## predmjer
Predmjer i predracun radova i materijala instalacija jake struje
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nijesu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.
NAPOMENA: Oprema koja se nudi (osigurači, razvodna tabla, modularni pribor, setiljke i dr.) mora biti po predmjeru radova. Ukoliko ponuđač želi da ponudi opremu drugog proizvođača mora prije dostavljanja ponude da dobije odobrenje od strane Investitora, projektanta enterijera i projektanta elektro instalacija jake struje.
Radovi na demontaži i montaži opreme (priljučnica, izvoda u stolovima, sistemskim zidovima i druge opreme) odvija se istovremeno sa demontažom i montažom namjestaja i opreme i isto je potrebno uskladiti.
I | Pripremno završni radovi
1 | Pripremno-završni radovi, paušalno. | paušal | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Demontaža UPS uređaja iz postojećeg izložbeno prodajnog prostora, čišćenje I predaja Investitoru. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
3 | Ispitivanje postojeće instalacije jake i njihovo ukidanje. | paušal | 1 | x | 0 | = | 0
4 | Demontaža postojeće opreme iz razvodne table komplet sa demontažom opreme (rasvjete, priključnica, prekidača, kablova) uz zapisničku predaju Investitoru. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
5 | Izrada šlica u podu za polaganje kablova jake struje dimenzija 300x50mm, komplet sa opravkom oštećenih površina i dovođenje u prvobitno stanje nakon polaganja kablova. | met | 5.6 | x | 0 | = | 0
| Ukupno pripremno završni radovi: |  |  |  | € |  | 0
II | Razvodne table napojni vodovi, regali i PVC cijevi
1 | Isporuka i ugradnja razvodne table predviđenog za ugradnju na zid, označenih na planovima sa RT tipa "stanske" fabričke proizvodnje. Sa prednje strane nalazi se gravirana natpisna pločica sa oznakom. RT se sastoji iz dva polja, mrežno polje i polje UPS-a. U RT ugraditi slijedeću opremu:
mrežno polje
| FID 40A/0,03A/4p Schneider electic | kom | 1
| niskonaponski prekidač 32A, 1-0, 4P/400V, HAB403, Hager | kom | 1
| tropolni prekidač niskog napona, iC60N/C25A/3p, Schneider electic | kom | 1
| dvopolni prekidač niskog napona, iC60N/C32A/2p, Schneider electic | kom | 2
| jednopolni prekidač niskog napona, iC60N/C16A, Schneider electic | kom | 17
| jednopolni prekidač niskog napona, iC60N/C10A, Schneider electic | kom | 13
| jednopolni instalacioni kontaktor iCT16A, 250V, 1N/O, sa špulnom 230V, Schneider electric | kom | 3
| impulsna sklopka TL 16A, 1P, 230V, Schneider electric | kom | 4
| izborni prekidač CM (1-0-2), 20A, 250V AC, Schneider electric | kom | 2
| programabilni vremenski prekidač IHP24h+7 dana | kom | 1
| uklopni sat sa astronomskim praćenjem vremena | kom | 1
| odvodnici prenapona V 25-B+C/3+NPE, Obbo Beterman | kompl | 1
polje UPS-a
| Preklopna sklopka 32A, 1-0-2, 2P/400V, SFT232, Hager | kom | 1
| jednopolni prekidač niskog napona, iC60N/C16A, Schneider electic | kom | 11
| jednopolni prekidač niskog napona, iC60N/C10A, Schneider electic | kom | 2
| Pod stavkom se podrazumijevaju i svi sitni elementi neophodni za šemiranje opreme i ranžiranje kablova. Podrazumijeva se i plaća komplet ugradnja oprema sa montažom i povezivanjem. | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 5x6 mm2 od lokacije postojećeg PMO-a do planirane RT. Kabal se polaže kroz cijevi HFX32 (90%), dijelom iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem za plafon perforiranom trakom (80%), a dijelom u AB platno sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina i dovođenje u prvobitno stanje (20%). Komplet sa polaganjem kabla i cijevi i povezivanjem na oba kraja. Obračun po m položenog kabla. | met | 20 | x | 0 | = | 0
3 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 3x6 mm2 za napajanje UPS-a i povratak sa UPS-a do razvodne table. Na strani UPS-a na visini 30 cm ostaviti obadva kraja slobodna po 2m. Kabal se polaže kroz cijevi HFX32 (90%), dijelom iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem za plafon perforiranom trakom (80%), a dijelom u AB platno sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina i dovođenje u prvobitno stanje (20%). Komplet sa polaganjem kabla i cijevi i povezivanjem na oba kraja. Obračun po m položenog kabla. | met | 18 | x | 0 | = | 0
4 | Isporuka materijala i montaža perforiranog kablovskog nosača sa odgovarajućim nosačima i fazonskim komadima za polaganje instalacionih energetskih kablova. Regali se montiraju na odgovarajuće nosače - konzole koje se montiraju na plafonu objekta. Komplet sa ugradnjom regala, krivina, spojnica i drugih fazorskih elemenata potrebnih za njihovu ugradnju. Obračun se vrši po dužnom metru. Regal sličan tipu RSK, proizvođača Obo Betterman ili ekvivalent istih ili boljih karakteristika.
| kablovski regal RKS 610 100x60 | met | 22 | x | 0 | = | 0
| Ukupno razvodne table napojni vodovi, regali i PVC cijevi: |  |  |  | € |  | 0
III | El. instalacija opšte potrošnje
NAPOMENA: za napajanje priključnica ostavlja se rezerva kabla u dužini od 4m (iz poda i iza gips zida) radi buduće preraspodjele opreme.
1 | Isporuka materijala i izvođenje monofaznih "šuko" priključnica i drugih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 3x2,5mm2. Kabal se polaže kroz cijevi HFX20 (90%), dijelom po podu sa fiksiranjem perforiranom trakom, dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom a dijelom iza gipsanh pregradnih zidova. Komplet sa polaganjem kabla i cijevi i povezivanjem na oba kraja. Prosječna dužina kabla po priključnom mjestu 18m. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 27 | x | 0 | = | 0
2 | Isporuka materijala i izvođenje priključnih mjesta za napajanje monofaznih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 3x1,5mm2. Kabal se polaže kroz cijevi HFX20 (90%), dijelom iznad spuštenog plafona sa fiskiranje za plafon perforiranom trakom, a dijelom pod malter sa izradom šlica u AB platnu i opravkom oštećenih površina i dovođenje u prvobitno stanje. Komplet sa polaganjem kabla i cijevi i povezivanjem na oba kraja. Prosječna dužina kabla po priključnom mjestu 14m. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 3 | x | 0 | = | 0
3 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod | kom | 1
| nosač 2mod | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod sa poklopcem IP 54 - bijeli | kom | 1
| dvomodularna priključnica - zelena | kom | 1
|  | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
4 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod | kom | 1
| nosač 2mod | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli | kom | 1
| dvomodularna priključnica - bijela | kom | 1
|  | kompl. | 14 | x | 0 | = | 0
5 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod | kom | 1
| nosač 2mod | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli | kom | 1
| dvomodularna priključnica - zelena | kom | 1
|  | kompl. | 6 | x | 0 | = | 0
6 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 6 mod | kom | 1
| nosač 6 mod | kom | 1
| dekorativni okvir 6 mod - bijeli | kom | 1
| 2 mod. priključnica - bijela | kom | 3
|  | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
7 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 6 mod | kom | 1
| nosač 6 mod | kom | 1
| dekorativni okvir 6 mod - bijeli | kom | 1
| 2 mod. priključnica - zelena | kom | 3
|  | kompl. | 2 | x | 0 | = | 0
8 | Isporuka i montaža parapetnog kanala DLP 50x80mm, l=2m, proizvodnje Legrand - Francuska, koji se montira na stolovima kao i opreme u prostoru koji je pripremljen za isto. Oprema koja se ugrađuje je:
| parapetni kanal DLP dimenzija 50x80mm dužine 2m | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| poklopac parapetnog kanala 65mm dužine 2m | kom | 2 | x | 0 | = | 0
| nosač mehanizama 6M | kom | 2 | x | 0 | = | 0
| priključnica 2M - zelena | kom | 6 | x | 0 | = | 0
| krajnja kapa | kom | 4 | x | 0 | = | 0
9 | Isporuka i ugradnja zaštitne dekorativne maske "anakonda" za kablove od mjesta izlaska kablova iz poda do mjesta ugradnje parapetnog kanala u stolovima. Prosječna dužina "anakonde" po priključnom mjestu 1,2m. | kom | 2 | x | 0 | = | 0
10 | Isporuka i ugradnja produžnog kabla PP-Y 3x2,5mm2 minimalne dužine 5m sa 5 priključnih mjesta, zaštitom i u prekidačem sa signalnom sijalicom za indikaciju napona. | kom | 5 | x | 0 | = | 0
11 | Povezivanje monofaznih potrošača (multisplit sistema, opreme, fan coil-a i dr.) ispitivanje i puštanje pod napon. | kom | 4 | x | 0 | = | 0
| Ukupno el. instalacija opšte potrošnje: |  |  |  | € |  | 0
IV | El. instalacija osvjetljenja
NAPOMENA: za napajanje svetiljki ostavlja se rezerva kabla u dužini od 2m radi buduće preraspodjele opreme.
1 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 3x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 10m kabla. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 49 | x | 0 | = | 0
2 | Isporuka materijala i izvođenje instalacije za komandovanje rasvjetom (tasteri). Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 2x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Obračun se vrši po metru dužnom položenog kabla. Računa se kompletno za materijal i rad: | met | 50 | x | 0 | = | 0
3 | Montaža i povezivanje svetiljki, prema planu el. instalacije. Svjetiljke su po izboru arhitekte, odnosno prema projektu enterijera.
| Svetiljka B.Veo Track, 3PTD, 2500lm, MF 21W (svetiljku isporučuje Investitor). | kom | 19 | x | 0 | = | 0
| Svetiljka B.Veo Track, 3PTD, 2500lm, SP 21W (svetiljku isporučuje Investitor). | kom | 8 | x | 0 | = | 0
| ugradnja i povezivanje trofazne plafonske napojne šine dužine 2m za montažu reflektora, koje isporučuje Investitor. | kom | 4 | x | 0 | = | 0
| ugradnja i povezivanje trofazne plafonske napojne šine dužine 3m za montažu reflektora, koje isporučuje Investitor. | kom | 5 | x | 0 | = | 0
| ugradnja i povezivanje uređaja (konektora) za povezivanje prethodno montirane trofazne plafonske napojne šine na mrežu, koje isporučuje Investitor. | kom | 6 | x | 0 | = | 0
| ugradnja i povezivanje ravne spojnice za povezivanje tofaznih plafonskih napojnih šina koje isporučuje Investitor. | kom | 3 | x | 0 | = | 0
| ugradnja i povezivanje krajnje završnice za trofaznu plafonsku napojnu šinu koje isporučuje Investitor. | kom | 6 | x | 0 | = | 0
| ugradnja i povezivanje nosača napojnih šina sa fiksiranjem za plafon tipa Deckenbef AB 3PH NO SKB12-2 05 koje isporučuje Investitor. Komplet sa fiksiranjem i podešavanjem visina svetiljki. | kom | 30 | x | 0 | = | 0
| isporuka montaža i povezivanje ugradne svetiljka NITOR 21W | kom | 6 | x | 0 | = | 0
4 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod | kom | 1
| nosač 2 mod | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli | kom | 1
| jednopolni prekidač 2 mod - bijeli | kom | 1
|  | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
5 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod | kom | 1
| nosač 2 mod | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli | kom | 1
| jednopolni prekidač 2 mod - bijeli sa signalnom sijalicom | kom | 1
|  | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
6 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 6 mod | kom | 1
| nosač 6 mod | kom | 1
| dekorativni okvir 6 mod - bijeli | kom | 1
| jednopolni prekidač 1 mod - bijeli | kom | 2
| taster za 1 mod - bijeli | kom | 4
|  | kompl. | 1 | x | 0 | = | 0
| Ukupno el. instalacija osvjetljenja: |  |  |  | € |  | 0
V | Nužno – sigurnosno osvjetljenje
1 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 3x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 10m kabla. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 2 | x | 0 | = | 0
2 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 4x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 10m kabla. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 1 | x | 0 | = | 0
3 | Montaža i povezivanje sigurnosnih svetiljki, prema planu el. instalacije. Svjetiljke su po izboru arhitekte, odnosno prema projektu enterijera.:
| Svetiljka Sicherheitsleuchte L-Star AB F, 2W, koje isporučuje Investitor. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Svetiljka Rettungsleuchte S-Line S 200 3SC, 2W, koje isporučuje Investitor. | kom | 1 | x | 0 | = | 0
4 | Isporuka, montaža i povezivanje sigurnosnih svetiljki, proizvodnje Beghelli prema planu el. instalacije. Svjetiljke su po izboru arhitekte, odnosno prema projektu enterijera, ili drugog proizvođača istih ili bolih karakteristika, slične tipu :
| plafonska ili zidna panik svjetiljka, Aestetica, 8W , 3h; | kom | 1 | x | 0 | = | 0
| Ukupno instalacija nužnog-sigurnosnog osvjetljenja: |  |  |  | € |  | 0
VI | Instalacija izjednačenja potencijala
1 | Isporuka materijala i izvođenje izjednačenja potencijala "RACK" ormara kablom N2XH 1x16 mm2. Kabal se polaže kroz halogenfree cijevi HFX13.5, na horizontalnom dijelu razvoda iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem kabla perforiranom trakom (80%), a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu (20%). Komplet za materijal i rad računato po dužnom metru kabla. | met | 12 | x | 0 | = | 0
2 | Isporuka materijala i izvođenje izjednačenja potencijala LED Wall-a, M Wall, DS Digit-a i dr. kablom N2XH 1x10 mm2. Kabal se polaže kroz halogenfree cijevi HFX13.5, na horizontalnom dijelu razvoda iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem kabla perforiranom trakom (80%), a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu (20%). Komplet za materijal i rad računato po dužnom metru kabla. | met | 75 | x | 0 | = | 0
3 | Isporuka materijala i izvođenje izjednačenja potencijala aluminijumske bravarije (na tri mjesta), PNK regala i dr. kablom N2XH 1x6 mm2. Kabal se polaže kroz halogenfree cijevi HFX13.5, na horizontalnom dijelu razvoda iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem kabla perforiranom trakom (80%), a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu (20%). Komplet za materijal i rad računato po dužnom metru kabla. | met | 95 | x | 0 | = | 0
| Ukupno instalacija izjednačenja potencijala: |  |  |  | € |  | 0
VII | Ostali radovi
1 | Ugradnja i povezivanje UPS 8000 VA (7200W) za napajanje prioritetnih potrošača, sličan tipu Itys 8000 1/1f proizodnje Socomec.
Dimenzije i tezina UPS uređaja: 350x650x890mm; 115KG
| Komplet, ugradnja, povezivanje i puštanje pod napon. | komp | 1 | x | 0 | = | 0
2 | Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje i gromobranske instalacije, sa izdavanjem atesta. | komp | 1 | x | 0 | = | 0
3 | Izrada projekta održavanja objekta u dva primjerka od čega jedan u elektronskm formatu (PDF i DWG) a jedan u papirnom formatu. | komp | 1 | x | 0 | = | 0
4 | Nepredviđeni troškovi (5% investicionih troškova) | komp | 1 | x | 0 | = | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  | € |  | 0
Rekapitulacija
I | Pripremno završni radovi |  |  |  | € |  | 0
II | Ukupno razvodne table napojni vodovi, regali i PVC cijevi: |  |  |  | € |  | 0
III | El. instalacija opšte potrošnje |  |  |  | € |  | 0
IV | El. instalacija osvjetljenja |  |  |  | € |  | 0
V | Nužno - sigurnosno osvjetljenje |  |  |  | € |  | 0
VI | Instalacija izjednačenja potencijala |  |  |  | € |  | 0
VII | Ostali radovi |  |  |  | € |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | € | 0
| PDV 21%: |  |  |  | € | 0
| Ukupno sa PDV-om: |  |  |  | € | 0