## MAŠINSKE INSTALACIJE-HVAC
Red. Br. | OPIS POZICIJE | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena (€) | Ukupno (€)
A. | KLIMATIZACIJA PROSTORA
1 | Nabavka, isporuka i montaža spoljašnje jedince Split sistema tip: UUC1 U40 proizvod: LG ili ekvivalent
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije: 950x834x330 mm
Težina: 57,7 kg
Napajanje: 50Hz/220-240V/1Ph
Ulazna struja hlađenje:2,66 kW
| Ulazna struja grijanje: 2,8 kW | kom. | 1 |  | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje kasetne jedince tip: CT-24F NBO, proizvod: LG ili ekvivalent
Kapacitet grijanja: 7,5 Kw
Kapacitet hlađenja: 6,8 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije: Kućište 840 / 840 / 204( dužina / visina / širina )
Težina: Kućište 21kg, ploča 7 kg,
Ulazna struja hlađenje: 20 W
Ulazna struja grijanje: 20 W
| U kompletu sa panelom: PANEL PT-AAGW0 | kom. | 1 |  | 0
3 | Isporuka i montaža daljinskog bežičnog individualnog kontrolera, tip:PREMTB001 proizvod "LG" ili slično
| Upravljanje sa: On-of/ Mode/ Temperature/ Fan speed/ | kom. | 1 |  | 0
4 | Isporuka i montaza PVC 32 cijevnog razvoda za povezivanje kondenzata iz unutrašnjih jedinica. | m. | 10 |  | 0
5 | Isporuka i montaza ovjesnog materijala za PVC cijevni razvod za povezivanje toplotne pumpe sa unutrašnjim jedinicama. Ova cijena je 50% od predhodne stavke. U ovu stavku spadaju sifoni sa spojevima na izljevno mjesto, spojnicama, koljenima i pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. |  | 50% |  | 0
6 | Nabavka, isporuka i kabla PPY presjeka 5x1.5 mm2 namjenjenog za komunikaciju izmedju unutrašnjih jedinica i spoljašnjih. I komunikacija između centralnog kontrolera i spoljašnjih jedinica | m. | 18 |  | 0
7 | Nabavka materijala i izrada cjevovoda od bakarnih cijevi, za izradu cijevne instalacije za razvod freona za multi sistema, sledećih dimenzija:
| Cu Ø9,52 | m. | 17 |  | 0
| Cu Ø15,88 | m. | 17 |  | 0
8 | Za spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, acetilen, kiseonik i sličan materijal potreban za montažu uzima se 50% od vrijednosti cijevi. |  | 50% |  | 0
9 | Nabavka materijala i izrada izolacije cijevi, cijevnom izolacijom sa parnom branom, debljine 9 mm, proizvođača Armacell m, zajedno sa lijepkom za montažu i trakama za liepljenje spojeva. Protivpožarna klasa zapaljivosti B1. (DIN4102, JUS.U.J1.055). Plaća se po m izolacije.
| AC Ø9x9 | m. | 17 |  | 0
| AC Ø15x9 | m. | 17 |  | 0
10 | Ispiranje instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 45 bar u trajanju od 24 časa) i isušivanje vakumiranjem | pauš. | 1 |  | 0
11 | Izrada betonskih greda za nošenje spoljašnje klime na hidroizolovanom krovu. Stabilnost spoljašnje jedinice se obezbjeđuje težinom grede i njenim dimenzijama. Betonska greda se armira s rebrovanom armaturom fi8 i uzengijama. Dimenije grede su: dužina: 150 cm, Širina: 20 cm, Visina: 7 cm | kompl. | 2 |  | 0
12 | Preforirani profili za montažu klime između betosnkih greda. Dimenzija: 38x40x2 | kompl. | 2 |  | 0
A. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | VENTILACIJA PROSTORA
6 | Isporuka i montaža kupatilskog ventilator super tihog tip: SILENT-100 CZ,, proizvod S&P ili ekvivalent. | kom. | 1 |  | 0
7 | Nabavka, isporuka i montaža PVC 110 cijevi za ventilaciju wc-a i upajanje u postojeću vertikalu. Postojeću vertikalu prilagoditi cjevovodu i zaštiti je od ukišnjavanja. U cijenu je uračunat fiting i potrebni ovjesni pribor. | m. | 12 |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Pripremni radovi koji obuhvataju:
- upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom;
- izrada dinamičkih planova;
- otvaranje gradilišta;
| - vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Završni radovi koji obuhvataju:
-učestvovanje u svim aktivnostima zaključno do primopredaje objekta;
- izrada uputstava za rad i održavanje instalacije;
| - izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Transportni troškovi koji obuhvataju sve troškove na spoljnem i unutrašnjem transportu materijala i opreme. | pauš. | 1 |  | 0
C. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (21%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
ODGOVORNI PROJEKTANT:
___________________________ Miloš Dragaš dipl.ing.maš Licenca br. MP UP I 107/7- 622-1
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Miloš Dragaš dipl.ing.maš.
Licenca br. MP UP I 107/7- 622-1