## Urbane lokacije
PREDMJER RADOVA NA IZRADI INFRASTRUKTURE
ZA POTREBE MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE
NAPOMENA: Investitor zadržava pravo izmjene količina za tekuću godinu. Ponudjac je obavezan dati jedinicne cijene za sve pozicije iz Predmjera radova.
URBANE LOKACIJE
A1/ GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI |  |  |  | NOVE CIJENE |  |  |  |  | STARE CIJENE |  | POVECANJE
|  | Jedinica mjere | KOL | Cijena | Ukpno cijena EUR, bez PDV-a |  | jedinična cijena bez PDV | ∑
I | Pripremni radovi
1.1. | Demontaža postojećeg bravarskog prozora zajedno sa rešetkom od vučene žice sa iznošenjem i odvozom na deponiju gdje odredi Investitor.
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
1.2. | Demontaža postojećih bravarskih vrata zajedno sa iznošenjem i odvozom na deponiju gdje odredi Investitor. | [6 empty] | 0
| Obračun po komadu. | kom | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 20
1.3. | Izravnanje podne ploče cementnim mlijekom sa 20% keramičkog ljepka. | m2 | 1 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 14
1.4. | Raščišćavanje lokacije od šuta. Obračun po m2. | m2 | 200 | 1.9 | 380 |  | 0 | 0 | 1.9
1.5. | Raščićšavanje lokacije uz krčenje rastinja i podrezivanje grana. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 200 | 1.9 | 380 |  | 0 | 0 | 1.9
1.6. | Sječa i uklanjanje stabala sa lokacije ili trase puta. Obračun po m2.. | m2 | 100 |  |  |  | 0 | 0
1.7. | Odvoz posjecenih stabala i šuta na deponiju. Obračun po turi.
| traktorom | tura | 2 |  |  |  | 0 | 0
| kamionom | tura | 2 |  |  |  | 0 | 0
1.8. | Demontaža postojeće privremene ograde. Obračun po m1. | m1 | 30 | 3 | 90 |  | 0 | 0 | 3
1.9. | Razbijanje postojeće betonske podloge sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 1 | 6.5 | 6.5 |  | 0 | 0 | 6.5
1.10. | Razbijanje postojeće stubne temeljne konstrukcije sa rezanjem armature i odvozom šuta na deponiju. Obračun po m3. | m3 | 1 | 25 | 25 |  | 0 | 0
1.11. | Razbijanje postojećeg asfalta sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m2. | m2 | 1 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 6
1.12. | Štemovanje postojećeg asfalta širine 50 cm za smještaj energetskog kanala. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 25
1.13. | Raščićšavanje lokacije za pristupni put uz demontažu postojeće ograde,razbijanje postojećih betonskih kanala i trotoara. |  |  |  | Izmjena u skladu sa primjedbama sa sastanka |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 4 |  | PROVJERITI
1.14. | Priprema terena za izvođenje građevinskih radova za izradu temelja antenskog stuba,kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju, betonskog platoa. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m2 pripremljene površine | m2 | 200 | 1.5 | 300 |  | 0 | 0 | 1.5
1.15. | Planiranje terena, sječenje šiblja i iskop humusa debljine do 20 cm sa odvozom na gradsku deponiju. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m2. | m2 | 1 | 3.5 | 3.5 |  | 0 | 0 | 3.5
1.15. | Ručni transport raznog materijala do planirane lokacije na udaljenosti do 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg . | kg | 1000 | 0.4 | 400 |  | 0 | 0 | 0.4
1.16. | Ručni transport raznog materijala do planirane lokacije na udaljenosti većoj od 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg . | kg | 1000 | 0.4 | 400 |  | 0 | 0 | 0.4
1.17. | Prenos tovarnim grlima raznog građevinskog materijala do planirane lokacije na udaljenosti do 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg. | kg | 1 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0.35
1.18. | Prenos tovarnim grlima raznog građevinskog materijala do planirane lokacije na udaljenosti većoj od 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg. | kg | 1 | 0.35 | 0.35 |  | 0 | 0 | 0.35
1.19. | Krčenje žbunja, niskog rastinja, postojećeg korijenja, kao i uklanjanje kamena samaca sa planirane trase puta. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 150 | 3.2 | 480 |  | 0 | 0 | 3.2
1.20. | Popravka i tamponiranje postojećeg pristupnog puta.Prosječna debljina nasipanja cca 10 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3. | m3 | 100 | 26 | 2600 |  | 0 | 0 | 26
1.21. | Ugradnja betonskih cijevi prečnika fi 400 mm u postojeće kanale, radi izrade betonskih prepusta. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m1 ugrađene cijevi | m1 | 1 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 38
1.22. | Geodetsko snimanje terena, obilježavanje objekta, temelja, zidova, regulacione linije, visinske kote i dr od strane ovlašćenog lica. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 2.2 | 2.2 |  | 0 | 0 | 2.2
1.23. | Izlazak na lokaciju
| do 50 km | lokacija | 1 |  |  |  | 0 | 0
| preko 50 km | lokacija | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.24. | Troškovi korištenja dizalice za montažu nosača sa prihvatima,te demontažu istih. Odobrava Naručilac zavisno o situaciji na samoj lokaciji izgradnje. | [6 empty] | 0
| za visine do 25 m | h | 1 | 70 | 70 |  | 0 | 0 | 70
| za visine od 25 m do 50 m | h | 1 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 110
| za visine iznad 50 m | h | 1 | 140 | 140 |  | 0 | 0 | 140
1.25. | Transportni trošak dizalice, računa se na osnovu udaljenosti lokacije izvođenja radova od Regionalnog centra, trošak u oba pravca. | [6 empty] | 0
| do 50tona | km | 1 | 2.45 | 2.45 |  | 0 | 0 | 2.45
| od 50 do 80 tona | km | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 3.45
| 90 i 100 tona | km | 1 | 4.45 | 4.45 |  | 0 | 0 | 4.45
| 350 tona | km | 1 | 11.55 | 11.55 |  | 0 | 0 | 11.55
1.26. | Troškovi korištenja korpe za rad na visini.Odobrava Naručilac zavisno o situaciji na samoj lokaciji izgradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun po h. | h | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0 | 40
1.27. | Troškovi korištenja kamiona sa rukom. Odobrava Naručilac zavisno o situaciji na samoj lokaciji izgradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun po h. | h | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0
1.28. | Transportni trošak kamiona sa rukom, računa se na osnovu udaljenosti lokacije izvođenja radova od Regionalnog centra, trošak u oba pravca. Obračun po km. | km | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Ukupno Pripremni radovi: |  |  |  | 5585.8 |  |  | 0
II | Zemljani radovi
2.1. | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu III i IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina.
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 5 | 19 | 95 |  | 0 | 0 | 19
2.2. | Ručni iskop zemlje III i IV kategorije za temelje objekta i energetskog kanala sa planiranjem na ± 3 cm i nabijanjem. Profile rova kopati vertikalno i ravno, odvoz viška zemlje na gradsku deponiju. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 20
2.3. | Mašinski iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu III i IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 75 | 13 | 975 |  | 0 | 0 | 13
2.4. | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame ograde u zemljištu III i IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
2.5. | Ručni iskop jame za izradu potpornog zida u zemljištu III I IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
2.6. | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu Vi VI kategorije sa miniranjem, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 33
2.7. | Mašinski iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu V i VI kategorije sa miniranjem, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 75 | 33 | 2475 |  | 0 | 0 | 33
2.8. | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame ograde u zemljištu V i VI kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 26 | 26 |  | 0 | 0 | 26
2.9. | Ručni iskop jame za izradu potpornog zida u zemljištu V I VI kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 33 | 33 |  | 0 | 0 | 33
2.10. | Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja šljunka na dno temeljne jame, stuba, kontejnera,agregata, outdoor bazne stanice, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju, ograde, potpornog zida i betonskog platoa. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog tampona | m3 | 20 | 22 | 440 |  | 0 | 0 | 22
2.11. | Nasipanje tampona ispod podne betonske podloge i ispod trotoara d=18-20 cm sa nabijanjem u slojevima i planiranjem na ± 1 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 25
2.12. | Nasipanje zemlje iz iskopa pored temelja sa nabijanjem u slojevima. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 9
2.13. | Nasipanje sloja prirodne mješavine šljunka ø do 30 mm iznad tampona, a ispod betonske podloge sa nabijanjem | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 15
2.14. | Izrada nasipa od viška iskopane zemlje za smještaj temelja kontejnera,temelja agregata i temelja outdoor baznih stanica. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 nasute zemlje. | m3 | 1 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 10
2.15. | Ručni iskop - proboj puta ili proširenje u zemljištu III i IV kategorije. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 1 | 23 | 23 |  | 0 | 0 | 23
2.16. | Mašinski iskop - proboj puta ili proširenje u zemljištu III i IV kategorije. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 10 | 16 | 160 |  | 0 | 0 | 16
2.17. | Mašinski iskop - proboj puta u zemljištu ili proširenje V i VI kategorije sa miniranjem. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 1 | 29 | 29 |  | 0 | 0 | 29
2.18. | Mašinsko profilisanje pristupnog puta sa skidanjem humusnog sloja debljine do 15 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 1 | 13 | 13 |  | 0 | 0 | 13
2.19. | Poboljšanje mehaničkih karakteristika trase puta ugradnjom kamenog materijala različite krupnoće. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 18
2.20. | Ugradnja tamponskog sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala (prosijani materijal) na trasi pristupnog puta, prosječne debljine tampona 15 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 1 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 21
| Ukupno Zemljani radovi: |  |  |  | 4458 |  |  | 0
III | Betonski radovi
3.1. | Nabavka, transport i ručna ugradnja betona MB 20 za temelje stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja ručno, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate,održavanje betona nakon ugradnje,kao i ugradnja PVC cijevi Ø 60 mm.
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 125 | 125 |  | 0 | 0
3.1. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za temelje stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate,održavanje betona nakon ugradnje,kao i ugradnja PVC cijevi Ø 60 mm.
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 75 | 125 | 9375 |  | 0 | 0 | 118 |  | 7,8 %
3.2. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 za temelje stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate,održavanje betona nakon ugradnje,kao i ugradnja PVC cijevi Ø 60 mm. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 135 | 135 |  | 0 | 0 | 129 |  | 7,2 %
3.3. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za temelje i soklu ograde u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima , uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 125 |  | 7,4 %
3.4. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za potporni zid u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 135 | 135 |  | 0 | 0 | 135
3.5. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za betonske prepuste,u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima , uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 140 | 140 |  | 0 | 0 | 135 |  | 6,9 %
3.6. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za dio pristupnog puta, u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima , uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 125 |  | 7,4 %
3.7. | Ručno iznošenje i betoniranje podloge za outdoor bazne stanice sa MB 20, na ravnom krovu objekta.Obračun po m3. | m3 | 1 | 240 | 240 |  | 0 | 0 | 235 |  | 4,1 %
3.8. | Betoniranje estrih podloge od betona MB 30, armiran lakom armaturom d = 4 cm. Završna obrada gletovana za antistatik pod. Obračun po m2. | m2 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 18
3.9. | Betoniranje tegova na zidovima uz upotrebu ankera sa MB 30 za kačenje zatega.Obračun po m3. | m3 | 1 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 130
3.10. | Betoniranje zaštitnog sloja betona za temeljne trake MB 20, širine 50 cm, visine 5 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 110 | 110 |  | 0 | 0 | 110
3.11. | Betoniranje AB trakastih temelja sa MB 20, preko izravnavajućeg sloja sa ugradnjom armature. | [6 empty] | 0
|  | m3 | 1 | 105 | 105 |  | 0 | 0 | 105
3.12. | Betoniranje AB temeljnih zidova u dvostranoj oplati sa MB 20, sa ugradnjom armature i kablovice za prolaz kablova 8 ø 110 mm. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 135 | 135 |  | 0 | 0 | 135
3.13. | Betoniranje AB serklaža i AB korita - oluka, zaštitnog zuba za crijep MB 30 od oplate sa podupiranjem i ugradnjom armature. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 155 | 155 |  | 0 | 0 | 155
3.14. | Betoniranje podne ploče d=8 cm i kanala za kablove 55 x 44 cm. Završna obrada ploče je perdašena, a kanala u glatkoj oplati. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 120 | 120 |  | 0 | 0 | 120
3.15. | Izrada polumontažne tavanice sistema "fert" gredica sa ispunom i AB pločom MB 30, ukupne visine 16 + 4 cm. Pored armature za fert gredice, AB ploča je dodatno armirana mrežom Q131. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 35
3.16. | Betoniranje trotoara, podesta i stepenica MB 20. Završna obrada trotoara perdašena. Nagib 1% od objekta. Dilatacija na 2,5 m od kondor trake.Na trotoaru ispod oluka izvodi se rigola za odvod kišnice. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m2 | 1 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 35
| Ukupno Betonski radovi: |  |  |  | 11128 |  |  | 0
IV | Armirački radovi
4.1. | Nabavka, transport i ugradnja armature za temelje stuba, kontejnera, agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju, temelja i sokle ograde, potpornog zida i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i stndardima.
Obračun vršiti po kg ugrađene armature
| MA 500/560 – Q 188 (kg) | kg | 400 | 1.92 | 768 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 20%
| GA 240/360 | kg | 70 | 1.92 | 134.4 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 20%
| ankeri RA 400/500 i šablon | kg | 1 | 3.4 | 3.4 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.64 | 54.55%
| ankeri k.č.10.9. i šablon | kg | 1800 |  |  |  | 0 | 0
4.2. | Nabavka, transport i ugradnja armature za ankerisanje betonskih oslonaca (kocki) u zid u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. | [6 empty] | 0 |  | 0
| GA 240/360 | kg | 1 | 2.16 | 2.16 |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.16 | 20%
4.3. | Nabavka,sječenje, savijanje i ugrađivanje armature po detaljima: | [6 empty] | 0 |  | 0
| mrežna armatura | kg | 1 | 2.04 | 2.04 |  | 0 | 0 | 1.7 | 2.04 | 20%
| armatura GA 240/360 do ø12 | kg | 1 | 2.16 | 2.16 |  | 0 | 0 | 1.8 | 2.16 | 20%
| Ukupno Armiracki radovi: |  |  |  | 912.16
0
V | Zidarski radovi
5.1. | Zidanje zidova "giter" blokovima debljine 29 cm u produžnom malteru 1:2:6. Spojnice 1 cm zalivene i ispunjene sa krajcovanim malterom uz upotrebu lake skele.
| Obračun po m3. | m3 | 20 | 80 | 1600 |  | 0 | 0 | 80
5.2. | Malterisanje unutrašnjih zidova i plafona produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Ivice prave i oštre, površine ravne, upotreba fasad. skele. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 9 | 9 |  | 0 | 0 | 9
5.3. | Malterisanje zidova i strehe fasadnih površina produžnim malterom 1:3:9 sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Ivice prave i oštre, površine ravne, upotreba fasad. skele. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 10 | 10 |  | 0 | 0 | 10
5.4. | Nabavka i ugradjivanje PVC cijevi kablovice ø 110 mm ispod trotoara, kroz temeljni zid do šahta. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom. | kom | 5 | 12.5 | 62.5 |  | 0 | 0 | 12.5
| Ukupno Zidarski radovi: |  |  |  | 1681.5 |  |  | 0
VI | Tesarski radovi
6.1. | Letvisanje krova letvama i kantinjelama dim 4 x 5 cm za crijep "meridijal 2002". Na razmaku od 32 cm. Preko letava ugraditi sloj terpapira, zaštita od insekata.
| Obračun po m2 . | m2 | 1 | 9.8 | 9.8 |  | 0 | 0 | 9.8
| Ukupno Tesarski radovi: |  |  |  | 9.8 |  |  | 0
VII | Pokrivački radovi
7.1. | Nabavka i pokrivanje krova crijepom "meridijal 2002" počevši od strehe do sljemena. Svaki treći komad crijepa naizmjenično u redovima zakovati ekserom za letve.
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 15
7.2. | Nabavka i ugradnja sljemenjaka krova, prilagođenih crijepu "meridijal" sa podmalterisanjem produžnim malterom 1:3:9. | [6 empty] | 0
| Obračun po m1. | m1 | 1 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 11
7.3. | Nabavka i pokrivanje krova krovnim sendvič panelima sa izolacionom ispunom(debljine 6cm bez valova). Izolaciona ispuna je samogoriva ili negorivi FireSafe Isophenic. Paneli se fisiraju za metalnu podkonstrukciju, u svemu prema uputstvu proizvodjaca. Boja krovnih panela prema izboru Investitora. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 27.5 | 27.5 |  | 0 | 0 | 27.5
7.4. | Nabavka i ugradnja tipskih elemenata-sljemenjaka (rs 60 cm) prilagođenih krovnom panelu.Ugradnja u svemu prema uputstvu proizvodjača. | [6 empty] | 0
| Obračun po m1. | m1 | 1 | 11.5 | 11.5 |  | 0 | 0 | 11.5
| Ukupno Pokrivacki radovi: |  |  |  | 65 |  |  | 0
VIII | Bravarski radovi
8.1. | Nabavka, transport i ugradnja ograde i kapije. Obračun vršiti po m1 izvedene ograde. U cijenu uracunat sav rad I materijal. U zavisnosti od tipa ograde dati jediničnu cijenu.
| tipska ograda tipa "Kips" ili slicno | m1 | 40 | 68 | 2720 |  | 0 | 0
| po narudzbi Investitora (od celicnih prifila , zicanog pletiva ) | m1 | 1 | 85 | 85 |  | 0 | 0 | 62 | 74.4 | #REF!
8.2. | Izrada i ugradnja aluminijumskog solbanka ispred prozora.Razvijena širina DU X Š X DE 1500X300X0.5 sa ostalim potrebnim detaljima ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obracun po kom. | kom | 1 | 31 | 31 |  | 0 | 0 | 31
8.3. | Nabavka i ugrađivanje L profila dim. 50 x 50 mm u betonske zidove kanala za montažu borovih dasaka debljine 48 mm. Profile ankerisati metalnim tiplovima varenjem u beton. Sve metalne djelove minizirati dva puta. | [6 empty] | 0
| Obračun po m1. | m1 | 1 | 11.9 | 11.9 |  | 0 | 0 | 11.9
| Ukupno Bravarski radovi: |  |  |  | 127.9 |  |  | 0
IX | Limarski radovi
9.1. | Izrada horizontalnih oluka u betonskom koritu od bakarnog lima d=0,55 mm. Spojevi limova nitovani i letovani, ugrađivanje pomoću haftera i holc šarafa.
| Razvijena širina 102 cm | m1 | 1 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 60
9.2. | Izrada i ugrađivanje vertikalnih oluka od bakarnog lima presjeka 12 x 12 cm. Spojevi limova nitovani i letovani. Držači od bakarnog profila 2x20 mm po 3 kom na oluku. Spoj horizontalnog i vertikalnog oluka pomoću odgovarajuće štucne i sakupljača ispod strehe. Na 30 cm iznad trotoara ugraditit kosu lulu da kišnicu usmjeri u AB rigolu i teren. | [6 empty] | 0
| Obračun po m1. | m1 | 1 | 55 | 55 |  | 0 | 0 | 55
9.3. | Izrada i ugrađivanje okapnice ruba betonskog kanala oluka i povratnog kosog zuba od bakarnog lima debljine 0,55 mm fiksirane za beton pomoću podvezica od pod. Trake 25 x 2 mm i holc šarafima. | [6 empty] | 0
| Razvijena širina 20 cm | m1 | 1 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 35
| Razvijena širina 41 cm | m1 | 1 | 56 | 56 |  | 0 | 0 | 56
9.4. | Izrada i ugrađivanje kose povratne vaser lajsne u AB profilu od bakarnog lima d= 0,55 mm. Povratni zub 2+2 je ispod kosog žljeba crijepa. | [6 empty] | 0
| Razvijena širina 48 cm | m1 | 1 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 60
9.5. | Izrada i montaza zastitne maske od pocinkovanog lima za sakrivanje fidera. Zastitni lim izraditi od pocinkovanog lima razvijene sirine 30 cm, debljine 2 mm, po detaljima I uputstvu Investitora. Zastitni lim obojiti u boji postojece fasade. | [6 empty] | 0
| Obracun po m1. | m1 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 12
9.6. | Izrada horizontalnih oluka u betonskom koritu od pocinkovanog lima d=0,60 mm. Spojevi limova nitovani i letovani, ugrađivanje pomoću haftera i holc šarafa. | [6 empty] | 0
| Razvijena širina 102 cm | m1 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 12
9.7. | Izrada i ugrađivanje vertikalnih oluka od pocinkovanog lima presjeka 12 x 12 cm, debljine 0,6mm. Spojevi limova nitovani i letovani. Držači od pocinkovanog flaha 25x5 mm po 3 kom na oluku , nitovati sa prednje strane oluka nitnama 0,4mm. Spoj horizontalnog i vertikalnog oluka pomoću odgovarajuće štucne i sakupljača ispod strehe. Na 30 cm iznad trotoara ugraditit kosu lulu da kišnicu usmjeri u AB rigolu i teren. | [6 empty] | 0
| Obračun po m1. | m1 | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 12
9.8. | Izrada i ugrađivanje okapnice ruba betonskog kanala oluka i povratnog kosog zuba od pocincanog debljine 0,60 mm fiksirane za beton pomoću podvezica za pod. Trake 25 x 2 mm i holc šarafima. | [6 empty] | 0
| Razvijena širina 20 cm | m1 | 1 | 11 | 11 |  | 0 | 0 | 11
| Razvijena širina 41 cm | m1 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 18
9.9. | Izrada i ugrađivanje kose povratne vaser lajsne u AB profilu od pocinkovanog lima d= 0,60 mm. Povratni zub 2+2 je ispod kosog žljeba crijepa. | [6 empty] | 0
| Razvijena širina 48 cm | m1 | 1 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 15
9.10. | Nabavka, izrada i ugradnja nadstresnice za outdoor kabinete od plastificiranog rebrastog lima u boji po Izboru Investitora. U cijenu uračunata i podkonstrukcija za nošenje. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 25
| Ukupno Limarski radovi: |  |  |  | 371 |  |  | 0
X | Montažerski radovi
10.1. | Nabavka i ugradnja pregradnog montažnog zida od gipskartonskih tabli d=1,2 cm na metalnoj podkonstrukciji. Fiksiranje metalne podkonstrukcije vršiti čeličnim ankerima u podnu ploču, plafon i zidove. Spojeve bandažirati.Obračun po m2. | m2 | 50 | 32 | 1600 |  | 0 | 0 | 32
| Ukupno Montazerski radovi: |  |  |  | 1600 |  |  | 0
XI | Spušteni plafoni
11.1. | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od gipskartonskih tabli na metalnoj podkonstrukciji. Obračun po m2. | m2 | 1 | 26 | 26 |  | 0 | 0 | 26
11.2. | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona od mineralnih ploča tipa "Amstrong". Obračun po m2. | m2 | 1 | 27 | 27 |  | 0 | 0 | 27
11.3. | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona tipa "Hanter-Daglas". Obračun po m2. | m2 | 1 | 32 | 32 |  | 0 | 0 | 32
11.4. | Nabavka i ugradnja spuštenog plafona tipa "Boxer". Obračun po m2. | m2 | 1 | 37 | 37 |  | 0 | 0 | 37
| Ukupno Spusteni plafoni: |  |  |  | 122 |  |  | 0
XII | Molersko-farbarski radovi
12.1. | Obrada zidnih i plafonskih površina prostorije "Jupol" premazom sa prethodnom pripremom površina čišćenjem, struganjem prethodnog moleraja i gletovanjem.Obračun po m2. | m2 | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 4
12.2. | Bojenje zidnih površina "Jupol" premazom sa prethodnom pripremom gletovanjem i penetracijom. Obračun po m2. | m2 | 1 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 0 | 5.3
12.3. | Bojenje plafonske površine "Jupol" premazom sa prethodnom pripremom gletovanjem i penetracijom. Obračun po m2. | m2 | 1 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 0 | 5.3
12.4. | Struganje oštećene fasade. Obračun po m2. | m2 | 1 | 1.8 | 1.8 |  | 0 | 0 | 1.8
12.5. | Obrada fasade-"Fasadexom" premazom sa prethodnom pripremom zidnih površina penetratom i podlogom. | m2 | 1 | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 3.2
12.6. | Bojenje fasadnih površina uljanim fasakrilom sa prethodnom penetracijom.Boja fasade po izboru investitora i urbanističke službe grada. | [6 empty] | 0
| Montaža i demontaža skele. | m2 | 1 | 5.5 | 5.5 |  | 0 | 0 | 5.5
12.7. | Sanacija ostecene demit fasade nastale usled montaze celicne konstrukcije nosaca antena. | m2 | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
| Ukupno Molersko-farbarski radovi: |  |  |  | 44.1 |  |  | 0
XIII | Podopolagački radovi
13.1. | Izrada antistatik trokomponentnog samorazlivnog poda d=2,5-3mm u boji po izboru.Obračun po m2. | m2 | 1 | 38 | 38 |  | 0 | 0 | 38
13.2 | Nabavka i ugradjivanje poda od borovih dasaka preko kanala za kablove u žljebove L profila 50 x 50 mm. Daske polagati poprečno na dužinu kanala, i zaštiti premazom protiv insekata i požara. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 20
| Ukupno Podopolagacki radovi: |  |  |  | 58 |  |  | 0
XIV | Kamenorezački radovi
14.1. | Nabavka i ugradnja prozorskih klupica od jednog komada ispod prozora od mermera "Maljat - Vinići" u cem. malteru. Ploče mermera premazati hidropenetratom. Nagib ploča ploča prema fasadi.
| vanjske ploče su dim. 40x110x3 cm | kom | 1 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 48
| ploče su dim 40x3x110 cm | kom | 1 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 48
| prag - ulazna vrata 10x6x110 cm | kom | 1 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 48
14.2. | Nabavka i ugrađivanje ploča od kamena, jedri krečnjak, obrade sitno pikovane u cem. malteru na podestu i stepeništu dim 30x30x6 cm. | [6 empty] | 0
| stepenice šir. 30 x 100 cm | kom | 1 | 45 | 45 |  | 0 | 0 | 45
| podest | m2 | 1 | 32 | 32 |  | 0 | 0 | 32
| Ukupno Kamenorezacki radovi: |  |  |  | 221 |  |  | 0
XV | Izolaterski radovi
15.1. | Izrada izolacije na mjestu postavljanja podloge za outdoor baznu stanicu od kondora 4 mm zavarenog za postojeću izolaciju. Obračun po komadu m2 | m2 | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 20
15.2. | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije zidova, poda i kanala od slojeva bitulita A, dva sloja kondora IV. Pored zidova podići holkel hidroizolacije visine 10-12 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 20
15.3. | Nabavka materijala i izrada hidroizolacije AB oluka korita krovne strehe od slojeva bitulita A, tri premaza fimizolom i tri sloja PVC mrežice. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 20 | 20 |  | 0 | 0 | 20
15.4. | Nabavka i ugradnja termoizolacije krovne i podne ploče od tvrde mineralne vune, debljine 5 cm i 8 cm, prekrivene slojem folije PVC. | [6 empty] | 0
| Podna ploča d=5 cm | m2 | 1 | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 | 7.5
| Tavanica d=5 cm | m2 | 1 | 7.5 | 7.5 |  | 0 | 0 | 7.5
15.5. | Izrada izolacije na mjestu postavljanja podkonstrukcije za outdoor baznu stanicu od tvrdo presovane gume. Obračun po komadu. | kom | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
15.6. | Izrada termoizolacije podne ploče od stirodura d =3cm.Obracun po m2 izvedene izolacije. | m2 | 1 | 15 | 15 |  | 0 | 0 | 15
15.7. | Izrada hidroizolacije poliazbitolom preko ankernih vijaka celicne stubne konstrukcije. Hidroizolaciju podici cca 50 cm uz pripadajuce pojasnike/segmente. Površine moraju biti čiste i suve. Obračun po lokaciji. | lokacija | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0
| Ukupno Izolaterski radovi: |  |  |  | 109 |  |  | 0
XVI | Stolarski radovi
16.1. | Nabavka i ugradnja unutrašnjih punih jednokrilnih vrata od jelovine.Štokovi vrata i poklopne lajsne su iz masiva smreke, a krila vrata duplošperovana i obostrano furnirana.Ugradnja čelik ankerima i purpjenom. Površinska obrada masnom bojom u tonu po izboru sa gruntiranjem i svim predradnjama.Brava cilindrična, okov po izboru, dek lajsne profilisane po izboru.Obračun po kom.dim 70 x 205 cm | kom | 1 | 172 | 172 |  | 0 | 0 | 172
16.2. | Nabavka i ugradnja duplih drvenih vrata od j120/220 sa potrebnim okovom, bravom i farbanjem. | kom | 1 | 240 | 240 |  | 0 | 0 | 240
| Ukupno Stolarski radovi: |  |  |  | 412 |  |  | 0
XVII | Aluminijska bravarija
17.1. | Izrada i ugradnja prozora rađenog od eloksiranih aluminijskuh profila sa termomostom zastakljenim termopan staklom d= 4+12+4 mm. Na stakla postaviti »stop sol« foliju. Boju odabrati na licu mjesta.Na jednoj dijelu otvora za prozor uraditi ispunu od al.lima 2x1,2 mm, sa termo ispunom od tvrde mineralne vune poliuretan 2 cm.i otvorom rostove.Obračun po komadu komplet ugrađeno. Dimenzije provjeriti na licu mjesta.
| * dimenzije 160x65 + 50 cm | kom | 1 | 410 | 410 |  | 0 | 0 | 410
17.2. | Izrada i ugradnja ulaznih jednokrilnih spoljašnjih vrata rađenih od eloksiranih aluminijumskih profila sa termo-mostom i šprosnama od čeličnih profila ojačana unutra,obložena dvostrukim al.limovima d=2 mm i termo ispunom od tvrde mineralne vune ili poliuretana 2 cm.Brava cilindričnasa COD ključem. i metalnim mehanizmom za fiksiranje u štokove i pod.Tri šarke za veće težine.Dimenzije provjeriti na licu mjesta.Boja po izboru investitora. Obračun po komadu. | [6 empty] | 0
| *dimenzije 90 x 205 cm | kom | 1 | 505 | 505 |  | 0 | 0 | 505
17.3. | Izrada i ugradnja ulaznih jednokrilnih spoljašnjih vrata rađenih od eloksiranih aluminijumskih profila .Brava cilindrična sa metalnim mehanizmom za fiksiranje u štokove i pod.Tri šarke za veće težine.Dimenzije provjeriti na licu mjesta.Boja po izboru investitora. Obračun po komadu. | [6 empty] | 0
| *dimenzije 90 x 205 cm | kom | 1 | 335 | 335 |  | 0 | 0 | 335
17.4. | Izrada i ugrađivanje trostrukih jednokrilnih prozora od Al. profila eloksiranoj u boji po izboru, sa termomostom, termopan staklom 4+12+4 i "Roto" okovom, mrežom i žaluzinama. Ugradnja se vrši holc šarafima i purpjenom. Sa unutrašnje strane spojeve štoka i maltera pokriti odgovarajućom lajsnom, a sa vanjske strane ugraditi sitnu metalnu mrežu radi zaštite od insekata i fiksnu al. žaluzinu. | [6 empty] | 0
| Vel. 70 x 60 cm | kom | 1 | 375 | 375 |  | 0 | 0 | 375
| Vel. 110 x 60 cm | kom | 1 | 375 | 375 |  | 0 | 0 | 375
17.5. | Izrada i ugrađivanje sigurnosnih jednokrilnih vrata konstrukcije od čeličnih profila i od Al. eloksiranih profila sa šprosnama i ispunama od dvostrukih "filung" al.limova d=2 mm. Terrmo ispuna mineralne tvrde vune poliuretan g=2 cm. Štokovi sa termomostom. Brava cilindrična sa COD ključem i metalnim mehanizmom za fiksiranje u štokove i pod. | [6 empty] | 0
| Vel. 110 x 210 cm | kom | 1 | 525 | 525 |  | 0 | 0 | 525
| Ukupno Aluminijska bravarija: |  |  |  | 2525 |  |  | 0
XVIII | Razni radovi
18.1. | Probijanje otvora za prolaz kablova u betonskom zidu dim. 30 x 20 cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po kom. | kom | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 18
18.2. | Šlicanje podne ploče i zidova za smještaj cijevi sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m1. | m1 | 1 | 6 | 6 |  | 0 | 0 | 6
18.3. | Probijanje otvora u AB zidu dim 5 cm za klimu. Obračun po kom. | kom | 1 | 8 | 8 |  | 0 | 0 | 8
18.4. | Zatvaranje otvora u zidu gips kartonom.Obračun po m2. | m2 | 1 | 17.5 | 17.5 |  | 0 | 0 | 17.5
18.5. | Zatvaranje otvora u zidu opekom.Obračun po m2. | m2 | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
18.6. | Čišćenje i antikorozivna zaštita dijela postojeće čelične konstrukcije. Obračun po kg. | kg | 1 | 12 | 12 |  | 0 | 0 | 12
18.7. | Završno čišćenje prostorije bazne stanice.Obračun po m2. | m2 | 1 | 2 | 2 |  | 0 | 0 | 2
18.8. | U postojećem zidu/ploči/temelju izbušiti rupe za ankere. Rupe za ankere moraju prije nalijevanja ankerne mase biti potpuno suve, čiste i otprašene. Za ankernu masu koristiti injekcioni malter tipa Fischer FIS-V, ili SIKA AnchorFix ili druge injekcione mase sličnih karakteristika. Strogo se pridržavati uputstva proizvođača. U cijenu uračunati sav rad i materijal. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom (ankeru). | kom | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
18.9. | Izrada Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja | kom | 1 | 200 | 200 |  | 0 | 0
| Ukupno Razni radovi: |  |  |  | 301.5 |  |  | 0
XIX | Protivpožarna oprema
1. | Nabavka i postavljanje protivpožarnih aparata sistema CO2 - tipa 5-6 na mjestima u objektu označenima u projektu. Aparate snadbjeti atestnom dokumentacijom ovlašćene firme sa datumom punjenja i uputstvom za upotrebu.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 60 | 60 |  | 0 | 0 | 60
| Ukupno Protivpozarna oprema: |  |  |  | 60 |  |  | 0
A2 / ČELIČNA KONSTRUKCIJA
I | TIPSKI ANTENSKI STUBOVI
1.1. | Izrada i montaža čelične konstrukcije od vruće valjanih profila.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža,kao i ugradnja ankera i šablona. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu |  |  | CT
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 35%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0 | 2.75 | 3.3 | 32.73%
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0
1.2. | Izrada i montaža čelične konstrukcije od hladnooblikovanih šupljih profila.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, probna montaža antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža, kao i ugradnja ankera i šablona. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 35%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0 | 3 | 3.24 | 21.67%
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0
1.3. | Izrada i montaža čelične konstrukcije od punih kružnih profila.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža,kao i ugradnja ankera i šablona. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 10000 | 4.05 | 40500 |  | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 35%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 23.21%
1.4. | Izrada i montaža cjevastog čeličnog stuba-nosača antena.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, i pomoćna sredstva potrebna za radioničku izradu i montažu konstrukcije, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža,kao i ugradnja ankera i šablona. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 35%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 23.21%
1.5. | Farbanje 3/7 pocinčanog antenskog stuba završnom lak farbom u crvenoj i bijeloj boji naizmjenično.Obračun po kg. | kg | 1 | 0.65 | 0.65 |  | 0 | 0 | 0.42 | 0.504 | 54.76%
| Ukupno Tipski antenski stubovi: |  |  |  | 40556.6 |  |  | 0
II | ATIPIČNI ANTENSKI STUBOVI
2.1. | Izrada i montaža atipičnih čeličnih konstrukcija ("Pauk", "Jarbol").Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža, kao i ugradnja ankera i šablona. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 35%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 23.21%
| Ukupno Atipicni antenski stubovi: |  |  |  | 15 |  |  | 0
III | KROVNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | Izrada i montaža čelične podkonstrukcije na krovu / zidu objekta za nošenje antenskog stuba, uz prethodni obilazak lokacije i snimanje postojećeg stanja. Izrada čelične podkonstrukcije mora se izvršiti u svemu prema urađenoj tehničkoj dokumentaciji. Plaća se po kg montirane konstrukcije, a prema težini iz radioničke specifikacije materijala. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 3.45 | 3.726 | 21.74%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.9 | 3.48 | 18.97%
3.2. | Izrada i montaža čelične konstrukcije antenskog stuba na krovu/zidu objekta od vruće valjanih profila uz prethodni obilazak lokacije i snimanje postojećeg stanja.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža. Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a u prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 3.45 | 3.726 | 21.74%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.95 | 3.186 | 16.95%
3.3. | Izrada i montaža čelične konstrukcije antenskog stuba na krovu/zidu objekta od hladnooblikovanih šupljih profila uz prethodni obilazak lokacije i snimanje postojećeg stanja.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, probna montaža antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža. Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a u prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 3.45 | 3.726 | 21.74%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.95 | 3.186 | 16.95%
3.4. | Izrada i montaža čelične konstrukcije antenskog stuba na krovu/zidu objekta od punih kružnih profila uz prethodni obilazak lokacije i snimanje postojećeg stanja.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža. Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a u prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 3.45 | 3.726 | 21.74%
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.95 | 3.186 | 16.95%
3.5. | Izrada i montaža cjevastog čeličnog stuba-nosača antena na krovu/zidu objekta uz prethodni obilazak lokacije i snimanje postojećeg stanja. Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, i pomoćna sredstva potrebna za radioničku izradu i montažu konstrukcije, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža.Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a u prema težini iz radioničke specifikacije. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 |  |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 |  |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0 | 3.45 | 3.726 | 11.59%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.95 | 3.186 | 16.95%
| Ukupno Krovne celicne konstrukcije: |  |  |  | 69.3 |  |  | 0
IV | RAZNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE
4.1. | Izrada i montaža čelične konstrukcije na osnovu projektne dokumentacije koju obezbjeđuje Ponuđač. Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije na osnovu težina iz radioničke specifikacije materijala.Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala.Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije, a u prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0 | 3.45
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 2.95 |  | 16.95%
| e) stubna konstrukcija toplocinkovana "L" profili | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | Novi stubovi od L profila | 0 | 0
| f) stubna konstrukcija farbana "L" profili | kg | 1 | 3.25 | 3.25 |  | 0 | 0
4.2. | Izrada i montaža čelične konstrukcije držača antena i stubnih stanica na postojećem stubu ili objektu na osnovu tehnickog rjesenja kojeg obezbjedjuje Ponudjac. Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu. U cijenu uracunati i izlazak na lokaciju i snimanje postojeceg stanja.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 5000 | 4.2 | 21000 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.95 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0 | 3.45 | 4.14 | 11.59%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.75 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0 | 2.95 | 3.54 | 16.95%
4.3. | Nabavka i izrada čelične konstrukcije držača antena i stubnih stanica na postojećem stubu na osnovu tehnickog rjesenja kojeg obezbjedjuje Ponudjac. Plaća se po kilogramu izradjene konstrukcije , a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu. U cijenu uracunati i izlazak na lokaciju i snimanje postojeceg stanja.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1000 | 4.2 | 4200 |  | 0 | 0 | 2.1 | 2.52 | 100%
| b) konstrukcija farbana | kg | 500 | 4 | 2000 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 150%
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.95 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.75 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0
4.4. | Nabavka i izrada čelične stubne konstrukcije na osnovu tehnickog rjesenja kojeg obezbjedjuje Ponudjac. Plaća se po kilogramu izradjene konstrukcije , a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu. U cijenu uracunati i izlazak na lokaciju i snimanje postojeceg stanja.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.95 ukoliko radimo antenski sistem |  | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.75 ukoliko radimo antenski sistem |  | 0
4.5. | Montaža držača antena na postojećem stubu sa svim potrebnim predradnjama.
Obračun po kg montirane konstrukcije, a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije.
| uz upotrebu dizalice | kg | 1 | 1.35 | 1.35 |  | 0 | 0 | 1.35
| bez upotrebe dizalice | kg | 1 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7
4.6. | Demontaža postojećih krovnih / zidnih nosača antenskih sistema. | [6 empty] | 0
| Obračun po kg konstrukcije | [6 empty] | 0
| uz upotrebu dizalice | kg | 300 | 1.35 | 405 |  | 0 | 0 | 1.35
| bez upotrebe dizalice | kg | 100 | 0.7 | 70 |  | 0 | 0 | 0.7
4.7. | Demontaža postojece celicne konstrukcije stuba. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | [6 empty] | 0
| Obračun po kg konstrukcije. | kg | 1 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7
4.8. | Ponovna montaza demontirane celicne konstrukcije stuba. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  | nova stavka |  | 0
| Obračun po kg konstrukcije. | kg | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.9. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M12 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta 8.8 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.10. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplocinkovanih zavrtnjeva M12 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta k.č 10.9 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.11. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M16 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta 8.8 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.12. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M16 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta k.č 10.9 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.13. | Nabavka, transport i ugradnja novih topl ocinkovanih zavrtnjeva M20 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta 8.8 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.14. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M20 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta k.č 10.9 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.15. | Zamjena svih zavrtnjeva M24 za vezu članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M24 k.č.10.9 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.16. | Zamjena svih zavrtnjeva M27 za vezu članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M27 k.č.10.9 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.17. | Čišćenje ankernih vijaka M 27 sa zamjenom komplet matica.. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom. | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.18. | Čišćenje ankernih vijaka M 33 sa zamjenom komplet matica. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.19. | Postavljanjem zaštitnih kapa na ankernim vijcima. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Ukupno Razne celicne konstrukcije: |  |  |  | 6692.7 |  |  | 0
A1/ GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
I | Pripremni radovi |  | 0 |  | 5585.8
II | Zemljani radovi |  | 0 |  | 4458
III | Betonski radovi |  | 0 |  | 11128
IV | Armirački radovi |  | 0 |  | 912.16
V | Zidarski radovi |  | 0 |  | 1681.5
VI | Tesarski radovi |  | 0 |  | 9.8
VII | Pokrivački radovi |  | 0 |  | 65
VIII | Bravarski radovi |  | 0 |  | 127.9
IX | Limarski radovi |  | 0 |  | 371
X | Montažerski radovi |  | 0 |  | 1600
XI | Spušteni plafoni |  | 0 |  | 122
XII | Molersko-farbarski radovi |  | 0 |  | 44.1
XIII | Podopolagački radovi |  | 0 |  | 58
XIV | Kamenorezački radovi |  | 0 |  | 221
XV | Izolaterski radovi |  | 0 |  | 109
XVI | Stolarski radovi |  | 0 |  | 412
XVII | Aluminijska bravarija |  | 0 |  | 2525
XVIII | Razni radovi |  | 0 |  | 301.5
XIX | Protivpožarna oprema |  | 0 |  | 60
|  |  | 0 |  | 29791.76
A2 / ČELIČNA KONSTRUKCIJA
I | TIPSKI ANTENSKI STUBOVI |  | 0 |  | 40556.6
II | ATIPIČNI ANTENSKI STUBOVI |  | 0 |  | 15
III | KROVNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  | 0 |  | 69.3
IV | RAZNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  | 0 |  | 6692.7
|  |  | 0 |  | 47333.6
| UKUPNO URBANE LOKACIJE: |  | 0 |  | 77125.36

## Neurbane lokacije
PREDMJER RADOVA NA IZRADI INFRASTRUKTURE
ZA POTREBE MOBILNE I FIKSNE TELEFONIJE
NAPOMENA: Investitor zadržava pravo izmjene količina za tekuću godinu. Ponudjac je obavezan dati jedinicne cijene za sve pozicije iz Predmjera radova
NEURBANE LOKACIJE
|  |  |  | NOVE CIJENE |  |  |  |  | STARE CIJENE
B1 / GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI | [6 empty] | Jedinična cijena bez PDV-a | ∑
|  | Jedinica mjere | KOL | Cijena | Ukpno cijena EUR, bez PDV-a
I | Pripremni radovi
1.1. | Raščišćavanje lokacije od šuta. Obračun po m2. | m2 | 1 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 1.9
1.2. | Raščićšavanje lokacije uz krčenje rastinja i podrezivanje grana. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 1.9
1.3. | Priprema terena za izvođenje građevinskih radova za izradu temelja antenskog stuba, kontejnera, agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju betonskog platoa. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m2 pripremljene površine | m2 | 300 | 1.7 | 510 |  | 0 | 0 | 1.7
1.4. | Razbijanje postojeće stubne temeljne konstrukcije, ukljucujuci I rezanje armature sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po m3. | m3 | 1 | 25 | 25 |  | 0 | 0
1.4. | Krčenje žbunja, niskog rastinja, postojećeg korijenja, kao i uklanjanje kamena samaca sa planirane trase puta. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 1 | 2.55 | 2.55 |  | 0 | 0 | 2.55
1.5. | Uklanjanje postojecih kamenih podizda sa planirane lokacije i odlaganje na mjesto koje odredi investitor | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m3 | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 18
1.6. | Popravka postojećeg puta na oštećenim i podlokanim mjestima uz tamponiranje i saniranje kosina do mjesta početka proboja pristupnog puta. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3 ugradjenog tampona. | m3 | 1 | 22 | 22 |  | 0 | 0 | 22
1.7. | Izrada alternativnog puta za prolaz teške mehanizacije na putu koji je oštećen. | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 1 | 25 | 25 |  | 0 | 0 | 25
1.8. | Ručni transport raznog materijala do planirane lokacije na udaljenosti do 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg . | kg | 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4
1.9 | Ručni transport raznog materijala do planirane lokacije na udaljenosti većoj od 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg . | kg | 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4
1.10 | Prenos tovarnim grlima raznog građevinskog materijala do planirane lokacije na udaljenosti do 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg. | kg | 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4
1.11. | Prenos tovarnim grlima raznog građevinskog materijala do planirane lokacije na udaljenosti većoj od 100 m. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po kg. | kg | 1 | 0.4 | 0.4 |  | 0 | 0 | 0.4
1.12. | Krčenje žbunja, niskog rastinja, postojećeg korijenja, kao i uklanjanje kamena samaca sa planirane trase puta. | [6 empty] | 0
| Obračun po m2. | m2 | 50 | 2.7 | 135 |  | 0 | 0 | 2.7
1.13. | Popravka i tamponiranje postojećeg pristupnog puta. Prosječna debljina nasipanja cca 10 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3. | m3 | 1 | 26.5 | 26.5 |  | 0 | 0 | 26.5
1.14. | Transport teških mašina do mjesta lokacije uz upotrebu vučnog voza. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po km. | km | 1 | 2.5 | 2.5 |  | 0 | 0 | 1.5
1.15. | Geodetsko snimanje terena od strane ovlašćenog lica. | [6 empty] | 0
| Obračun po m1. | m1 | 1 | 1.5 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1.5
1.16. | Izlazak na lokaciju
| do 50 km | lokacija | 1 |  |  |  | 0 | 0
| preko 50 km | lokacija | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.16. | Troškovi korištenja korpe za rad na visini. Odobrava Naručilac zavisno o situaciji na samoj lokaciji izgradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun po h. | h | 8 | 63 | 504 |  | 0 | 0 | 63
1.27. | Troškovi korištenja kamiona sa rukom. Odobrava Naručilac zavisno o situaciji na samoj lokaciji izgradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun po h. | h | 1 | 40 | 40 |  | 0 | 0
1.28. | Transportni trošak kamiona sa rukom, računa se na osnovu udaljenosti lokacije izvođenja radova od Regionalnog centra, trošak u oba pravca. Obračun po km. | km | 1 |  |  |  | 0 | 0
1.17. | Iznošenje materijala na lokaciju specijalnim vozilom. Obračun po m3. | m3 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Ukupno Pripremni radovi: |  |  |  | 1277.45 |  |  | 0
II | Zemljani radovi
2.1 | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu III i IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina.
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 5 | 24 | 120 |  | 0 | 0 | 24
2.2. | Mašinski iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu III i IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 150 | 14 | 2100 |  | 0 | 0 | 14
2.3. | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame ograde u zemljištu III i IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 24
2.4. | Ručni iskop jame za izradu potpornog zida u zemljištu III I IV kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 24 | 24 |  | 0 | 0 | 24
2.5. | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu V i VI kategorije sa miniranjem, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 7 | 27 | 189 |  | 0 | 0 | 27
2.6. | Mašinski iskop u širokom otkopu, za temeljne jame stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u zemljištu Vi VI kategorije sa miniranjem, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 150 | 31 | 4650 |  | 0 | 0 | 31
2.7. | Ručni iskop u širokom otkopu, za temeljne jame ograde u zemljištu V i VI kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 35
2.8. | Ručni iskop jame za izradu potpornog zida u zemljištu V I VI kategorije, sa zatrpavanjem zemlje u temeljnu jamu, odlaganjem viška iskopane zemlje na deponiju i planiranjem iskopanih površina. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 iskopane samonikle zemlje. | m3 | 1 | 35 | 35 |  | 0 | 0 | 35
2.9. | Nabavka, transport i ugradnja tampon sloja šljunka na dno temeljne jame, stuba, kontejnera,agregata, outdoor bazne stanice, ograde, potpornog zida i betonskog platoa. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog tampona | m3 | 22 | 25 | 550 |  | 0 | 0 | 25
2.10. | Nasipanje sloja prirodne mješavine šljunka ø do 30 mm iznad tampona, a ispod betonske podloge sa nabijanjem | [6 empty] | 0
| Obračun po m3. | m3 | 10 | 25 | 250 |  | 0 | 0 | 25
2.11. | Izrada nasipa od viška iskopane zemlje za smještaj temelja kontejnera,temelja agregata i temelja outdoor baznih stanica. |  |  |  | 0 |  |  | 0
| Obračun vršiti po m3 nasute zemlje. | m3 | 1 | 7.3 | 7.3 |  | 0 | 0 | 7.3
2.12. | Ručni iskop - proboj puta ili proširenje u zemljištu III i IV kategorije. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 5 | 25 | 125 |  | 0 | 0 | 25
2.13. | Mašinski iskop - proboj puta ili proširenje u zemljištu III i IV kategorije. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 60 | 16.5 | 990 |  | 0 | 0 | 16.5
2.14. | Mašinski iskop - proboj puta ili proširenje sa miniranjem u zemljištu V i VI kategorije. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 300 | 28 | 8400 |  | 0 | 0 | 28
2.15. | Mašinsko profilisanje pristupnog puta sa skidanjem humusnog sloja debljine do 15 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 150 | 14.5 | 2175 |  | 0 | 0 | 14.5
2.16. | Poboljšanje mehaničkih karakteristika trase puta ugradnjom kamenog materijala različite krupnoće. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 50 | 15.5 | 775 |  | 0 | 0 | 15.5
2.17. | Ugradnja tamponskog sloja od šljunkovito-pjeskovitog materijala (prosijani materijal) na trasi pristupnog puta, prosječne debljine tampona 15 cm. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 . | m3 | 50 | 22.5 | 1125 |  | 0 | 0 | 22.5
| Ukupno Zemljani radovi: |  |  |  | 21574.3 |  |  | 0
III | Betonski radovi
3.1. | Nabavka, transport i ručna ugradnja betona MB 20 za temelje stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fiksnu telefoniju i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja ručno, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate,održavanje betona nakon ugradnje,kao i ugradnja PVC cijevi Ø 60 mm.
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 20 | 125 | 2500 |  | 0 | 0
3.1. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za temelje stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fisknu telefoniju i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate,kao i održavanje betona nakon ugradnje.
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 220 | 132 | 29040 |  | 0 | 0 | 122 |  | 8.197%
3.2. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 za temelje stuba, kontejnera,agregata, outdoor baznih stanica, outdoor kabineta za fisknu telefoniju i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate,kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 75 | 145 | 10875 |  | 0 | 0 | 145 |  | 0%
3.3. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za temelje i soklu ograde u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima , uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 140 | 140 |  | 0 | 0 | 140 |  | 0%
3.4. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za potporni zid u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima do 40 cm, uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 150 | 150 |  | 0 | 0 | 140 |  | 7.143%
3.5. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za betonske prepuste,u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima , uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 138 | 138 |  | 0 | 0 | 128 |  | 7.812%
3.6. | Nabavka, transport i ugradnja betona MB 20 za dio pristupnog puta u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i standardima. Beton se spravlja mašinski, ugrađivanje vršiti u slojevima , uz upotrebu per vibratora. U cijenu je uračunata i nabavka, montaža i demontaža potrebne oplate kao i održavanje betona nakon ugradnje. | [6 empty] | 0
| Obračun vršiti po m3 ugrađenog betona. | m3 | 1 | 135 | 135 |  | 0 | 0 | 125 |  | 8%
| Ukupno Betonski radovi: |  |  |  | 40478 |  |  | 0
IV | Armirački radovi
4.1. | Nabavka, transport i ugradnja armature za temelje stuba, kontejnera, agregata, outdoor baznih stanica, temelja i sokle ograde, potpornog zida i betonskog platoa u svemu prema projektnoj dokumentaciji i važećim tehničkim propisima i stndardima.
Obračun vršiti po kg ugrađene armature
| MA 500/560 – Q 188 (kg) | kg | 1600 | 1.92 | 3072 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 20%
| GA 240/360 | kg | 400 | 1.92 | 768 |  | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 20%
| ankeri RA 400/500 i šablon | kg | 1 | 3.4 | 3.4 |  | 0 | 0 | 2.2 | 2.64 | 54.55%
| ankeri k.č.10.9. i šablon | kg | 3600 |  |  |  | 0 | 0
| Ukupno Armiracki radovi: |  |  |  | 3843.4 |  |  | 0
V | Bravarski radovi
8.1. | Nabavka, transport i ugradnja ograde i kapije. Obračun vršiti po m1 izvedene ograde. U cijenu uracunat sav rad I materijal. U zavisnosti od tipa ograde dati jediničnu cijenu.
| tipska ograda tipa "Kips" ili slicno | m1 | 80 | 68 | 5440 |  | 0 | 0
| po narudzbi Investitora (od celicnih prifila , zicanog pletiva ) | m1 | 1 | 85 | 85 |  | 0 | 0 | 62 | 74.4 | 37.1%
| Ukupno Bravarski radovi: |  |  |  | 5525 |  |  | 0
VI | Molersko-farbarski radovi
6.1. | Obrada zidnih i plafonskih površina prostorije "Jupol" premazom sa prethodnom pripremom površina čišćenjem, struganjem prethodnog moleraja i gletovanjem.Obračun po m2. | m2 | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0 | 4
6.2. | Bojenje zidnih površina "Jupol" premazom sa prethodnom pripremom gletovanjem i penetracijom. Obračun po m2. | m2 | 1 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 0 | 5.3
6.3. | Bojenje plafonske površine "Jupol" premazom sa prethodnom pripremom gletovanjem i penetracijom. Obračun po m2. | m2 | 1 | 5.3 | 5.3 |  | 0 | 0 | 5.3
6.4. | Struganje oštećene fasade. Obračun po m2. | m2 | 1 | 2.3 | 2.3 |  | 0 | 0 | 2.3
6.5. | Obrada oštećene fasade-"Fasadexom" premazom u postojećem tonu fasade sa prethodnom pripremom zidnih površina penetratom i podlogom. | m2 | 1 | 3.2 | 3.2 |  | 0 | 0 | 3.2
| Ukupno Molersko-farbarski radovi: |  |  |  | 20.1 |  |  | 0
VII | Razni radovi
7.1. | Probijanje otvora za prolaz kablova u betonskom zidu dim. 30 x 20 cm sa odvozom šuta na deponiju. Obračun po kom. | kom | 1 | 18 | 18 |  | 0 | 0 | 18
7.2. | Završno čišćenje prostorije bazne stanice.Obračun po m2. | m2 | 1 | 1.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 1.9
7.3. | Probijanje otvora u AB zidu dim 5 cm za klimu. Obračun po kom. | kom | 1 | 7 | 7 |  | 0 | 0 | 7
7.4. | Zatvranje otvora u zidu gips kartonom.Obračun po m2. | m2 | 1 | 14 | 14 |  | 0 | 0 | 14
7.5. | Čišćenje i antikorozivna zaštita dijela postojeće čelične konstrukcije. Obračun po m2. | m2 | 1 | 10.5 | 10.5 |  | 0 | 0 | 10.5
7.6. | U postojećem zidu/ploči/ temelju izbušiti rupe za ankere. Rupe za ankere moraju prije nalijevanja ankerne mase biti potpuno suve, čiste i otprašene. Za ankernu masu koristiti injekcioni malter tipa Fischer FIS-V, ili SIKA AnchorFix ili druge injekcione mase sličnih karakteristika. Strogo se pridržavati uputstva proizvođača. U cijenu uračunati sav rad i materijal. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom (ankeru). | kom | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0 | 19
7.7. | Izrada Elaborata originalnih terenskih podataka izvedenog stanja | kom | 1 | 200 | 200 | nova stavka | 0 | 0
7.8. | Izrada hidroizolacije poliazbitolom preko ankernih vijaka celicne stubne konstrukcije. Hidroizolaciju podici cca 50 cm uz pripadajuce pojasnike/segmente. Površine moraju biti čiste i suve. Obračun po lokaciji. | lokacija | 1 | 19 | 19 |  | 0 | 0
| Ukupno Razni radovi: |  |  |  | 270.4 |  |  | 0
B2 / ČELIČNA KONSTRUKCIJA
I | TIPSKI ANTENSKI STUBOVI
1.1. | Izrada i montaža čelične konstrukcije od vruće valjanih profila.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža,kao i ugradnja ankera i šablona. Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a prema težini iz radničke specofikacije. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu . |  |  | CT |  |  |  |  | 3 | 3.6 | 28.33%
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 23.21%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0
1.2. | Izrada i montaža čelične konstrukcije od hladnooblikovanih šupljih profila.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, probna montaža antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža, kao i ugradnja ankera i šablona.Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a prema težini iz radničke specofikacije. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu |  |  | CT |  |  |  |  | 3 | 3.6 | 35%
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 30.36%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0
1.3. | Izrada i montaža čelične konstrukcije od punih kružnih profila.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža,kao i ugradnja ankera i šablona.Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a prema težini iz radničke specofikacije. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu. |  |  | CT |  |  |  |  | 3 | 3.6 | 35%
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 50000 | 4.05 | 202500 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 30.36%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0
1.4. | Izrada i montaža cjevastog čeličnog stuba-nosača antena.Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu, rad, alat, i pomoćna sredstva potrebna za radioničku izradu i montažu konstrukcije, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža,kao i ugradnja ankera i šablona.Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a prema težini iz radničke specofikacije. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu | [7 empty] | 3 | 3.6 | 35%
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 30.36%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.6 | 30%
1.5. | Farbanje 3/7 pocinčanog antenskog stuba završnom lak farbom u crvenoj i bijeloj boji naizmjenično.Obračun po kg. | kg | 1 | 0.65 | 0.65 |  | 0 | 0
| Ukupno Tipski antenski stubovi: |  |  |  | 202548.9 |  |  | 0
II | ATIPIČNI ANTENSKI STUBOVI
2.1. | Izrada i montaža atipičnih čeličnih konstrukcija ("Pauk", "Jarbol").Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije uključujući i držače antena i uređaja, kao i hvatača groma sa nosačima, platformama, penjačima i sl. na osnovu težina iz radioničnih specifikacija materijala. Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala, nabavka spojnih sredstava za montažu rad, alat, probna montaža, antikorozivna zaštita kao i transport do lokacije i montaža, kao i ugradnja ankera i šablona. Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a prema težini iz radničke specifikacije. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu | [7 empty] | 3 | 3.6 | 35%
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.05 | 4.05 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 3.65 | 3.65 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0 | 2.8 | 3.36 | 30.36%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0
| Ukupno Atipicni antenski stubovi: |  |  |  | 7.7 |  |  | 0
III | RAZNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE
3.1. | Izrada i montaža čelične konstrukcije na osnovu projektne dokumentacije koju obezbjeđuje Ponuđač. Obračun vršiti po kg izrađene konstrukcije na osnovu težina iz radioničke specifikacije materijala.Jediničnom cijenom obuhvaćena je nabavka osnovnog i spojnog materijala. | [7 empty] | 3.45
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 |  | 0 | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 |  | 0 | 0
| e) stubna konstrukcija toplocinkovana "L" profili | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | Novi stubovi od L profila | 0 | 0 | 3 |  | 8.333%
| f) stubna konstrukcija farbana "L" profili | kg | 1 | 3.25 | 3.25 |  | 0 | 0
3.2. | Izrada i montaža čelične konstrukcije držača antena i stubnih stanica na postojećem stubu ili objektu na osnovu tehnickog rjesenja kojeg obezbjedjuje Ponudjac. Plaća se po kilogramu montirane konstrukcije , a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu. U cijenu uracunati i izlazak na lokaciju i snimanje postojeceg stanja. | [7 empty] | 3.45 | 4.14 | 11.59%
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1000 | 4.2 | 4200 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.95 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0 | 3 | 3.6 | 15%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.75 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0
3.3. | Nabavka i izrada čelične konstrukcije držača antena i stubnih stanica na postojećem stubu na osnovu tehnickog rjesenja kojeg obezbjedjuje Ponudjac. Plaća se po kilogramu izradjene konstrukcije , a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije. U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu. U cijenu uracunati i izlazak na lokaciju i snimanje postojeceg stanja. | [7 empty] | 2.1 | 2.52 | 83.33%
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1000 | 4.2 | 4200 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 500 | 4 | 2000 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.95 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0 | 1.6 | 1.92 | 115.6%
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.75 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0
3.4. | Nabavka i izrada čelične stubne konstrukcije na osnovu tehnickog rjesenja kojeg obezbjedjuje Ponudjac. Plaća se po kilogramu izradjene konstrukcije , a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije.U zavisnosti od antikorozivne zaštite dati jediničnu cijenu. U cijenu uracunati i izlazak na lokaciju i snimanje postojeceg stanja.
| a) konstrukcija toplocinkovana | kg | 1 | 4.2 | 4.2 |  | 0 | 0
| b) konstrukcija farbana | kg | 1 | 4 | 4 |  | 0 | 0
| c) konstrukcija toplocinkovana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.85 | 3.85 | 3.95 ukoliko radimo antenski sistem |  | 0
| d) konstrukcija farbana - uključena montaža antenskog sistema | kg | 1 | 3.45 | 3.45 | 3.75 ukoliko radimo antenski sistem | 0 | 0
3.4. | Montaža držača antena na postojećem stubu sa svim potrebnim predradnjama.
| Obračun po kg montirane konstrukcije, a u svemu prema težini iz radioničke specifikacije. | [7 empty] | 1.35
| uz upotrebu dizalice | kg | 100 | 1.35 | 135 |  | 0 | 0 | 0.7
| bez upotrebe dizalice | kg | 1 | 0.7 | 0.7 |  | 0 | 0
3.5. | Demontaža postojećih nosača antenskih sistema. | [6 empty] | 0 | 1.4
| Obračun po kg konstrukcije | kg | 300 | 1.4 | 420 |  | 0 | 0
3.6. | Demontaža postojece celicne konstrukcije stuba. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. | [6 empty] | 0 | 0.8
| Obračun po kg konstrukcije. | kg | 7500 | 0.8 | 6000 |  | 0 | 0
3.7. | Ponovna montaza demontirane celicne konstrukcije stuba. U cijenu uračunati sav potreban rad i materijal. |  |  |  |  | nova stavka |  | 0
| Obračun po kg konstrukcije. | kg | 7500 | 1.3 | 9750 |  | 0 | 0
4.9. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M12 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta 8.8 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.10. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M12 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta k.č 10.9 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.11. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M16 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta 8.8 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.12. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M16 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta k.č 10.9 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.13. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M20 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta 8.8 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.14. | Nabavka, transport i ugradnja novih toplo cinkovanih zavrtnjeva M20 za vezu štapova ispune i pojasnih štapova, sa prethodnom demontažom postojećih zavrtnjeva, sistemom jedan po jedan.Zavrtnjevi su kvaliteta k.č 10.9 sa valjanim navojima.Navrtke i podloške treba da odgovaraju kvalitetu zavrtnjeva.Podloške se postavljaju ispod glave i ispod navrtke (dvije, odgovarajuće debljine). Zavrtnjevi, navrtke i podloške treba da su toplo cinkovane.
| Obračun po kom. | kom | 1 | 1.3 | 1.3 |  | 0 | 0
4.11. | Zamjena svih zavrtnjeva M24 za vezu članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M24 k.č.10.9 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.12. | Zamjena svih zavrtnjeva M27 za vezu članaka novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M27 k.č.10.9 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.13. | Čišćenje ankernih vijaka M 27/M 33, zamijena matica (3x3x2=18kom),postavljanje zaštitnih kapa na ankernim vijcima.
| Obračun po lokaciji | lokacija | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.14. | Čišćenje ankernih vijaka M 27 sa zamjenom komplet matica.. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom. | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.15. | Čišćenje ankernih vijaka M 33 sa zamjenom komplet matica. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
4.16. | Postavljanjem zaštitnih kapa na ankernim vijcima. | [6 empty] | 0
| Obračun po kom | kom | 1 |  |  |  | 0 | 0
| Ukupno Razne celicne konstrukcije: |  |  |  | 6577 |  |  | 0
B1 / GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI
I | Pripremni radovi |  | 0 |  | 1277.45
II | Zemljani radovi |  | 0 |  | 21574.3
III | Betonski radovi |  | 0 |  | 40478
IV | Armirački radovi |  | 0 |  | 3843.4
V | Bravarski radovi |  | 0 |  | 5525
VI | Molersko-farbarski radovi |  | 0 |  | 20.1
VII | Razni radovi |  | 0 |  | 270.4
| UKUPNO B1: |  | 0 |  | 72988.65
B2 / ČELIČNA KONSTRUKCIJA
I | TIPSKI ANTENSKI STUBOVI |  | 0 |  | 202548.9
II | ATIPIČNI ANTENSKI STUBOVI |  | 0 |  | 7.7
III | RAZNE ČELIČNE KONSTRUKCIJE |  | 0 |  | 6577
| UKUPNO B2: |  | 0 |  | 209133.6
| UKUPNO NEURBANE LOKACIJE: |  | 0 |  | 282122.25

## Elektro radovi
C | ELEKTRO RADOVI
C1 | PREDMJER RADOVA I MATERIJALA UZEMLJENJA I GROMOBRANSKE INSTALACIJE ZA INFRASTRUKTURU
Prije početka radova obavezno proučiti opis uzemljivača i grafičku dokumentaciju
| Temeljni uzemljivac stuba,uzemljivac u temeljnoj jami i namjenski uzemljivač i gromobranska instalacija stuba |  | KOL | Jedinična cijena bez PDV-a | Ukupno cijena EUR, bez PDV-a
R.B. | Opis pozicije | jed. mjere | KOL
I | Građevinski radovi
1 | Pripremno završni radovi | paušalno | 16 | 0 | 0
| Beton MB25 | m3 | 1 | 0 | 0
3 | rucni iskop rova u zemlji IV kategorije | m3 | 1 | 0 | 0
4 | rucni iskop rova u zemlji V i VI kategorije | m3 | 1 | 0 | 0
3 | masinski iskop rova u zemlji IV kategorije | m3 | 1413.84 | 0 | 0
4 | masinski iskop rova u zemlji V i VI kategorije | m3 | 1 | 0 | 0
5 | Razbijanje asfaltnih i betonskih površina | m2 | 1 | 0 | 0
6 | Podbušivanje asfaltnih i betonskih površina | m | 1 | 0 | 0
7 | Zatrpavanje rova iz prethodne pozicije materijalom iz iskopa, u slojevima od po 20 cm, uz čvrsto nabijanje i planiranje završnog sloja. | m3 | 1204.6 | 0 | 0
8 | Bušenje rupa za cijevne uzemljivače: fi 150 mm, dubine 2,9 m mjereno sa dna rova dubine 1 metra (rovova za uzemljivač B) | kom | 48 | 0 | 0
9 | Bušenje rupa za cijevne uzemljivače: fi 150 mm, dubine 1,9 m mjereno sa dna rova dubine 1 metra (rovova za uzemljivač B) | kom | 1 | 0 | 0
10 | Nabavka i ugradnja okiten cijevi Ø40 mm | m | 424 | 0 | 0
11 | Nabavka i ugradnja okiten cijevi Ø60 mm | m |  | 0 | 0
12 | Nabavka, isporuka u ugradnja sitnozrnastog pijeska | m3 | 315.4 | 0 | 0
13 | Uređenje zemljišta nakon obrade rovova sa odvozom viška materijala na najbližu deponiju. | paušal | 8 | 0 | 0
14 | Nabavka, transport i ugradnja humusa i bentonita (1:1) za polaganje oko uzemljivača u sloju dimenzija 0,4 x 0,4 m (prstenasti, trakasti uzemljivači) - u slojevima: humus 0,4x0,1 m, bentonit 0,4x0,1 m, uzemljivačka traka, bentonit 0,4x0,1 m, humus 0,4x0,1 m - u svim rovovima. Polaganje se vrši u rovu se vrši prema crtežu u projektu; (ukupno 129 m rova). Humus se ugrađuje u slojevima, i dobro sabija drvenim nabijačima. Bentonit se mašinski priprema sa vodom kao emulzija , i ugrađuje u rov usipanjem. Emulzija bentonita se usipa i u bušotine u koje se ugrađuju cijevni uzemljivači. |  | 1 |  | 0
| Specifikacija: |  |  |  | 0
| - nabavka, transport i ugradnja humusa, | m3 | 1 | 0 | 0
| - nabavka, transport I ugradnja bentonita, | m3 | 1 | 0 | 0
15 | Nabavka, isporuka u ugradnja HDPE cijevi Ø75 mm | m | 150 | 0 | 0
16 | Nabavka, isporuka u ugradnja HDPE cijevi Ø110 mm | m | 718 | 0 | 0
17 | Nabavka, isporuka u ugradnja HDPE cijevi Ø160 mm | m | 1 | 0 | 0
| Ukupno Građevinski radovi: |  |  |  | 0
II | Elektromontažni radovi
1 | Isporuka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4mm za izradu temeljnog uzemljivača, uzemljivača u rasporedu A i B, komada P, zemljovoda i svih ostalih varijanti namjenskih uzemljivača antenskog stuba prema tehničkom opisu iz projektne dokumentacije. | m | 5594 | 0 | 0
2 | Isporuka i ugradnja plastične topolskupljajuće cijevi Ø30 mm, dužine 600 mm, koje se ugrađuju oko trake na svim mjestima prelaza iz betona u zemlju ili vazduh, po 300 mm na jednu i drugu stranu od granice medijuma. | m | 1 | 0 | 0
3 | Povezivanje ankera za armaturu mreže u temeljnoj donjoj zoni, pomoću uvijanja mekom čeličnom žicom svaki na najmanje 4 mjesta. | kg | 1 | 0 | 0
5 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-traka tipa JUSN.B4.936/III za povezivanje prolaznih traka u temelju stuba. | kom | 420 | 0 | 0
6 | Isporuka i ugradnja ukrsnih komada traka-žica tipa JUS N.B4.935 za povezivanje profilisanih komada sa armaturom donje temeljne ploče stuba. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Isporuka i ugradnja obujmica za povezivanje trake i štapnog uzemljivača tipa JUS N.B4.915-76 P. | kom | 60 | 0 | 0
8 | Nabavka, transport i ugradnja metalnih cijevi, prečnika Ø50 za napojni kabal na mjestima ukrštanja napojnog kabla i temeljnog, prstenastog, trakastog i mrežastog uzemljenja. U cijenu su uračunata sva međusobna povezivanja za uzemljivače. | m | 1 | 0 | 0
10 | Isporuka i ugradnja cijevnog uzemljivača prečnika 3", dužine 3000 mm, čelični-pocinčani JUS N.B4.942 | kom | 96 | 0 | 0
15 | Nabavka, transport i ugradnjasa kutija za ukrsni komad tip JUS KUK, uračunata su sva povezivanja i zalivanja bitumenom za zaštitu spojeva od korozije: |  |  |  | 0
| JUS KUK | kom | 1 | 0 | 0
| bitumen | kg | 28 | 0 | 0
| obujmica za cijev JUS N.B4.915-76 P | kom | 1 | 0 | 0
16 | Isporuka i ugradnja sabirnog zemljovoda za izjednačenje potencijala, bakarno uže na donjem kraju se kalaiše u dužini od 100 mm i pomoću ukrsnog komada traka-uže priključuje na trake koje su izvedene sa temeljnog uzemljivača na sredini temelja stuba. Fiksiranje za prečke merdevina vrši se pomoću mesinganih prefabrikovanih namjenskih nosača(obujmica). Priključenje sabirnica za izjednačenje potencijala na ovaj vod vrši se bakarnim papučicama i njihovim presovanjem. |  |  |  | 0
| neizolovano bakarno uže , 16 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| neizolovano bakarno uže, 35 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| neizolovano bakarno uže, 50 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| namjenska mesingana obujmica | kom | 1 | 0 | 0
| kabal P/F 16 mm2 | m | 12 | 0 | 0
| kabal P/F 50 mm2 | m | 84 | 0 | 0
| kabal P/F 35 mm3 | m | 1074 | 0 | 0
| kabal P/F 10 mm4 | m | 1 | 0 | 0
| bakarne papučice na gnječenje FCPCu-50/8 za spoj uže-uže presovanjem | kom | 1 | 0 | 0
17 | Isporuka i ugradnja sabirnice slične tipu NGT 210 01/10 Ericsson sa priborom. Sabirnice služe za uzemljavanje "fidera" antenskih kablova na prelazu sa na regal u stubu (gore), u trasi voda niz stub, na prelasku sa regala u stubu na regal za OUTDOOR i u OUTDOOR-u | kom | 46 | 0 | 0
18 | Navarivanje "S" priključnika na pojasnim stubovima, na koti +0,4 m, od Fe/Zn 25x4 mm trake, dužina vara mora biti najmanje 50 mm po jednoj strani, varovi se antikorozivno štite | kom | 1 | 0 | 0
20 | Isporuka i ugradnja spusnog voda, neprekinuto trakom FeZn 20x3mm. Polažu se dva spusna voda, pojedinačne dužine po 36m | m | 929 | 0 | 0
21 | Isporuka i ugradnja hvataljke tip JUS N.B4-C/500 | kom | 12 | 0 | 0
22 | Isporuka i ugradnja hvataljke tip JUS N.B4.902 D/850 | kom | 16 | 0 | 0
0
23 | Ostali sitan nespecificirani materijal i pribor | pauš | 30 | 0 | 0
24 | Mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivača uz izdavanje stručnog nalaza-atesta. | pauš | 1 | 0 | 0
25 | Elaborat orginalnih terenskih podataka izvedenog stanja. | m | 1 | 0 | 0
| Ukupno Elektromontažni radovi: |  |  |  | 0
| UKUPNO UZEMLJENJA I GROMOBRANSKE INSTALACIJE ZA INFRASTRUKTURU: |  |  |  | 0
C2 | PREDMJER RADOVA I MATERIJALA UKLAPANJA U VN KABLOVSKU ILI VAZDUSNU MREZU ZA POTREBE EE PRIKLJUCKA
I | Građevinski radovi
R.B. | Opis pozicije | jed. mjere
1 | Iskop kablovskog rova u zemlji do IV kategorije | m3 | 1 | 0 | 0
2 | Krčenje trase voda | m | 1 | 0 | 0
3 | Isporuka, transport i podizanje drvenog imregniranog nosećeg stuba. Dužina stuba je 9m, pozicijom predvidjeti i iskop temeljne jame | kom | 1 | 0 | 0
4 | Isporuka, transport i podizanje armiranobetonskog stuba tip "U9", EBB 9/1000 pozicijom predvidjeti iskop temeljne jame i izradu betonskog temelja | kom | 36 | 0 | 0
5 | Isporuka, transport i podizanje armiranobetonskog stuba tip 9/315daN pozicijom predvidjeti iskop temeljne jame i izradu betonskog temelja | kom | 4 | 0 | 0
6 | Isporuka, transport i podizanje armiranobetonskog stuba tip "U9", EBB 9/630 pozicijom predvidjeti iskop temeljne jame i izradu betonskog temelja | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno Građevinski radovi: |  |  |  | 0
II | Elektromontažni radovi
1 | Nabavka, transport i polaganje energetskog nermiranog(PP00) ili armiranog kabla sa izolacijom i plaštom od PVC mase i armaturom od čelične trake ili okrugle pocinkovane čelične žice(PP41 ili PP44). Kabal se polaže zmijoliko na pripremljenoj posteljici kroz zemljani rov ili ( za PP44) shodno uslovima terena i projektnom rješenju.
Ovom pozicijom treba obuhvatiti i razvlačenje kabla.
| kabal tipa PP41 -A 4 x 50 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP41 -A 4 x 35 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP41 -A 4 x 25 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP00 -A 4 x 50 mm2 | m | 3198 | 0 | 0
| kabal tipa PP00 -A 4 x 35 mm2 | m | 6720 | 0 | 0
| kabal tipa PP00 -A 4 x 25 mm2 | m | 50 | 0 | 0
| kabal tipa PP41 4 x 25 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP41 4 x 16 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP41 3 x 2,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP00 4 x 25 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP00 4 x 16 mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP-Y 5X4mm2 | m | 1 | 0 | 0
| kabal tipa PP-Y 3X2,5mm2 | m | 1 | 0 | 0
| provodnik tipa PP00-Y 5 x 10 mm2 | m | 404 | 0 | 0
| provodnik tipa PP00-Y 5 x 6 mm2 | m | 804 | 0 | 0
| provodnik tipa PP00-Y 5 x 4 mm2 | m | 190 | 0 | 0
| provodnik tipa PP00-Y 5 x 2,5 mm2 | m | 12 | 0 | 0
| provodnik tipa PP00-Y 3 x 2,5 mm2 | m | 1 | 0 | 0
0
2 | Nabavka i ugradnja dvodjelnih obujmica sa imbus šrafima, bez kuka proizvodnja “Feman” – Jagodina za montažu na betonskim i drvenim stubovima, a za nošenje ovješenja kablovskih snopova. |  |  |  | 0
0
| D = 130 kat. br. 3891 150 | kom | 2 | 0 | 0
| D = 160 kat. br. 3891 160 | kom | 1 | 0 | 0
| D = 200 kat. br. 3891 200 | kom | 60 | 0 | 0
3 | Nabavka i montaža komplet pribora za vješanje samonosivog kablovskog snopa na stubovima na dvodjelnim čeličnim obujmicama prema specifikaciji i katalogu proizvođača |  |  |  | 0
| konzola kat. broj 387070 | kom | 1 | 0 | 0
| konzola kat. broj 3810010 | kom | 1 | 0 | 0
| nosna stezaljka kat. broj 387001 | kom | 1 | 0 | 0
| nosna stezaljka kat. broj 3810020 | kom | 8 | 0 | 0
| zatezna stezaljka kat. broj 3812070 | kom | 72 | 0 | 0
| zatezna stezaljka kat. broj 385070 | kom | 1 | 0 | 0
| zatezna stezaljka kat. broj 3811625 | kom | 1 | 0 | 0
| ugaona stezaljka kat. broj 3810015 | kom | 1 | 0 | 0
| kablovska vezica kat. broj 387002 | kom | 1 | 0 | 0
| kablovska vezica kat. broj 1710213 | kom | 1 | 0 | 0
0
4 | Nabavka i transport SKS voda, tipa X00/0 – A 3 x 70 + 71,5. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 1 | 0 | 0
0
5 | Nabavka i transport SKS voda, tipa X00/0 – A 3 x 50 + 71,5. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 1400 | 0 | 0
0
6 | Nabavka i transport SKS voda, tipa X00/0 – A 3 x 35 + 71,5. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 1 | 0 | 0
0
7 | Nabavka i transport SKS voda, tipa X00/0 – A 4 x 25. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 120 | 0 | 0
0
8 | Nabavka i transport SKS voda, tipa X00/0 – A 4 x 16. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 1 | 0 | 0
0
9 | Razvlačenje samonosivog kablovskog snopa X00/0 – A 3 x 70 + 71,5. duž trase sa montažom, podizanjem i zavješenjem. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 1400 | 0 | 0
0
10 | Razvlačenje samonosivog kablovskog snopa X00/0 – A 3 x 35 + 71,5. duž trase sa montažom, podizanjem i zavješenjem. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 1 | 0 | 0
0
11 | Razvlačenje samonosivog kablovskog snopa X00/0 – A 4 x 25 duž trase sa montažom, podizanjem i zavješenjem. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 120 | 0 | 0
0
12 | Razvlačenje samonosivog kablovskog snopa X00/0 – A 4 x 16 duž trase sa montažom, podizanjem i zavješenjem. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po m kabla. | m | 1 | 0 | 0
0
13 | Povezivanje faznih provodnika SKS snopa na mjestu prelaza vazdušnog u kablovski vod kao i nadzemnog vazdušnog voda sa SKS snopom, pomoću izolovanih vodo dihtujućih spojnih čaura. |  |  |  | 0
| Obračun se vrši po čauri sa povezivanjem | kom | 1 | 0 | 0
0
14 | Al konzola za ovješenje niskonaponskog samonosivog kablovskog snopa |  |  |  | 0
| -prekidna sila u horizontalnom smjeru: 15 kN | kom | 4 | 0 | 0
| -prekidna sila u vertikalnom smjeru: 5 kN | kom | 1 | 0 | 0
0
15 | Stezaljka za zatezno prihvatanje NN SKS-a |  |  |  | 0
| 50-71.5mm2,1500 daN | kom | 8 | 0 | 0
0
16 | Nosna stezaljka ovješenja NN SKS 50-71.5 mm2, |  |  |  | 0
| min. prekidne sile 5 kN | kom | 1 | 0 | 0
0
17 | Izolovana priključna stezaljka sa probijanjem izolacije |  |  |  | 0
| 16-25/35-70 | kom | 48 | 0 | 0
0
18 | Izolovana priključna stezaljka sa probijanjem izolacije FIDOS |  |  |  | 0
| (35)50-150/(35)50-150 | kom | 4 | 0 | 0
0
19 | Plastificirani Al remen dimenzija 200x20mm, za pričvršćivanje faznih provodnika NN SKS sa obje strane noseće stezaljke i ispred zatezne stezaljke da bi se spriječilo rasplitanje | kom | 1 | 0 | 0
0
0
0
20 | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg kablovskog poliesterskog ormara sa četiri izvoda na betonskom postolju dimenzija prilagođenih za isti sa koga će se izvesti razvod za lokalno napajanje opreme: |  |  |  | 0
| NKR0 – 3 (3 x 125 A x 3) | kom | 1 | 0 | 0
| NKR0 – 4 (3 x 125 A x 4) | kom | 1 | 0 | 0
0
22 | Isporuka i ugradnja slobodnostojećeg poliesterskog ormara stepena zastite IP55 prilagođenih dimenzija za smjestaj opreme sa montaznom plocom i na betonskom postolju i bravicom za zakljucavanje |  |  |  | 0
| 600x800x350 | kom | 30 | 0 | 0
| 1200x800x400 | kom | 1 | 0 | 0
| 1500x800x400 | kom | 1 | 0 | 0
24 | Isporuka i ugradnja opreme u razvodnim ormarima, u svemu prema jednopolnoj šemi(dati jedinicne cijene opreme za dopunu ormara iz proslogodisnjeg tendera po poziciji): |  |  |  | 0
| brojilo el. energije 380/220 V 10-40 A “Iskra EMECO” | kom | 22 | 0 | 0
| ISFT 100/25A | kom | 10 | 0 | 0
| uklopni sat US 10 (MC) | kom | 1 | 0 | 0
| UKO-UTO 3P+N+PE 32A/6h | kom | 14 | 0 | 0
| Strujna zaštitna sklopka FID 40/0,03 A | kom | 26 | 0 | 0
| Zaštitni uređaj diferencijalne struje (ZUDS) sa automatskim ponovnim uključenjem, 4p, 40A/300 ili 500 mA, sličnim tipu TFIG4-40300, “Traconelectric” | kom | 26 | 0 | 0
| prekidač 1-0-2 SF419 40A - Hager | kom | 14 | 0 | 0
| Interpact rastavljač-prekidač INS 40A, 1-0, Schneider, 3p | kom | 28 | 0 | 0
| prekidač 10 A | kom | 1 | 0 | 0
| sabirnica Cu 20 x 3 mm | kom | 1 | 0 | 0
| sabirnica za uzemljenje FeZn 25 x 4 mm | kom | 1 | 0 | 0
| odvodnici prenapona V 20-C/3+NPE “OBO Betterman” | kom | 1 | 0 | 0
| odvodnici prenapona V25-B/3 “OBO Betterman” | kom | 30 | 0 | 0
| odvodnici prenapona V25-B/4 “OBO Betterman” | kom | 1 | 0 | 0
| odvodnici prenapona V20-C /4 “OBO Betterman” | kom | 1 | 0 | 0
| odvodnici prenapona MC50-B /3 “OBO Betterman” | kom | 1 | 0 | 0
| odvodnici prenapona MC125- B/NPE “OBO Betterman” | kom | 1 | 0 | 0
| Prenaponski blok Problock BLC1 (3+1) Iskra Zascitekoji sadrzi:PROBLOC BSI-LV1(200/320(3+1)) + PRONET S/4 + PROTEC CM/2 | kom | 1 | 0 | 0
| Koordinirana prenap.zastita MCD50-B/3+MCD125-B/NPE +V20-C/3 “OBO Betterman” | kom | 1 | 0 | 0
| odvodnici prenapona LVA 440, 5kA Raychem | kom | 1 | 0 | 0
| odvodnici prenapona LVA 440, 10kA Raychem | kom | 1 | 0 | 0
| zaštitno iskrište 481 U 1,2/50, 5kV, 100kVA “OBO Betterman” | kom | 1 | 0 | 0
| rastavni trafo 230/230V; 3,5kVA sa izv. +/- 5% I +/- 10% | kom | 1 | 0 | 0
| rastavni trafo 230/230V; 2,5kVA sa izv. +/- 5% I +/- 10% | kom | 1 | 0 | 0
| kleme EC/20 tip “ škaro 25-35mm2 ” | kom | 1 | 0 | 0
| INS 25A, za montažu u ormar | kom | 1 | 0 | 0
| Automatski prekidač tropolni C60N/ 16A, | kom | 14 | 0 | 0
| Automatski prekidač tropolni C60N/ 20A, | kom | 18 | 0 | 0
| Automatski prekidač jednoopolni C60N/ 20A, | kom | 22 | 0 | 0
| Automatski prekidač jednopolni C60N/ 16A, | kom | 44 | 0 | 0
| Isporuka I ugradnja automatskog prekidača C60N C32A, 1p | kom | 54 | 0 | 0
| Isporuka I ugradnja automatskog prekidača C60N C40A, 1p | kom | 30 | 0 | 0
| Isporuka i ugradnja automatskog prekidača C60N C32A, 2p | kom | 6 | 0 | 0
| Isporuka i ugradnja automatskog prekidača C60N C40A, 2p | kom | 1 | 0 | 0
| 4 | kom | 1 | 0 | 0
| Isporuka i ugradnja automatskog prekidača C60N C25A, 2p | kom | 42 | 0 | 0
| Kontaktor tropolni CT 25A | kom | 1 | 0 | 0
| Kontaktor tropolni CT 40A | kom | 1 | 0 | 0
| Limitatori snage 20A (komplet tri osiguraca i kutija) | kom | 1 | 0 | 0
28 | Povezivanje kablova tipa PP00 – A sa osnovama osigurača pomoću papučica za gnječenje oznake FACP |  |  |  | 0
| Al – Cu papučica 50/10 | kom | 1 | 0 | 0
| Al – Cu papučica 35/8 | kom | 12 | 0 | 0
| Al – Cu papučica 25/8 | kom | 1 | 0 | 0
0
29 | Povezivanje kablova tipa PP00 sa osnovama osigurača pomoću papučica za gnječenje |  |  |  | 0
| Cu papučica 16/8 | kom | 6 | 0 | 0
| Cu papučica 25/8 | kom | 1 | 0 | 0
| Cu papučica 35/8 | kom | 2 | 0 | 0
| Cu papučica 50/8 | kom | 1 | 0 | 0
0
30 | Nabavka i postavljanje pocinčane cijevi dužine 2,2 m zajedno sa priborom za montažu na stubu za mehaničku zaštitu kabla niz stub. | kom | 2 | 0 | 0
0
0
33 | Nabavka i montaža profilisanog željeza L 50 x 50 x 5 mm za zaštitu zemljovodne trake i ventilnih odvodnika prenapona dužine 2,2 m niz stub. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
0
34 | Nabavka i montaža konzole za katodne odvodnike prenapona zajedno sa specificiranim priborom za montažu na stubu. |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
0
35 | Opremanje NN izvoda u TS 10/0.4 kV (NS sklopka ili ISFT 125/X). |  |  |  | 0
| Obračun vršiti po komadu. | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno Elektromontažni radovi: |  |  |  | 0
| UKUPNO UKLAPANJA U VN KABLOVSKU ILI VAZDUSNU MREZU ZA POTREBE EE PRIKLJUCKA: |  |  |  | 0
C3 | PREDMJER RADOVA I MATERIJALA STS 10/0.4 kV za EE prikljucenje
1
2 | Nabavka, transport i montaža STS 10/0.4 kV(50-160) kVA, kompletan čeličnorešetkasti stub fabričke proizvodnje sa svom visokonaponskom opremom, kompletnim niskonaponskim razvodnim ormarićem sa tri NN trofazna izvoda bez transformatora snage | kom | 1 | 0 | 0
3 | Nabavka, transport i montaža STS 10/0,4 kV (50-160) kVA kompletne, na betonskom stubu fabričke proizvodnje, sa svom VN opremom, kompletnim NN razvodnim ormarom i tri NN trofazna izvoda bez transformatora snage | kom | 1 | 0 | 0
4 | Nabavka, transport i ugradnja transformatora snage, sa pocinčanim transformatorskim sudom, 10/0.4 kV |  |  |  | 0
| · 50 kVA spoj Dy5 | kom | 1 | 0 | 0
| · 100 kVA spoj Dy5 | kom | 1 | 0 | 0
| · 160 kVA spoj Dy5 | kom | 1 | 0 | 0
5 | Nabavka, polaganje i povezivanje kabla PP00 1x50 mm2 za spajanje radnog uzemljenja | m | 1 | 0 | 0
6 | Nabavka, transport i ugradnja odvodnika prednapona HAD 12 R NNM; 10 kA proizvodnje "RAYCHEM" | kom | 1 | 0 | 0
7 | Nabavka, transport i ugradnja VN cjevastih osigurača nadzivne struje 16 A | kom | 1 | 0 | 0
8 | Nabavka, transport i ugradnja jednopolnog rastavljača - osigurač FOA 17,5 kV, 200 A sa osiguračima nazivne struje 16A | kom | 1 | 0 | 0
9 | Nabavka, transport i ugradnja ugaone željezne vršne konzole sa nosačima za odvodnike prenapona | kom | 1 | 0 | 0
10 | Isporuka niskonaponskog razvodnog ormara IP65, izrađenog od dva puta dekapiranog lima, obojenog i opremljenog za snagu trafoa do 160 KVA, u svemu prema tehničkom opisu i jednopolnoj šemi u prilogu: | kom | 1 | 0 | 0
11 | U razvodnom ormaru je smještena slijedeća oprema: |  |  |  | 0
| · Prekidač nazivne struje KS -400A, 660 V | kom | 1 | 0 | 0
| · Nožasti visokoučinski osigurač FE-1/xA | kom | 1 | 0 | 0
| · Obični prekidač 60 16A, 250 V, OG izrade | kom | 1 | 0 | 0
| · Koso grlo E27, sa sijalicom 60 W | kom | 1 | 0 | 0
| · Šuko utičnica 10/16 A, 250V, OG izrade | kom | 1 | 0 | 0
| · Osigurač FRA 16 A | kom | 1 | 0 | 0
| · Sabirnice Cu 30x5 (fazne + nulta) | kg | 1 | 0 | 0
| · Sabirnice Cu 25x3 (zaštitna) | kg | 1 | 0 | 0
| · Odvodnik prenapona klase B, 25 kA | kom | 1 | 0 | 0
| Ugradnja NN razvodnog ormara. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO STS 10/0.4 kV za EE prikljucenje : |  |  |  | 0
C4 | OSTALI ELEKTRO RADOVI | jed. mjere | Količina
1 | Nabavka, isporuka, transport do trase i ugradnja cijevi za kablovsku kanalizaciju, izrađenih od MB40, glatkih unutrašnjih površina i spajanje na pero ili žljeb. Dimenzije pojedinačne cijevi su 100x15x15 cm/cca 36 kg. Plaća se po ugrađenom komadu ugrađene cijevi. | kom |  | 0 | 0
2 | Nabavka, isporuka, transport i ugradnja pocinčanih kablovskih kanala ("cores"), tip KK 40 Tegrad, sa vezama za međusobno galvansko povezivanje, ili metalnih cijevi prečnika prilagođenog prečniku napojnog NN voda, debljine zidova ne manje od 2 mm, (mogu i zatvoreni metalni kanali), za ugradnju kabla kod Repetitora. Podrazumjeva se isporuka i ugradnja elemenata za međusobno povezivanje metalnih kanala ili cijevi na uzemljivač (obujmice, olovo, trake, ukrsni komadi i dr.). Plaća se po položenom i montiranom kanalu dužina po 2m. | kom | 74 | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka, transport i ugradnja PVC trake za upozorenje sa natpisom tipa T-E/80 ; polažu se dvije trake u rovu i to na 20cm odnosno 40cm od površine. Plaća se po metru položene trake. | m | 3630 | 0 | 0
4 | Nabavka, isporuka, transport i ugradnja PVC štitnika za kabal, sličan tipu EN, orandž, kat.broj 5090000 « Feman » ili sličan drugog proizvođača. Ugrađuje se u rovu i nakon ugradnje kabla po posteljici od pijeska sa međusobnim preklopom od min.5cm. Plaća se po ugrađenom komadu. | kom | 3660 | 0 | 0
5 | Isporuka i ugradnja asfalta na dijelu puta koji se šlicuje kod iskopa kablovskog rova. Ugrađuje se po pravilima struke, u sloju debljine 0,10 m, u širini 0,45m. Plaća se po m2 ugrađenog asvalta | m2 | 1 | 0 | 0
6 | Nabavka i ugradnja olovnih obujmica sa oznakom: tip: presjek,naponski nivo i godina polaganja kabla na NN kablovskom priključku. Olovna obujmica se postavlja na početku i na kraju kabla. Ukupno za nabavku i montažu, računato po obujmici. | kom | 1 | 0 | 0
7 | Nabavka, transport i ugradnja na krajevima kabla PP41-A 4x50 mm2, 1 kV - kablovskih završetaka za 1 kV kabal izolovanih plastičnom masom, sličnih tipu EPKT 031-CEE01 Raychem i garnitura za spajanje uzemljenja bez lemljenja sa metalnog omotača i aramature kabla od čeličih traka, sličnih tipu EAKT 1668-DE 01. | kom | 16 | 0 | 0
10 | Nabavka, transport i ugradnja svjetiljke signalnog svijetla sa sljedećom tehničkom specifikacijom: | kom | 1 | 0 | 0
| § Tipical use: Night time |  |  |  | 0
| § Light source: LED |  |  |  | 0
| § Type of beacon: Fixed |  |  |  | 0
| § Colour: Red according to CIE Chromaticity Boundary |  |  |  | 0
| § Light Intensity: > 32.5 cd |  |  |  | 0
| § Horizontal coverage: 360° |  |  |  | 0
| § Input voltage: 100 - 230 Vac |  |  |  | 0
| § Power consumption: 6 W |  |  |  | 0
| § Average life: 100000 hours |  |  |  | 0
| § Temperature range: from -40 °C to +55 °C |  |  |  | 0
| § Protection degree: IP66 |  |  |  | 0
| § Material of the body: GRP red body (UL94-HB) |  |  |  | 0
| § Material of the transparent cap: Polycarbonate CAP (UL94-V2) |  |  |  | 0
| § Weight: 0.7 kg |  |  |  | 0
| § Dimensions (LxWxH): 165x150x200 mm |  |  |  | 0
11 | Nabavka, transport i ugradnja na krajevima kabla PP41-A 4x35 mm2, 1 kV - kablovskih završetaka za 1 kV kabal izolovanih plastičnom masom, sličnih tipu EPKT 031-CEE01 Raychem. | kom | 1 | 0 | 0
12 | Nabavka, transport i ugradnja na AB stubovima S1 i S2 juvidur cijevi f 2", L 3 m za MZ kabla na stubu do visine 2,5 od tla. | kom | 11 | 0 | 0
13 | Nabavka, transport i ugradnja na AB stubovima za fiksiranje kablova i juvidur cijevi: |  |  |  | 0
| - prohrom trake širine 19 mm |  |  |  | 0
| - žabica za prohrom traku. |  |  |  | 0
| Prohrom traka širine 19 mm. | m | 1 | 0 | 0
| Žabica za prohrom traku. | kom | 1 | 0 | 0
14 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, svetiljki i sijalica. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže: |  |  |  | 0
| - PP 2x 1,5 mm2/ f13,5 mm2 1,80 m |  |  |  | 0
| - PP/Y3x 1,5 mm2/ f13,5 mm2 7,50 m |  |  |  | 0
| - PP/Y4x 1,5 mm2/ f13,5 mm2 2,50 m |  |  |  | 0
| Kompletno za materijal i rad. | kom | 1 | 0 | 0
15 | Isporuka i montaža svetiljke za spoljnju montažu prema planu el. instalacije, za montažu ispred ulaznih vrata. Svetiljka je slična tipu BIN 34 proizvod BUCH Beograd, ili slična drugog proizvođača. |  |  |  | 0
| Kompletno za materijal i rad. | kom | 1 | 0 | 0
16 | Isporuka i montaža nadgradne svjetiljke za primjenu u zaprašenim i vlažnim prostorijama, prema planu el. instalacije u prostoru objekta. Svetiljka je slična tipu TITAN 2x36W, proizvod nje BUCH Beograd, ili slične drugog proizvođača, Podrazumijeva se komplet svetiljka sa sijalicom i starterom, tipa BFN 236T ili sl.drugog proizvođača. | kom | 1 | 0 | 0
17 | Isporuka i montaža instalacionih prekidača sklopki 10A, 250V, JUS N.E3.130 u kutiji f60mm, OMEGA ram, za komandova-nje osvjetljenjem. Sklopke su proizvod “Nopal”-Bačka Palanka ili slične drugog proizvođača. |  |  |  | 0
| Komplet za rad i isporuku instalacionih prekidača tipa: |  |  |  | 0
| ,- “341”jednopolni | kom | 1 | 0 | 0
| ,- “342”serijski | kom | 1 | 0 | 0
19 | Isporuka i postavljanje potpora za traku sa montažom na rastojanju od po 1m. Ukupno za isporuku i rad potpora tipa JUS N. B4. |  |  |  | 0
| (prije nabavke još jednom provjeriti da li su nosači usaglašeni sa tipom krova): |  |  |  | 0
| JUS N.B4.920-P | kom | 1 | 0 | 0
| JUS N.B4.925-P | kom | 1 | 0 | 0
21 | Isporuka i ugradnja ugradne stanske table sa 24 mjesta za automatske prekidače. | kom | 1 | 0 | 0
28 | Demontaža i montaža trofaznog dvotarifnog brojila | kom | 1 | 0 | 0
29 | Demontaža i montaža uklopnog sata | kom | 1 | 0 | 0
30 | Isporuka i montaža priključnice 10/16/250v, jus n.e35017532 sa montažnom kutijom fi 60mm (dvopolna sa porculanskim uloškom za u zid sa kontaktom za uzemljunje (OMEGA ram). Priključnica je proizvod Nopal ili sl | kom | 1 | 0 | 0
33 | Isporuka i montaža dvomodularnih priključnica 2P+E 16A, 250V sa zaštitnom maskom IP44. Priključnice se montiraju u postavljenom instalacionom priboru prema planu intalacija. Komplet za materijal i rad | kom | 1 | 0 | 0
34 | Isporuka i ugradnja prekidača 10A, 250V . Prekidači se montiraju u prethodno postavljenom instalacionom priboru prema planu instalacija. Komplet za materijal rad. | kom | 1 | 0 | 0
| UKUPNO ostali elektro radovi: |  |  |  | 0
| UKUPNO: |  |  |  | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA
1 | URBANE LOKACIJE | 0
2 | NEURBANE LOKACIJE | 0
3 | ELEKTRO RADOVI | 0
| SVE UKUPNO : | 0