| elektronski potpis projektanta | elektronski potpis revidenta |
| --- | --- |

| INVESTITOR1: | AD CRNOGORSKI TELEKOM |
| --- | --- |
| OBJEKAT2: | Lamela 1 - Administrativno-poslovni prostor |
| LOKACIJA3: | Podgorica |
| DIO TEHNIČKE DOKUMENTACIJE4: | Elektrotehnički projekat - jaka struja |

|  | Sadržaj: |  |
| --- | --- | --- |
| I | TEHNIČKI OPIS OBJEKTA |  |
| 1.1 | Uvod |  |
| 1.2 | Niskonaponski kablovski priključak |  |
| 1.3 | Razvodne table i napojni vodovi |  |
| II | TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA |  |
| 2.1 | Prikaz tehničkih rješenja za primjenu mjera zaštite na radu |  |
| 2.2 | Tehnički uslovi |  |
| 2.3 | Opšte odredbe |  |
| 2.4 | Električni razvod |  |
| 2.5 | Razvodna tabla |  |
| 2.6 | Provjeravanje i ispitivanje |  |
| 2.7 | Opšte napomene i obaveze |  |
| III | PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA |  |
| IV | REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA |  |
| V | PRORAČUN |  |
| 5.1 | Bilans opterećenja |  |
| VI | PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA |  |
| VII | GRAFIČKI PRILOZI ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE JAKE STRUJE: |  |
| 1. | Osnova podruma: Trasa napojnog voda NN blok - RO-Punjači |  |
| 2. | Jednopolna šema razvodnog ormara RO-PUNJAČI |  |

# TEHNIČKI OPIS OBJEKTA

## Uvod

Predmet ove investiciono-tehničke dokumentacije su elektrotehničke instalacije jake struje napojnog voda za potrebe napajanja razvodnog ormara sa kojeg će se vršiti napajanje punjača za električna vozila. Napojni kablovi od pomenutog ormara do punjača, kao i sami punjači nisu predmet ove proejktne dokumentacije.

Dokumentacijom su data tehnička rješenja na nivou elektrotehničkog projekta jake struje u skladu sa projektnim zadatkom.

## Niskonaponski kablovski priključak

Ovim dijelom dokumentacije se elektroinstalacije obrađuju od NN bloka trafostanice do ormara RO-PUNJAČI. Sa izvoda NN bloka se polaže provodnik tipa N2XH 4x(1x150mm2) + N2XH 1x95mm2. Polaganje provodnika se vrši dijelom kroz postojeću kablovsku kanalizaciju izvedenu cijevima Ø160mm, a dijelom na nosačima kablova. Na mjestu prelaza iz kablovske kanalizacije na nosače kabblova, provodnici se polažu na usponskom nosaču kablov. Trase i pozicija prelaza je data na grafičkim prilozima.

## Razvodne table i napojni vodovi

Razvodni ormar RO-PUNJAČI je nadgradni ormar predviđen za montažu na zidu u garaži, prema grafičkim prilozima. RO-PUNJAČI je razvodni ormar stepena zaštite IP44, izrađen od metala.

U ormaru se ugradjuje glavni rastavljač kao i osigurači i automatski prekidači koji služe za zaštitu budućih provodnika do električnih punjača. Predvidjena je mogućnost povezivanja jednog brzog punjača snage do 50KW, jednog punjača snage 2 x 22kW i do 5 električnih punjača snage 22kW.

Prema informacijama koje proejktant posjeduje ukupna jednovremena snaga na nivo RO-PUNJAČI će biti limitirana na 170kW shodno postojećim kapacitetima u TS.

Kako punjači posjeduju zaštitne uredjaje diferencijalnih struja, isti nisu predvidjeni u samom ormaru RO-PUNJAČI.

Ormar je sa uvodom i odvodom kablova sa gornje starne i prostorom za kablove. Ormara je okvirnih diemenzija 1000x1230x250mm(ŠxVxD).

# TEHNIČKI USLOVI ZA IZVODJENJE RADOVA

## Prikaz tehničkih riješenja za primjenu mjera zaštite na radu

A. O p a s n o s t i  o d  e l e k t r i č n e s t r u j e

Električne instalacije jake struje, u odredjenim uslovima, mogu da prouzrokuju opasnosti i štete kao posledice:

- struje kratkog spoja

- struje preopterećenja

- nedozvoljenog pada napona

- slučajnog dodira djelova pod naponom

- pojave visokog napona dodira

- uticaja vlage, vode i prašine na elektro opremu

- uticaja instalacije na pojavu požara i eksplozije

Projektom su, a u cilju sprečavanja navedenih pojava, predvidjene sledeće mjere zaštite:

1.Cjelokupna instalacija,zaštićena je od kratkih spojeva i preopterećnja odgovarajućih osigurača.

2. Cjelokupna instalacija je tako dimenzionisana da padovi napona, u normalnim uslovima, ne prelaze dozvoljene vrijednosti. U vanrednim uslovima zaštita će isključiti odgovarajuće strujno kolo.

3. Sva oprema je tako odabrana da je nemoguće slučajno dodirnuti djelove pod naponom, a za zaštitu od pojave previsokog napona dodira u instalaciji je primijenjen sistem zaštitnog uzemjenja sa posebnim zaštitnim vodom, sistem TNS.Napomena:Po završenoj montaži,a prije puštanja instalacije pod napon obavezno izvršiti mjerenja:

- otpora petlje

- efikasnosti izjednačavanja potencijala ( otpor izmedju zaštitnog kontakta električne instalacije i metalnih djelova drugih instalacija ne smije preći vrijednost 2Ω u bilo kojoj prostoriji objekta).

- otpora uzemljenja

U toku eksploatacije povremeno, a najkasnije svake druge godine, konrolisati otpor petlje, efikasnosti izjednačavanja potencijala i otpor uzemjljenja.

4. Električne instalacije, zaštićene su od uticaja vlage i prašine ispravnim izborom kablova i opreme u skladu sa uslovima koji vladaju na mjestu ugradnje.

5.Objekat je, od požara ili eksplozije, koje bi mogle nastati usled dejstva električnih instalacija zaštićen pravilnim izborom i dimenzionisanjem osigurača, prekidača i druge opreme.

B.	N a d z o r

1. U slučaju potrebe nadzorna služba može vršiti manje izmjene projekta, u protivnom potrebna je saglasnost Investitora i projektanta

2. Sve izmjene odobrenog projekta Izvodjač mora unijeti u projekat, koga će poslije završetka radova predati Investitoru.

3. Garantni rok za izvedene radove odrediće se Ugovorom o izvodjenju.

C. 	U s l o v i   z a  i s p i t i v a n j e

1. Rezultati mjerenja otpora petlje izmedju provodnika medjusobno, kao i izmedju provodnika i zemlje, moraju se unositi u gradjevinski dnevnik.

2. Struja greške u svakom pojedinom mjerenom dijelu instalacije u suvim i vlažnim prostorijama, ne smije biti veća od 1mA, odnosno otpor mora iznositi min.1000Om-a za svaki volt nazivnog napona ( za napon 380/220V, otpor iznosi 380/220 kOM-a)

3. Projektom je obuhvaćena isporuka kompletnog materijala, transport, monterski i pripremno zavr{ni radovi.

4. Za izvodjenje nepredvidjenih ili predvidjenih radova potrebna je saglasnost Investitora.

5. Puštanje instalacija u pogon,može se obaviti tek po obavljenom tehničkom prijemu i dobijanju dozvole za rad.

## Tehnički uslovi

Ovi uslovi su sastavni dio Projekta i kao takvi obavezuju Investitora i Izvođača, da se pri izradi projektovanih instalacija, pored ostalog, pridržavaju i ovih uslova, jer oni sadrže mnoge elemente koji nijesu navedeni u tehničkom opisu i ostalom dijelu teksta, a važni su za izvođenje radova. Prema tome, pri izradi projektovanih instalacija, potrebno je pridržavati se dolje navedenog.

1. Cjelokupna el.instalacija ima se izvesti prema priloženim planovima, ovim uslovima i važećim JUS propisima za izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje, odnosno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl.list SFRJ" br. 53/88, 54/88 i 29/95).

2. Prije početka radova, Izvođač je dužan da se detaljno upozna sa Elaboratom i da sve svoje primjedbe, ukoliko ih ima, blagovremeno dostavi Investitoru, odnosno nadzornom organu.

3. Investitor je dužan da u toku cijele gradnje objekta obezbijedi stručan nadzor nad izvođenjem radova.

4. Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna na licu mjesta sa objektom, pa ako nađe da su potrebne izvjesne izmjene, zbog građevinskih izmjena o tome obavijesti nadzornog organa i od njega pribavi potrebnu saglasnost za eventualne izmjene.

5. Ukoliko se u toku izgradnje pojavi opravdana potreba za izvjesna odstupanja ili manje izmjene u Projektu, Izvođač je dužan da za svako ovako odstupanje ili izmjene prethodno pribavi saglasnost nadzornog organa. Nadzorni organ će po potrebi upoznati i projektanta sa predloženom izmjenom i tražiti njegovu saglasnost.

6. Na osnovu datog Elaborata, Izvođač će tek po pregledu i dobijanju saglasnosti od strane Nadzornog organa početi sa radom.

7. Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati.

8. Kod izvođenja ovih radova, ima se voditi računa da se što manje oštete već izvedeni radovi i postojeće konstrukcije. Isto tako, treba sprovesti koordinaciju poslova, kako bi se izbjegle međusobne smetnje pri radu različitih faza.

9. Za vrijeme izvođenja radova, Izvođač je dužan da vodi ispravan građevinski dnevnik, sa svim podacima koje ovakav dnevnik predviđa, a svi zahtjevi i saopštenja, kako od strane Nadzornog organa,tako i od strane Izvođača, moraju se saopštiti preko građevinskog dnevnika.

10. Za ispravnost izvedenih radova, Izvođač garantuje 2 godine, računajući od dana tehničkog prijema objekta. Sve havarije i kvarove, koje bi se u tom periodu pojavile, bilo zbog upotrebe lošeg materijala ili nesolidne izrade, Izvođač mora otkloniti bez ikakve nadoknade.

11. Po završetku radova, Izvođač treba da izvrši potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuće ateste.

### OPŠTE ODREDBE

1. Uređaji i oprema za električne instalacije moraju biti podesni za rad instalacije pri nazivnom naponu el.instalacije.

Električna oprema mora da podnese struje koje protiču toku normalnog rada kao i u vanrednim okolnostima, u toku vremena koje dopuštaju karakteristike uređaja za zaštitu.

Električna oprema, pri uključivanju i isključivanju, ne smije šetno da djeluje na drugu opremu. Oprema, uključujući provodnike i kablove, mora se postaviti tako da se lako može provjeravati, održavati i prilaziti njenim priključcima i da se njom može lako rukovati. Predhodno važi i za opremu postavljenu u kućištu.

2. Natpisne pločice i druga sredstva koja služe za raspoznavanje moraju se postaviti na rasklopne aparate radi označavanja njihove namjene. Upravljački elementi o elementi signalizacije moraju se postaviti na lako pristupačna i vidljiva mjesta.

3. Izolovani provodnici i kablovi moraju se položiti i označiti tako da se lako raspoznaju kod ispitivanja, popravke ili zamjene. Zaštitni provodnik (PE) ili zaštitno-neutralni provodnik (PEN) označavaju se kombinacijom zelene i žute boje, a neutralni (N)-svjetloplavom bojom. Ove boje ne smiju se upotrebiti za bilo koje drugo označavanje. Označavanje se može vršiti i na kraju provodnika blizu spoja, pogotovu kad provodnici nijesu izolovani.

4. Uređaj za zaštitu mora se postaviti i označiti tako da se lako raspozna njihovo pripadajuće strujno kolo. Uređaj za zaštitu se mora postaviti u rasklopni blok /razvodnu tablu/.

5. Šeme, dijagrame ili tabele el.instalacija niskog napona moraju se postaviti na mjesta na kojima ima više strujnih krugova, tako da označavaju prirodu i sastav strujnih krugova i karakteristike za raspoznavanje uređaja za zaštitu, uključivanje i isključivanje, kao i mjesto njihovog postavljanja i izolacije.

6. U rasklopnom bloku /tabli/ mora se postaviti i grupisati el. oprema iste vrste struje i napona tako da ne može doći do međusobnih štetnih uticaja.

### ELEKTRIČNI RAZVOD

1. Spoj provodnika i druge el.opreme mora biti izveden tako da bude siguran i postavljen tako da dozvoljava mogućnost stalne provjere. Spoj mora biti osiguran sredstvima koji odgovaraju materijalu provodnika i njegovom presjeku. Spoj mora biti pristupačan poslije skidanja poklopca ili pregrade alatom, a pristup mora imati stepen zaštite najmanje IP 2X, prema JUS N.A5.070.

2. Izolovani provodnici i kablovi ne smiju se nastavljati u instalacionim cijevima i instalacionm kanalima. Isti se mogu spajati samo u instalacionim kutijama, kablovskim spojnicama ili rasklopnim blokovima, a mjesta spajanja moraju se izolovati stepenom izolacije koji odgovara tipu električnog razvoda. Izuzetno, u zidovima koji se montiraju od elemenata izlivenih od betona spajanje se može vršiti i u kutijama zidnih priključnica, pod uslovom da dubina tih kutija dozvoljava smještaj spojeva istog strujnog kola.

3. Međusobni spoj el.instalacije ili spoj el.razvoda sa el.opremom mora biti izveden tako da el.razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Ukoliko se dejstvo sila ne može izbjeći mora se predvidjeti sistem za rasterećenje.

4. Spoj mora biti izveden tako da ne dođe do smanjenja presjeka ili oštećenja provodnika i izolacije. Na krajevima el.razvoda, a posebno ulazima i izlazima, kao i na mjestima prodiranja el.razvoda kroz zidove i el.opremu, mora se izvršiti trajno zaptivanje.

5. Ako se u blizini el.razvoda nalaze druge neelektrične instalacije, između njih se mora obezbijediti takav razmak da održavanje jedne instalacije ne ugrožava druge instalacije. Min dozvoljeni razmak iznosi 30 mm. Ako se u blizini el.razvoda nalaze instalacije grijanja, cijevi sa toplim vazduhom ili dimnjak, el.razvod se mora izolovati toplotnom izolacijom ili ekranima ili se mora postaviti van toplotnih uticaja.

6. El.razvod se ne smije postaviti ispod neelektrične instalacije na kojoj je moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. El.razvod se ne smije postavljati u isti instalacioni kanal, cijev ili sl., sa drugim neelektričnim instalacijama, a ako se to ne može izbjeći, mora se osigurati zaštita od indirektnog dodira automatskim isključenjem napajanja ili primjenom izolacije za opremu klase II i mora se postaviti odgovarajuća zaštita od opasnih uticaja drugih instalacija. Metalni dijelovi električnog razvoda koji su izloženi kondenzaciji moraju biti zaštićeni od korozije spolja i iznutra i moraju imati obezbijeđen odvod kondenzata.

7. Ako se el.razvod postavlja po zidu, najmanji dozvoljeni napon između elemenata el.razvoda i zida je 5 mm. El.razvod nižeg napona ne smije se postavljati u isti omotač ili cijev, niti blizu el.razvoda čiji je napon viši osim ako između ta dva razvoda postoji izolaciona pregrada koja izdržava ispitni napon el razvoda višeg napona. U istu instalacionu cijev ili inst. kanal mogu se postaviti provodnici samo jednog strujnog kruga, osim provodnika upravljačkih i pomoćnih strujnih kola.

8. El. razvod mora biti postavljen tako da u slučaju kvara ne ugrožava okolinu. Razvodne kutije za kablove ili provodnike koji se polažu pod malter moraju biti od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i uvodnicama od izolacionog materijala. Za pričvršćivanje el. razvoda mogu se upotrebiti sredstva i primijeniti postupci koji ne izazivaju deformacije ili oštećenja izolacije,kao što su: gipsovanje, obujmice od izolacionog materijala prilagođene obliku i presjeku kabla, lijepljenje ili zakivanje ekserima sa podložnim pločicama od izolacionog materijala.

9. Kablovi položeni neposredno pod malter i u zid moraju po cijeloj dužini pokriveni malterom debljine min 4 mm. Izuzetno, ne moraju biti pokriveni malterom ako su položeni u šupljinama tavanica i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti pomaže gorenje.

10. Kablovi i instalacioni provodnici položeni u instalacione cijevi u zidu ili kablovi položeni neposredno u malter i ispod maltera moraju se voditi vertikalno i/ili horizontalno tako da budu paralelni ivicama prostorije. Pri horizontalnom polaganju isti se vode na rastojanju od 30 cm do 110 cm od poda i 200 cm od poda do tavanice. Pri vertikalnom polaganju kablova i provodnika rastojanje od ivica prozora i vrata mora biti min 15 cm. Trase kablova koji napajaju učvršćene zagrijevače vode moraju se poklopiti sa osom zagrijevača. Koso polaganje kablova i instalacionih provodnika dozvoljeno je u tavanicama, ali ne i u zidovima.

11. Polaganje kablova na zid dozvoljeno je ako kabal ima izolaciju od termoplastičnih masa sa ispunom i plaštom, ako se polažu na obujmice na zidu i ako je od poda do visine od 2 m od poda dodatno mehanički zaštićen. Razvodne kutije i drugi pribor koji se postavlja na zid uz polaganje kablova, moraju imati zaptivne uvodnice i stepen zaštite, najmanje IP 5X utvrđen za vlažne prostorije, odnosno odgovarajući stepen zaštite utvrđen za druge prostorije.

12. Kablovi bez ispune, kao što su tipa PP/R, smiju se polagati samo u suvim prostorijama,i to ispod maltera, a u šupljine tavanica i zidove od betona i sl. negorivog materijala i bez pokrivanja malterom. Navedeni kablovi ne smiju se polagati u snopu, postavljati u instalacione kanale niti ispod gips-kartonskih ploča, bez obzira na način na koji se pričvrćuje i ne smiju se polagati na zapaljive materijale niti kada se pokrivaju malterom.

### RAZVODNA TABLA

1. Razvodne table zatvorenog ili hermetičkog tipa ugrađuju se na 1,7 m od poda, a otvorene table na 2,5 m od poda. Razvodni ormari u instalacijama moraju ispunjavati sledeće uslove:

- spoljni izgled ormara ne smije narušavti zamisao projektanta enterijera;

- moraju biti montirani ili u zid, ili slobodnostojećili na zid;

- brojila moraju biti odvojena od ostale ugrađne opreme;

- vrata moraju imati bravu sa ključem;

- sve stezaljke na ugrađnoj opremi moraju biti pristupačne sa prednje strane. U normalnom radu sve stezaljke i dijelovi opreme koji su pod naponom moraju biti zaštićni od dodira.

2. Dijelovi pod naponom upravljačog ili razvodnog bloka moraju biti udaljeni od kućišta20 mm, a manji razmak je dozvoljen samo ako se primjenjuju izolovane pregrade.

### PROVJERAVANJE I ISPITIVANJE

Svaka el.instalacija mora tokom postavljanja ili kada je završna, ali prije predaje korisniku, biti pregledana i ispitana. Prilikom proveravanja i ispitivanja moraju se preduzeti mjere za bezbjednost lica i zaštitu od oštećenja el. i druge opreme. Ako se el.instalacija mijenja mora se isto provjeriti i ispitati da li je el. instalacija u skladu sa odredbama Pravilnika.

### OPŠTE NAPOMENE I OBAVEZE

1. Pri izradi ovog projekta uvaženi su svi zahtjevi važećih tehničkih propisa, jugoslovenskih standarda, kao i Zakona o zaštiti na radu ( "Sl. list SRCG " br. 79/04 ),

2. Elektrooprema i materijali predvi|eni ovim projektom moraju odgovarati odgovarajućem JUS-u.

3. Radna organizacija je du`na 8 dana prije početka izvođenja radova, obavijestiti nadležni organ o početku radova.

4. Radna organizacija je dužna da uradi sva propisana normativna akta iz oblasti zaštite na radu i da upozna radnike sa uslovima rada i izvorima štetnosti i opasnosti, kao i mjerama zaštite.

5. RO je dužna da utvrdi radna mjesta sa posebnim uslovima rada, ukoliko takva mjesta postoje.

6. Svuda, gdje to propisi zahtijevaju potrebno je postaviti vidno označene natpise sa upozorenjima na:

- visinu napona,

- namjenu odre|ene opreme, i

- druga važna obavještenja.

7. Pri intervencijama u TS, RT i instalacijama, stručno lice je dužno primijenjivati zaštitnu opremu i sredstva.

# PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETA

1. Opšte napomene o pregledu i ispitivanjima sredstava za rad i uslova radne sredine

Sav instalacioni materijal i oprema, koji se koriste za izvođenje ove vrste instalacija moraju odgovarati standardima. Materijali koji ne odgovaraju JUS standardima ne smiju se koristiti. Pri donošenju materijala na gradilište, a prije montaže, potrebno je izvršiti pregled materijala od strane stručnog nadzora i napraviti zapisnik. Sve radove treba izvesti kvalitetno i sa stručnom radnom snagom. Periodični pregledi i ispitivanja elektro instalacija vrše se radi utvrđivanja da li je primijenjenim mjerama osiguran bezbjedan rad, a naročito da li su električne instalacije izvedene u skladu sa propisima, a naročito u pogledu obezbjeđenja efikasnosti zaštite od opasnog napona dodira (ispravnost priključenja, mjerenje odstojanja provodnika, izbor i podešenost uređaja za kontrolu, izbor opreme i mjere zaštite prema spoljašnjim uticajima i sl.).

2. Pregledi i ispitivanja električnih instalacija

Periodični pregledi i ispitivanja elektro instalacija vrše se :

- prije puštanja u rad,

- nakon rekonstrukcije ili adaptacije,

- nakon prestanka korišćenja u trajanju duže od šest mjeseci i

- u roku od 36 mjeseci od prethodnog pregleda i ispitivanja.

Pregledi i ispitivanja elektro instalacija vrše se u cilju dokazivanja da je instalacija izrađena po projektu u skladu sa propisima iz zaštite na radu, standardima i drugim propisima. Pregledom se provjerava elektroinstalacija i to u beznaponskom stanju, a naročito:

- da li je elektroinstalacija urađena u skladu sa projektom odnosno sa jednopolnom šemom,

- da li je izbor opreme i zaštita izveden prema spoljašnjim uticajima i standardu JUS. NB2.730,

- da li je obezbijeđeno raspoznavanje neutralnog i zaštitnog provodnika,

- da li je obezbijeđeno prisustvo šema i tablica za upozoravanje i druge slične informacije,

- da li su provodnici i uređaji postavljeni na propisani način, obezbijeđeno raspoznavanje strujnih kola osigurača, stezaljki i sl.,

- način spajanja provodnika i

- pristupačnost za rad i održavanje.

Kod instalacija uzemljenja posebna pažnja se mora obratiti na zajedničke prednapone između napojnih instalacija niskog napona i komunikacionih vodova koji napajaju uređaje. Ispitivanjem elektroinstalacija provjerava se, naročito:

- otpor izolacije (niskonaponskih i visokonaponskih instalacija i otpora izolacije elektroenergetskih transformatora),

- otpor petlje zaštićenih strujnih krugova (JUS. NB2. 730) i

- otpor uzemljivača.

Prilikom izrade projekta, primijenjeni su sljedeći tehnički propisi, standardi i literatura :

Z A K O N I:

- Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 82/2020)

- Zakon o zaštiti i zdravlju na radu ( "Sl. list CG " br. 34/14, 44/2018)

- Zakon o zaštiti i spašavanju ("Sl. list CG", br. 13/2007, 5/2008 - ispr., 86/2009 - dr. zakon, 32/2011 i 54/2016)

- Zakon o zaštiti lica i imovine (“Službeni list Crne Gore” br. 43/2018)

- Zakon o efikasnom korišćenju energije ( "Sl. list CG " br. 57/2014 i 3/2015 -isp )

- Zakon o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013, 56/2013, 2/2017 i 49/2019)

- Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni list Crne Gore” br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17)

- Zakon o elektronskom dokumentu (“Službeni list Crne Gore” br. 05/08, i 40/11)

- Zakon o elektronskoj identifikaciji i elektronskom potpisu (“Službeni list Crne Gore” br. 31/17 i 72/19)

- Zakon o energetici ("Sl. list CG", br. 5/2016 i 51/2017)

- Zakon o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu ("Službeni list Crne Gore", br. 80/05, 40/11, 59/11 i 52/16)

- Zakon o standardizaciji ("Sl. list CG", br. 13/2008)

- Zakon o upravljanju otpadom ("Sl. list CG" br. 064/11 i 039/16)

P R A V I L N I C I:

- Pravilnik o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list Crne Gore", br. 44/18 I 43/2019)

- Pravilnik o načinu vršenja revizije Glavnog projekta (''Službeni list CG'', broj 18/18)

- Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ("Sl. list SFRJ", br. 53/88 i 54/88 - ispr. i "Sl. list SRJ", br. 28/95)

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ( "SL. list SFRJ" br.

13/78 i i dopuna pravilnika (“Sl.list SRJ br.37/95).

- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu objekata od atmosferskog pražnjenja

( "Sl. list SFRJ" br. 11/96 ),

- Pravilnik o sadržini i načinu vođenja građevinskog dnevnika ("Službeni list Crne Gore", br. 068/18 od 19.10.2018

- Opšti uslovi za isporuku električne energije ("Sl. list CG", br. 70/2016 od 9.11.2016)

S T A N D A R D I:

-MEST HD 60364-1:2011 - Niskonaponske električne instalacije –

Dio 1: Fundamentalni principi, ocjena opštih karakteristika, definicije

-MEST HD 60364-4-41:2011 - Niskonaponske električne instalacije –

Dio 4-41: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od električnog udara

-MEST HD 60364-4-42: 2011 - Niskonaponske električne instalacije –

Dio 4-42: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od električnog udara

-MEST HD 60364-4-43: - 2011Niskonaponske električne instalacije -

Dio 4-43: Bezbjednosna zaštita -Prekostrujna zaštita

-MEST HD 60364-4-444:2011 - Niskonaponske električne instalacije –

Dio 4-444: Bezbjednosna zaštita - Zaštita od naponskih i elektromagnetnih smetnji

-MEST HD 60364-5-534:2011 - Niskonaponske električne instalacije –

Dio 5-534: Selekcija i postavljanje električne opreme - Izolacija, prekidanje i upravljanje - Klauzula 534: Uređaji za zaštitu od prenapona

-MEST HD 60364-5-56:2011 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 5-56: Selekcija i podizanje električne opreme – Bezbjednosne usluge

-MEST HD 60364-7-704:2011 - Niskonaponske električne instalacije - Dio 7- 704: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije – Konstrukcija i uklanjanje gradilišnih instalacija

-MEST HD 60364-7-706:2011 – Niskonaponske električne instalacije - Dio 7-706: Zahtjevi za specijalne instalacije ili lokacije - Lokacije za polaganje provodnika sa ograničenim pomjeranjem

-MEST EN 50274: 2010 - Niskonaponske rasklopne aparature - Zaštita od električnog udara - Zaštita od slučajnog direktnog dodira opasnih aktivnih djelova

MEST EN 61187: 2010 - Električna i elektronska mjerna oprema - Dokumentacija

MEST EN 50525-2-31:2011 - Električni kablovi – Niskonaponski energetski kablovi nominalnih napona do i uključujuči

450/750 V (U0/U) - Dio 2-31: Kablovi za opšte namjene - Neoklopljeni kablovi sa jednim jezgrom sa termoplastičnom PVC izolacijom

MEST EN 61140: 2010 - Zaštita od električnog udara - Zajednički aspekti za instalaciju i opremu

MEST EN 60529:2010 - Stepeni zaštite obezbijeđeni kućištima (IP kod)

MEST EN 50368:2008 - Učvršćivači kablova za električne instalacije

MEST EN 60269-1:2010 - Niskonaponski osigurači - Dio 1: Opšti zahtjevi

MEST EN 60269-1:2010/A1:2010 - Niskonaponski osigurači - Dio 1: Opšti zahtjevi

MEST EN 60898-1:2010 - Električni pribori - Prekidači strujnog kola za zaštitu od prekomjerne struje za domaćinstvo i slične instalacije - Dio 1: Prekidači strujnog kola za naizmjeničnu struju (a.c)

Preporuke

- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta (EPCG -Podgorica 2009 )TP2ED

- Tehnička preporuka – za priključke potrošača na niskonaponsku mrežu (TP-2) dopunjeno izdanje-Podgorica 2008 )

# REKAPITULACIJA PREDMJERA I PREDRAČUNA RADOVA

| 1 | Ukupno razvodni ormari |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ukupno električna instalacija opšte potrošnje |  |  |  |  |  |
| 3 | Ukupno Nosači kablova |  |  |  |  |  |
| 4 | Ukupno Gradjevinski radovi |  |  |  |  |  |
| 5 | Ukupno ispitivanje |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |
|  | PDV 21% |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV-om |  |  |  |  |  |

# PRORAČUN

## BILANS OPTEREĆENJA

Jednovremeno opterećenje objekta preuzeto je iz jednopolnih šema, a ukupno opterećenje objekta dobija se množenjem sa faktorom jednovremenosti (odredjenog iskustveno).

Vršno opterećenje:

PjRO-PUNJAČI = 170,0kW

SjRO-PUNJAČI = 178,95kVA, cosϕ=0,95

gdje je : PjPMO – jednovremena snaga mjerno razvodnog ormana.

## ELEKTRIČNI PRORAČUN

Električni proračun dat je tabelarno u dva dijela :

-Izbor vodova i provodnika na trajno dopuštene struje, prema JUS N.B2.752 sa provjerom zaštite od preopterećenja, prema JUS N.B2.743 (tabela 4.)

-Provjera na pad napona ( tabela 5.)

Jednovremena (vršna ) struja kabla na osnovu koje će se izvršiti provjera presjeka kabla će se računati po obrascu:

|  |  | (2.12) |
| --- | --- | --- |

gde je:

- -faktor snage

- - prenosna snaga kabla

- Un= 400 V - nominalni napon

Provjera ovako izabranog presjeka kablova će se izvršiti i na kriterijum dozvoljenog pada napona od PMRO do mjesta priključka. Provjera će se izvršiti po obrascu:

|  |  | (2.13) |
| --- | --- | --- |

gde je :

- - vršna snaga

- l (m) -dužina kabla na računatoj dionici

- Un= 400 V - nominalni napon

- k = 53.3 Sm/mm

Tabela 1: Izbor provodnika na trajno dopuštene struje prema  JUS N.B2. 752 sa provjerom zaštite od preopterećenja prema JUS N.B2. 743

| RELACIJA |  | INSTALISA-NA SNAGA P ( W ) | FAKTOR JEDNOVRE- MENOSTI | Pvn ( W ) | Ib (A ) | TIP I PRESJEK KABLA (mm2) | TIP RAZVODA | TRAJNO DOPU- ŠTENA STRUJA Id (A ) | KOREKC. GRUPE STRU- JNIH KRUGO-VA K1 | FAKTOR TEMPE- RATURE OKOLI-NE K2 | TRAJNO PODNOSI- VA STRUJA Iz (A ) | VIŠE- KRATNIK NAZIVNE STRUJE K | USVOJENI OSIGU-RAČ In (A ) | 1,45xIz/K | KOMENTAR: Kako je: Ib=<In<=Iz i In<=1,45xIz/K to odabrani presjek kabla i osigurac |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OD | DO |  |  |  |  |  | p r e m a J U S N. B2. 752 |  |  |  |  | N.E5.206 | N.E5.206 |  |  |
| TS | RO-PUNJAČI | 170000 | 1,00 | 170000 | 245,37 | N2XH 4x150 | C | 371 | 0,8 | 1 | 296,8 | 1,60 | 250 | 269,0 | zadovoljava |

Tabela 2: Provjera presjeka izabranog provodnika na pad napona prema JUS N.B2. 752

| RELACIJA |  | INSTALISANA (vršna) SNAGA P ( W ) | FAKTOR JEDNOVRE- MENOSTI | DUŽINA l (m) | k (Sm/mm2) | PRESJEK PROVODNIKA (mm2) | NAPON (V) | PAD NAPONA |  |  | KOMENTAR: dozvoljeni pad napona prema čl.20.Pravilnika |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DO RELACIJE % | U RELACIJI % | UKUPAN % |  |
| OD | DO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TS | RO-PUNJAČI | 170000 | 1,000 | 150 | 53,3 | N2XH 4x150 | 400 | 0,000 | 1,993 | 1,993 | zadovoljava |

# PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA I MATERIJALA

| r.br. | OPIS POZICIJE | jed. mjere | količina | jed. cijena |  | Ukupna Cijena € |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | OVAJ PREDMJER I PREDRAČUN OBUHVATA: |  |  |  |  |  |
| A1. | Nabavka, transport i skladištenje na gradilištu materijala, pribora i opreme, kako je dato u pojedinim pozicijama. |  |  |  |  |  |
| A2. | Isporuka svog materijala navedenog u pojedinim pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala, potrebnog za kvalitetnu i kompletnu izradu instalacije. |  |  |  |  |  |
| A3. | Ugradjivanje i povezivanje u svemu kako je navedeno u pojedinim pozicijama u skladu sa važećim propisima i pravilima za kvalitetnu izradu |  |  |  |  |  |
| A4. | Ispitivanje i puštanje u ispravan rad već završene instalacije. |  |  |  |  |  |
| A5. | Dovodjenje u ispravno stanje svih eventualno oštećenih mjesta na već izvedenim radovima. |  |  |  |  |  |
| A6. | Sav upotrebljeni materijal mora odgovarati važećim crnogorskim standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. |  |  |  |  |  |
| A7. | Svi radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom i u potpunosti prema važećim propisima za predmetne vrste radova. |  |  |  |  |  |
| A8. | U cijenu se uračunava pored vrijednosti svog potrebnog materijala i potrebne radne snage i svi porezi na rad i materijal. |  |  |  |  |  |
| A9. | Cijena obuhvata i izradu eventualno potrebne radioničke dokumentacije. |  |  |  |  |  |
| A10. | Obračun je dat po jedinici mjere kompletno urađene pozicije. |  |  |  |  |  |
| A11. | Završne radove i predaja instalacije Investitoru. |  |  |  |  |  |
| 1 | Razvodni ormari |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Isporuka i ugradnja nadgradnog razvodnog ormara RO-Punjača. RO je metalni, stepena zaštite IP44, IK10, klase izolacije II, dimenzija 1000x250x1230mm (ŠxDxV). Ormar je opremljen sa vratima, sa zatvaranjem u dvije tačke, sa polucilindar bravom, uvod i odvod kablova sa gronje strane, kanalom za dovod i odvod kablova. U ormar se ugradjuje sledeća oprema: |  |  |  |  |  |
|  | Rastavljač INS 320A, 1-0, 3P | kom. | 1 |  |  |  |
|  | Rastavljač sa osiguračima ISFT 160/100A, 1-0 3P | kom. | 1 |  |  |  |
|  | Automatski prekidač C120N-C/80A, 3p; 6kA | kom. | 1 |  |  |  |
|  | Automatski prekidač iC60N-C/50A, 3p; 6kA | kom. | 5 |  |  |  |
|  | Automatski prekidač iC60N-B/2A, 1p; 6kA | kom. | 3 |  |  |  |
|  | Signalna lampica za montažu na vratima, zelene boje | kom. | 3 |  |  |  |
|  | Sitni potrošni materijal | pauš. | 1 |  |  |  |
|  | Šemiranje ormana | pauš. | 1 |  |  |  |
|  | Stavka obuhvata sabirnice, redne stezaljke, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijla neophodan za ugradnju ormana. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 |  | = | € |
|  | Ukupno razvodni ormari |  |  |  |  | € |
| 2 | Elekrična instalacija opšte potrošnje |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Nabavka, isporuka i izvođenje provodnika tipa: Provodnici se polažu dijelom kkroz postojeću kablovsku kanalizaciju, dijelom na usponskom nosaču kabloba i dijelom na nosačima kablova. Stavka obuhvata sav montažni materijal koje je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Ukupno za materijal i rad: |  |  |  |  |  |
|  | N2XH 1x150mm² | m | 240 |  | = |  |
|  | N2XH 1x95mm² | m | 80 |  | = |  |
| 2.2 | Nabavka, isporuka vodootporne mase za premazivanje provodnika na mjestu prodora kablova u objekat. Ukupno za materijal i rad: | kg | 2 |  | = |  |
| 2.3 | Nabavka, isporuka vatrootporne mase za zaptivanje prodora kablova na mjestima prelaska iz jedne požarne zone u drugu. Ukupno za materijal i rad: | kg | 2 |  | = |  |
|  | Ukupno električna instalacija opšte potrošnje |  |  |  |  | € |
| 3 | Nosači kablova- Regali |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Nabavka, isporuka i montaža perforiranih nosača kablova, sa brzom spojnicom, 60 x 200 x 3000 mm, napravljeni od pocinkovanog lima slični tipu MKS 620 proizvodjača OBO Bettermann. Stavka obuhvata nabavku, isporuku i ugradnju nosača, konzoli neophodnih za ugradnju nosača kablova na plafonu i konzola za zidnu montažu. Ukupno za materijal i rad: | kom. | 9 |  | = |  |
| 3.2 | Nabavka, isporuka i montaža krivine 90, horizontalna, sa Magic spojnicom, 60x100 mm, E90, napravljena od pocinkovanog lima, proizvodjača OBO Bettermann. Ukupno za materijal i rad: | kom. | 3 |  | = |  |
| 3.3 | Nabavka, isporuka i montaža usponskih lestvičastih nosača kablova, sa lučnom obujmicom i letvama, 50 x 200 x 3000 mm, napravljeni od pocinkovanog lima proizvodjača OBO Bettermann ili ekvivalent drugog proizvodjača istih ili boljih karakteristika. Ukupno za materijal i rad: | kom. | 1 |  | = |  |
| 3.4 | Sitan montažni i nespecificirani materijal (anker vijci, torban vijci, plasticni pokloci za zavrsetak nosaca I sl.). | pauš. |  |  | = |  |
|  | Ukupno Nosači kablova |  |  |  |  | € |
| 4 | Gradjevinski radovi |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Izrada opšivke oko usponskog nosača kablova. Ukupno za materijal i rad: | komplet | 1 |  |  |  |
| 4.2 | Sanacija oštećenja nastalih prilikom elektro radova na potrebi polaganja napojnog voda. Stavka podrazumijeva vraćanje u prvobitno stanje svih mjesta na kojima je došlo do oštećenja. Ukupno za materijal i rad: | komplet | 1 |  |  |  |
|  | Ukupno Gradjevinski radovi |  |  |  |  | € |
| 5 | Ispitivanje |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Ispitivanje električnih instalacija jake struje sa pribavljanjem atesta | pauš | 1 | 250,00 | = | € |
|  | Ukupno ispitivanje |  |  |  |  | € |
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  |  |  |
| 1 | Ukupno razvodni ormari |  |  |  |  |  |
| 2 | Ukupno električna instalacija opšte potrošnje |  |  |  |  |  |
| 3 | Ukupno Nosači kablova |  |  |  |  |  |
| 4 | Ukupno Gradjevinski radovi |  |  |  |  |  |
| 5 | Ukupno ispitivanje |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO |  |  |  |  |  |
|  | PDV 21% |  |  |  |  |  |
|  | UKUPNO SA PDV-om |  |  |  |  |  |

# GRAFIČKI PRILOZI