## predmjer
Predmjer i predračun radova i materijala instalacija jake struje
NAPOMENA: Oprema koja se nudi (osigurači, razvodna tabla, modularni pribor, setiljke i dr.) mora biti po predmjeru radova. Ukoliko ponuđač želi da ponudi opremu drugog proizvođača mora prije dostavljanja ponude da dobije odobrenje od strane Investitora, projektanta enterijera i projektanta elektro instalacija jake struje.
Radovi na demontaži i montaži opreme (priljučnica, izvoda u stolovima, sistemskim zidovima i druge opreme) odvija se istovremeno sa demontažom i montažom namjestaja i opreme i isto je potrebno uskladiti.
I | Pripremno završni radovi
1 | Pripremno-završni radovi, paušalno. | paušal | 1 | x |  | = | 0
2 | Demontaža postojeće instalacije modularnih priključnica iz izložbeno prodajnog prostora uz zapisničku predaju Investitoru. Demontaža se vrši zajedno sa demontažom stolova | kompl | 1 | x |  | = | 0
3 | Demontaža postojećih svetiljki iz izložbeno prodajnog prostora uz zapisničku predaju Investitoru. | kompl | 1 | x |  |  | 0
3 | Demontaža dijela postojeće instalacije - kablova jake struje N2XH-J 3x1,5mm2, N2XH-J 3x2,5mm2, uz zapisničku predaju Investitoru. | paušal | 1 | x |  | = | 0
4 | Izrada šlica u podu za polaganje kablova jake struje dimenzija 300x50mm, komplet sa opravkom oštećenih površina i dovođenje u prvobitno stanje nakon polaganja kablova. | met | 2 | x |  | = | 0
5 | Izrada šlica u podu za polaganje kablova jake struje dimenzija 100x50mm, komplet sa opravkom oštećenih površina i dovođenje u prvobitno stanje nakon polaganja kablova. | met | 5.5 | x |  | = | 0
6 | Demontaža postojeće komplet opreme iz postojeće razvodne table objekta radi izmjene sadržaja opreme i novog šemiranja.
Mrežno polje
| niskonaponski teretni prekidač - rastavljač “Interpact” INS - 63A, 0-1, 3P/400V, Schneider electric | kom | 1
| niskonaponski teretni prekidač - rastavljač “Interpact” INS - 32A, 0-1, 3P/400V, Schneider electric | kom | 1
| dvopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C32A, Schneider electric | kom | 2
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C20A, Schneider electric | kom | 3
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C16A, Schneider electric | kom | 15
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C10A, Schneider electric | kom | 15
| jednopolni instalacioni kontaktor 25A, 250V, 1N/O, sa špulnom 230V, Schneider electric | kom | 6
| impulsna sklopka TL 16A, 1P, 230V, Schneider electric | kom | 4
| programabilni vremenski prekidač IHP24h+7 dana | kom | 1
| izborni prekidač CM (1-0-2), 20A, 250V AC, Schneider electric | kom | 1
| sabirnica Cu 25x4 mm - jednopotencijalna šina | kom | 1
Polje UPS-a:
| niskonaponski teretni prekidač - rastavljač “Interpact” INS - 40A (1-0-2), 3P/400V, za izmjenu izvora napajanja, Schneider electric | kom | 1
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 10kA, tipa Multi 9 C60N/C16A, Schneider electric | kom | 13
| Komplet demontaža i opreme. | kompl | 1 | x |  | = | 0
7 | Demontaža postojećeg UPS-a , čišćenje, lagerovanje i njegova ponovna montaža i povezivanje nakon završetka radova. UPS sličnog tipu ITYS 10.000 VA. | kompl | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno pripremno završni radovi: |  |  |  | € |  | 0
II | Razvodne table PNK regali i PVC cijevi
1 | Ugradnja prethodno demontirane opreme u postojeću razvodnu tablu objekta, označene na planovima sa GRT, sa odvojenim mrežnim i UPS sabirnicama.
Mrežno polje:
| niskonaponski teretni prekidač - rastavljač “Interpact” INS - 63A, 0-1, 3P/400V, Schneider electric | kom | 1
| niskonaponski teretni prekidač - rastavljač “Interpact” INS - 32A, 0-1, 3P/400V, Schneider electric | kom | 1
| dvopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C32A, Schneider electric | kom | 2
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C20A, Schneider electric | kom | 3
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C16A, Schneider electric | kom | 15
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C10A, Schneider electric | kom | 15
| jednopolni instalacioni kontaktor 25A, 250V, 1N/O, sa špulnom 230V, Schneider electric | kom | 4
| impulsna sklopka TL 16A, 1P, 230V, Schneider electric | kom | 4
| programabilni vremenski prekidač IHP24h+7 dana | kom | 1
| izborni prekidač CM (1-0-2), 20A, 250V AC, Schneider electric | kom | 1
| sabirnica Cu 25x4 mm - jednopotencijalna šina | kom | 1
Polje UPS-a:
| niskonaponski teretni prekidač - rastavljač “Interpact” INS - 40A (1-0-2), 3P/400V, za izmjenu izvora napajanja, Schneider electric | kom | 1
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 10kA, tipa Multi 9 C60N/C16A, Schneider electric | kom | 6
| komplet lagerovanje i čuvanje do ponovne ugradnje. | kompl. | 1 | x |  | = | 0
2 | Isporuka, ugradnja i povezivanje u postojećoj razvodnoj tabli objekta, označene na planovima sa "GRT" sledeće nove opreme:
· Mrežno polje:
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 6kA, tipa Multi 9 C60N/C16A, Schneider electric | kom | 5
| impulsna sklopka TL 16A, 1P, 230V, Schneider electric | kom | 2
| izborni prekidač CM (1-0-2), 20A, 250V AC, Schneider electric | kom | 1
| vremenski rele - timer | kom | 1
Polje UPS - a:
| jednopolni zaštitni prekidač sa termičkim i elektromagnetnim okidačem, tip C, 230V, 10kA, tipa Multi 9 C60N/C10A, Schneider electric | kom | 2
ostali sitni nespecificirani materijal.
| Pod stavkom se podrazumijevaju i svi «sitni» elementi neophodni za šemiranje opreme i ranžiranje kablova. Podrazumijeva se i plaća komplet ugradnja oprema sa montažom i povezivanjem. | kompl | 1 | x |  | = | 0
3 | Isporuka i ugradnja kabla N2XH-J 3x6 mm2 za napajanje UPS-a i povratak sa UPS-a do razvodne table. Na strani UPS-a na visini 30 cm ostaviti obadva kraja slobodna po 2m. Kabal se polaže kroz cijevi HFX32 (90%), dijelom iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem za plafon perforiranom trakom (80%), a dijelom u AB platno sa izradom šlica i opravkom oštećenih površina i dovođenje u prvobitno stanje (20%). Komplet sa polaganjem kabla i cijevi i povezivanjem na oba kraja. Obračun po m položenog kabla. | met | 22 | x |  | = | 0
4 | Isporuka materijala i montaža kablovskog nosača regala sa odgovarajućim nosačima i fazonskim komadima za polaganje instalacionih energetskih kablova. Regali se montiraju na odgovarajuće nosače - konzole koje se montiraju na plafonu objekta. Komplet sa ugradnjom regala, krivina, spojnica i drugih fazorskih elemenata potrebnih za njihovu ugradnju. Obračun se vrši po dužnom metru. Regal sličan tipu RSK, proizvođača Obo Betterman ili ekvivalent istih ili boljih karakteristika.
| kablovski regal RKS 610 100x60 | met | 20 | x |  | = | 0
| Ukupno razvodne table PNK regali: |  |  |  | € |  | 0
III | El. instalacija opšte potrošnje
NAPOMENA: za napajanje priključnica ostavlja se rezerva kabla u dužini od 4m (iz poda i iza gips zida) radi buduće preraspodjele opreme.
1 | Isporuka materijala i izvođenje novih strujnih krugova monofaznih "šuko" priključnica i drugih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 3x2,5mm2. Kabal se polaže kroz cijevi HFX20, na horizontalnom dijelu razvoda iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem cijevi perforiranom trakom (50%), a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu (50%) . Komplet sa polaganjem kabla i cijevi i povezivanjem na oba kraja. Prosječna dužina kabla po priključnom mjestu 15m. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 16 | x |  | = | 0
2 | Izmještanje postojećih strujnih krugova monofaznih "šuko" priključnica i drugih priključnih mjesta provodnik N2XH-J 3x2,5mm2 radi prilagođavanja novom planiranom stanju.. Kabal se polaže kroz cijevi HFX20, na horizontalnom dijelu razvoda iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem cijevi perforiranom trakom (50%), a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu (50%) . Prosječna dužina kabla za izmještanje po priključnom mjestu 10m. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 11 | x |  | = | 0
3 | Isporuka materijala i izvođenje novih strujnih krugova monofaznih priključnih mjesta provodnikom N2XH-J 3x1,5mm2. Kabal se polaže kroz cijevi HFX20, na horizontalnom dijelu razvoda iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem cijevi perforiranom trakom (50%), a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu (50%) . Komplet sa polaganjem kabla i cijevi i povezivanjem na oba kraja. Prosječna dužina kabla po priključnom mjestu 15m. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 2 | x |  | = | 0
4 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod |  | kom | 1
| nosač 2mod |  | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli |  | kom | 1
| dvomodularna priključnica - bijela |  | kom | 1
|  | kom | 10 | x |  | = | 0
5 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod |  | kom | 1
| nosač 2mod |  | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli |  | kom | 1
| dvomodularna priključnica - zelena |  | kom | 1
|  | kom | 2 | x |  | = | 0
6 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 6 mod |  | kom | 1
| nosač 6 mod |  | kom | 1
| dekorativni okvir 6 mod - bijeli |  | kom | 1
| 2 mod. priključnica - bijela |  | kom | 3
|  | kom | 3 | x |  | = | 0
7 | Isporuka i montaža parapetnog kanala DLP 50x80mm, l=2m, proizvodnje Legrand - Francuska, koji se montira na stolovima kao i opreme u prostoru koji je pripremljen za isto. Oprema koja se ugrađuje:
| parapetni kanal DLP dimenzija 50x80mm dužine 2m | kom | 2 | x |  | = | 0
| poklopac parapetnog kanala 65mm dužine 2m | kom | 2 | x |  | = | 0
| nosač mehanizama + msaka 6M | kom | 4 | x |  | = | 0
| nosač mehanizama + msaka 2M | kom | 1 | x |  | = | 0
| priključnica 2M - bijela | kom | 7 | x |  | = | 0
| priključnica 2M - zelena | kom | 6 | x |  | = | 0
| krajnja kapa | kom | 6 | x |  | = | 0
8 | Isporuka i ugradnja zaštitne dekorativne maske "anakonda" za kablove od mjesta izlaska kablova iz poda do mjesta ugradnje parapetnog kanala u stolovima. Prosječna dužina "anakonde" po priključnom mjestu 1,2m. | kom | 3 | x |  | = | 0
9 | Isporuka i ugradnja produžnog kabla PP-Y 3x2,5mm2 minimalne dužine 5m sa 5 priključnih mjesta, zaštitom i u prekidačem sa signalnom sijalicom za indikaciju napona. | kom | 6 | x |  | = | 0
10 | Povezivanje monofaznih potrošača (multisplit sistema, opreme i dr.) ispitivanje i puštanje pod napon. | kom | 3 | x |  | = | 0
| Ukupno el. instalacija opšte potrošnje: |  |  |  | € |  | 0
IV | El. instalacija osvjetljenja
NAPOMENA: za napajanje svetiljki ostavlja se rezerva kabla u dužini od 2m radi buduće preraspodjele opreme.
1 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 3x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 7m kabla. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 38 | x |  | = | 0
2 | Isporuka materijala i izvođenje instalacije za komandovanje rasvjetom (tasteri). Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 2x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Računa se kompletno za materijal i rad: | met | 50 | x |  | = | 0
3 | Isporuka i ugradnja sajli f10mm za kačenje svetiljki - trofaznih šina. Trofazne šine se montiraju na sajle sa fiksiranjem na jednom kraju na plafonu a na drugom na samu šinu. Montaža sajli vrši se na svaki dužni metar šine. Komplet ugradnja sajle, fiksiranje za plafon i fiksiranje za trofaznu šinu i podešavanje visine. Prosječna dušina sajle po ugrađenom komadu 2m. | kom | 38 | x |  | = | 0
4 | Montaža i povezivanje svetiljki, prema planu el. instalacije. Svjetiljke su po izboru arhitekte, odnosno prema projektu enterijera. Trofazne šine se montiraju na prethodno ugrađene sajle:
| Svetiljka B Veo Track EW 2500lm, MF. 19W, koje isporučuje Investitor. | kom | 28 | x |  | = | 0
| Svetiljka B Veo Track EW 2500lm, SP. 19W, koje isporučuje Investitor. | kom | 8 | x |  | = | 0
| ugradnja i povezivanje trofazne plafonske napojne šine dužine 2m za montažu reflektora, koje isporučuje Investitor. | kom | 5 | x |  | = | 0
| ugradnja i povezivanje trofazne plafonske napojne šine sa rezanjem na dužinu od 1,8m za montažu reflektora. Šine isporučuje Investitor i to u dužini od 2m | kom | 2 | x |  | = | 0
| ugradnja i povezivanje trofazne plafonske napojne šine sa rezanjem na dužinu od 1,5m za montažu reflektora. Šine isporučuje Investitor i to u dužini od 2m | kom | 2 | x |  | = | 0
| ugradnja i povezivanje trofazne plafonske napojne šine dužine 3m za montažu reflektora, koje isporučuje Investitor. | kom | 3 | x |  | = | 0
| ugradnja i povezivanje uređaja (konektora) za povezivanje prethodno montirane trofazne plafonske napojne šine na mrežu, koje isporučuje Investitor. | kom | 8 | x |  | = | 0
| ugradnja i povezivanje ravne spojnice za povezivanje tofaznih plafonskih napojnih šina koje isporučuje Investitor. | kom | 4 | x |  | = | 0
| ugradnja i povezivanje krajnje završnice za trofaznu plafonsku napojnu šinu koje isporučuje Investitor. | kom | 8 | x |  | = | 0
| Isporuka, ugradnja i povezivanje prethodno demontirane svetiljke LED svjetiljka, tipa 10124U/W/C, One light, sa izvorom svjetlosti 21W, 4000K 1800lm UGR19, IP44, Ø 170mm | kom | 2 | x |  | = | 0
5 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod |  | kom | 1
| nosač 2 mod |  | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli |  | kom | 1
| jednopolni prekidač 2 mod - bijeli |  | kom | 1
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
6 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 2 mod |  | kom | 1
| nosač 2 mod |  | kom | 1
| dekorativni okvir 2 mod - bijeli |  | kom | 1
| taster za 1 mod - bijeli |  | kom | 2
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
7 | Isporuka i montaža modularnog kompleta proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa MOSAIC ili slična sa sledećim priborom:
| kutija 6 mod |  | kom | 1
| nosač 6 mod |  | kom | 1
| dekorativni okvir 6 mod - bijeli |  | kom | 1
| taster za 1 mod - bijeli |  | kom | 6
|  | kom | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno el. instalacija osvjetljenja: |  |  |  | € |  | 0
V | Nužno – sigurnosno osvjetljenje
1 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 3x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 7m kabla. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 3 | x |  | = | 0
2 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Instalaciju izvesti provodnicima tipa N2XH-J 4x1,5 mm2. Kabal se polaže na horizontalnom dijelu razvoda kroz ravne halogenfree cijevi a dijelom u PNK regale, a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže 7m kabla. Računa se kompletno za materijal i rad: | kom | 1 | x |  | = | 0
3 | Montaža i povezivanje sigurnosnih svetiljki, u dijelu izložbeno prodajnog prostora prema planu el. instalacije. Svjetiljke su po izboru arhitekte, odnosno prema projektu enterijera:
| Svetiljka safety light L-Star AB F, white 2W, | kom | 1 | x |  | = | 0
| Svetiljka Emergency light S-Line UM 200, white 3W | kom | 1 | x |  | = | 0
4 | Isporuka, montaža i povezivanje sigurnosnih svetiljki, proizvodnje Beghelli prema planu el. instalacije. Svjetiljke su po izboru arhitekte, odnosno prema projektu enterijera, ili drugog proizvođača istih ili bolih karakteristika, slične tipu :
| plafonska ili zidna panik svjetiljka, Aestetica, 8W , 3h; | kom | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno instalacija nužnog-sigurnosnog osvjetljenja: |  |  |  | € |  | 0
VI | Instalacija izjednačenja potencijala
1 | Isporuka materijala i izvođenje izjednačenja potencijala LED Wall-a, M Wall, DS Digit-a i dr. kablom N2XH 1x10 mm2. Kabal se polaže kroz halogenfree cijevi HFX13.5, na horizontalnom dijelu razvoda iznad spuštenog plafona sa fiksiranjem kabla perforiranom trakom (80%), a na vertikalnom dijelu pod malter sa izradom šlica u zidu (20%). Komplet za materijal i rad računato po dužnom metru kabla. | met | 75 | x |  | = | 0
| Ukupno instalacija izjednačenja potencijala: |  |  |  | € |  | 0
VII | Ostali radovi
1 | Kompletno ispitivanje ispravnosti el. instalacija jake struje i gromobranske instalacije, sa izdavanjem atesta. | kompl | 1 | x |  | = | 0
2 | Izrada projekta održavanja objekta u dva primjerka od čega jedan u elektronskm formatu (PDF i DWG) a jedan u papirnom formatu. | kompl | 1 | x |  | = | 0
3 | Nepredviđeni troškovi (5% investicionih troškova) | kompl | 1 | x | 0 | = | 0
| Ukupno ostali radovi |  |  |  | € |  | 0
Rekapitulacija
I | Pripremno završni radovi |  |  |  | € |  | 0
II | Razvodne table i usponski vodovi |  |  |  | € |  | 0
III | El. instalacija opšte potrošnje |  |  |  | € |  | 0
IV | El. instalacija osvjetljenja |  |  |  | € |  | 0
V | Nužno - sigurnosno osvjetljenje |  |  |  | € |  | 0
VI | Instalacija izjednačenja potencijala |  |  |  | € |  | 0
VII | Ostali radovi |  |  |  | € |  | 0
| Ukupno: |  |  |  | € | 0
| PDV 21%: |  |  |  | € | 0
| Ukupno sa PDV-om: |  |  |  | € | 0