Tehnička specifikacija stacionarnih dizel-električnih agregata (DEA) za Crnogorski Telekom

1. Predmet ponude

Predmet ponude je nabavka, isporuka, postavljanje, kompletno povezivanje i puštanje u rad 3 dizel električna agregata (DEA)  sa  CE Sertifikatima izrađenim sa svim relevantnim standardima EU za ovu vrstu proizvoda, tipa GE.YA.037/033.PRO+011 – ELCOS ili slican, sa sledecim, slicnim  ili boljim tehničkih karakteristikama, za lokacije baznih stanica Stoj (Ulcinj), Novo selo (Danilovgrad) I Vrace (Pljevlja)

2. Tehnička specifikacija

  - Tehničke karakteristike dizel el. agregata treba da budu:

- Dizel električni agregat 3x400Vac/230Vac, 1500 obrtaja u minuti, 50Hz: cosφ=0.8, predviđen za spoljasnju montažu sa zvucnoizolacionim oklopom

- Snaga 37kVA/29,6 kW u stand-by režimu

- Snaga 33 kVA/26,4 kW u režimu trajnog rada

- Motor Yanmar, model 4TNV98, 4 cilindra, vodeno hlađen sa ugradjenim grijacem rashladne tecnosti

- Sinhroni alternator Stamford  S1L2-J1  sa 2/3 namotajem,  IP 23, broj polova 4, broj faza 3+N, AVR (automatska regulacija napona) +/- 1 %

- QLE-B-SC-3F-4P-63-O1 digitalni kontrolni panel (AMF) za automatski/ručni start sa crnogorskim jezikom

- četvoropolni 50 A prekidač generatora sa nadstrujnom zaštitom

- Automatska kontrola stanja i napunjenosti akumulatorske baterije preko punjača

- Integrisan RS485 serijski port za daljinsku komunikaciju sa protokolom Mod-bus RTU-8N1

- Komandna tabla dizel električnog agregata (DEA) mora posjedovati centralnu jedinicu/kontrolni panel sa LCD displejem za nadzor svih neophodnih parametara agregata (generatora i motora) i opremu za daljinski nadzor i upravljanje putem LAN i mobilne mreže.

- Menadžment sistem za nadzor i upravljanje agregatom mora podržavati interfejs za integraciju u centralni menadžment sistem nadzora i upravljanja (TCP/IP, SNMP).

- Ponuđač mora dati detaljni opis predloženog sistema nadzora i upravljanja, princip rada i dostupne interfejse.

- Rezervoar goriva od minimum 500 litara

- Grijač motora

- Starter akumulator 12Vdc/1 x100Ah, sa punjačem

- Taster general stop, za gašenje u slučaju nužde

- Ulje i antifriz (-20 °C)

- QLTS.060 A - ATS -a (automatski transfer prekidač) 60A 4P za automatsko prebacivanje opterećenja sa mreže na generator i obrnuto sa minimalnim stepenom zastite IP65 ukoliko je predvidjen za spoljnu montazu odnosno IP 41 ukoliko se ATS montira unutar objekta

- Dozvoljeni nivo buke na udaljenosti 7m (na polovini visine čela generatora i sa strane motora) može biti maksimalno 65 dB.

  - Agregati se postavljaju na vec postojece temelje za agregate. Ukoliko temelji agregata dimenzijama ne odgovaraju, predviđeti gradjevinsku adaptaciju/prilagođavanje temelja novom agregatu (obici svaku lokaciju)

  - Izvrsiti demontazu postojecih agergata i njihov transport u magacin u Podgorici

  - Svi potrebni napojni i signalni  kablovi za povezivanje agregata treba da budu dio ponude

  - Puštanje u probni rad cijelog sistema za napajanje  sa edukacijom osoblja za rukovanje.  Stavka obuhvata i punjenje rezervoara goriva od strane isporučioca. Predviđeti testiranje dizel el. agregata u trajanju od 2h pod punim opterećenjem  sa LOAD BANKA, u prisustvu nadzornog organa i korisnika zaduženog za odrzavanje. Tehnička dokumentacija za rukovanje i održavanje.

  - Agregat treba biti izrađen u skladu sa standardima i EU direktivama:

2014/35/UE;   2014/30/UE ; 2000/14/CE ; ISO 9001:2015 ; CEIEN 60204-1:2018;

3. Implementacija, acceptance test, tehnička dokumentacija

3.1 Za montažu  agregata, biće korišten postojeći temelj starog agregata uz eventualne neophodne građevinske intervencije u cilju prilagođavanja novom agregatu.U tu svrhu, neophodno je da Isporučilac pravovremeno dostavi detaljne nacrte i dimenzije agregata i u slucaju potrebe, uvrsti i te radove u ponudu.

3.2 Instalacija, povezivanje opreme i puštanje u rad mora biti izvedeno od strane osoblja            koje posjeduje sertifikat proizvođača opreme za ovu vrstu radova. Isporučilac je obavezan da podnese dokaze u pismenoj formi o neophodnim sertifikatima i kvalifikacijama osoblja ovjerene od strane proizvođača opreme.

3.3 Prije i u toku puštanja opreme u rad Isporučilac je obavezan da izvrši neophodnu obuku zaposlenih u CT-u koji će da rade na održavanju iste.

3.4 Nakon toga Isporučilac izdaje ovjereni dokument o izvršenim radovima.

3.5 Isporučilac mora obezbijediti cjelokupnu tehničku dokumentaciju u lako čitljivom formatu:

- tehničke karakteristike  agregata

- šema djelovanja i montažna šema

- tehnički opis rada agregata

- uputstvo za redovno održavanje

- potrebne sertifikate/ateste agregata

- katalog sa oznakama i podacima za nabavku svih ugrađenih elemenata (svi ugrađeni elementi moraju biti označeni odgovarajućim oznakama sa principijelne šeme agregata/postrojenja)

- protokol fabričkog ispitivanja

- garantni list

- uslovi za izvođenje zaštite od previsokog napona dodira

- navedena dokumentacija (izuzev garantnog lista) mora biti dostavljena u tri (3) primjerka  - obavezno na engleskom, a poželjno i na crnogorskom (srpskom, hrvatskom, bosanskom) jeziku.

4. Garantni uslovi i podrška

  - Garantni period ne smije biti kraći od 24 mjeseca.

  - Ponuđač je obavezan da priloži pismenu garanciju da je spreman da u garantnom roku obezbijedi 24/7 servisnu podršku na teritoriji Crne Gore radi rješavanja problema, najkasnije narednog dana.

  - U garantnom periodu mora biti obezbijedjen redovan servis agregata (zamjena ulja, filtera itd…). Precizirati ko vrsi redovan servis agregata u garantnom roku I da li to mogu da rade ekipe odrzavanja Crnogorskog Telekoma ili mora predstavnik isporucioca agregata. Ukoliko mora predstavnik isporucioca agregata, uvrstiti I to u ponudu.