## Sheet1
Red.br. | OPIS POZICIJE | jed. mjere | kol. | jed. cijena | Ukupna Cijena €
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ. Napomena: Kablovi koje se sele sa RT 1 i RT2 u GRO/Nova "A1" i "B1" date količine su samo jedinica mjere jer projektant nije mogao izvršiti procjene dužuna istih jer su tazličite trase i ima dosta kablova. Stvarne količine će utvrditi izvođač sa nadzornim organom i Investitorom. U cijenu uzeti u obzir da će se rad odvijati verovatno noću ili vikendom u dogovoru sa Investitorom
1 | DEMONTAŽNI RADOVI
1.1 | Demontaža napojnih kablova za vezu ATS agregata koji je demontiran (Lidenberg) i RT1. Kabal se mora pažljivo izvlači iz kanala za kablove i predati Investitoru radi daljeg korišćenja. Obračun po m'.
| - Kbal PP 00 4 x 95 mm² | m' | 90 |  | 0
| ukupno demontažni radovi |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI
2.1 | U prostoriji za smještaj GRO/Nove (A1 ili B1) potrebno je izvršiti izradu kanala u podu za polaganje svih kablova. Novi kanal je dimenzija širine 40 cm, dubinne 60 cm. U cijenu uračunati i ugradnju "L" profila za pokrivanje kanala koji ostaje otvoren izvan ormana sa debelim limom debljine 5 mm. Obračun po dužnom metru urađenog kanala. | m' | 6 |  | 0
| ukupno građevinski radovi |  |  |  | 0
3 | NAPOJNI KABLOVI
Isporuka i ugradnja napojnih vodova za napajanje ili nastavljanje postojećih kablova prilikom preseljenja: Obračun po dužnom m ugrađenog kabla sa povezivanjem na oba kraja sa uračunatim stopicama na gnječenje. Kablovi se polažu u kanalima podu. Prije nabavke izvršiti provjeru trase i dužine kablova. Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem kablova tipa:
3.1 | P/FT 1 x 240 mm² za povezivanje ATS-a Elcos agregata i GRO/Nova-B1 i obrnuto kao i nastavljanje postojećeg kabla od NN polja trafo 1 od stare table RT1 do GRO/Nove-B1. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 400 |  | 0
3.2 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.3 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.4 | N2XH 5 x 10 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.5 | N2XH 5 x 16 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.6 | N2XH 4 x 25 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.7 | N2XH 4 x 35 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.8 | PP 00 5 x 4 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.9 | PP 00 5 x 10 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.10 | PP 00 5 x 16 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.11 | PP 00 4 x 25 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.12 | PP 00 4 x 35 mm2 - za nastavljanje kablova prilokom preseljenja sa RT1 na GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.13 | P/FT 1x120 mm2 za uzemljenje GRO/Nove (A1 ili B1). Obračun po m' | m' | 1 |  | 0
3.14 | Privremeno polaganje kabla iz pozicije 1 ( PP 00 4 x 95 mm2) za privremenu vezu između NN polja trafo 1 i glavnog prekidača u RT 1. Obračun po dužnom metru. | m' | 20 |  | 0
3.15 | Demontaža postojećih kablova sa izvlačenjem iz RT 1 i RT 2 i montaža u GRO/Nova A1 i B1. Obračun po komadu demontiranog kabla. | kom. | 46 |  | 0
Za kablove koji se nastavljaju neophodno je obezbijediti Raychem spojnice za 1 kV kablove sa čaurama za presovanje. Stvarni broj spojnica utvrdiće Nadzorni organ sa izvođačem radova. Ovdje su dati tipovi za određivanje jediničnih cijena.
3.16 | Za kablove presjeka od 6 - 25 mm2 | kom. | 1 |  | 0
3.17 | Za kablove presjeka od 16 - 50 mm2 | kom. | 1 |  | 0
3.18 | Za kablove presjeka od 70 - 150 mm2 | kom. | 1 |  | 0
3.19 | Za kablove/provodnike presjeka od 150 - 240 mm2 | kom. | 1 |  | 0
3.20 | Sitni montažni materijal: stopice, čaure, hilzne, vezice i sl. | paušal |  |  | 0
| ukupno napojni kablovi |  |  |  | 0
4 | RAZVODNI ORMANI
GRO/Nova "A1"
4.1 | Isporuka 0,4kV rasklopnog bloka, tip PrismaSeT P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa standardom IEC 61439-1 sledećih karakteristika:
- slobodostojeći, dozidni, sa punim vratima sa prednje strane u kablovskim i sabirničkim poljima i staklenim vratima na dovodnim i izvodnim poljima
- spoljni stepen zaštite min. IP43
- unutrašnji stepen zaštite min. IP20
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- prefabrikovani elementi: nosači sabirnica, sabirničke veze, montažne ploče za uređaje, vezni elementi sabirnica sa uređajima, kablovski priključci, prednji poklopci za uređaje i dr.
-Orman sadrži QR kod kome se pristupa preko aplikacije Facility Expert. Kroz aplikaciju se moze videti kompletna dokumentacija, jednopolne seme, FAT izvestaj, kao i preventivni plan odrzavanja samog ormana kao i opreme koja je ugradjena u njega.
- sastavljen od ukupno 6 polja:
- ukupna dimenzija: širina 3700mm, visina 2100mm, dubina 600mm
u koji se ugrađuje sledeća oprema
| Tropolni niskonaponski rastavni prekidač 800A, 400V, 50Hz, sa mehanizmom za ručno upravljanje, tip INS800 "Schneider Electric" | kom. | 1
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 800A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NS800N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, podešavanje u 9 koraka Opseg podešavanja kašnjenja prorade prekostrujne zaštite tr: 12.5…600 s at 1.5 x Ir 0.5…24 s at 6 x Ir 0.7…16.6 s at 7.2 x Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Opseg podešavanja kašnjenja prorade prekostrujne zaštite tsd: 0.1…0.4 s I²t=on 0…0.4 s I²t=off Trenutna zaštita, opsega podešavanja 2...15 x In
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 2
| Manuelni prekidač 1-0-2 SIRCOVER "SOCOMEC" 800 A, 400 V, 50 Hz, 3 P. | kom. | 1
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 250A, tip Micrologic 2.2:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=100...250A, fino podešavanje struje u 9 koraka Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Trenutna zaštita Ii=3000A Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 4
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 160A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX160N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 160A, tip Micrologic 2.2:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=63...160A, fino podešavanje struje u 9 koraka Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Trenutna zaštita Ii=2400A Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 13
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 100A, tip Micrologic 2.2:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=40...100A, fino podešavanje struje u 9 koraka Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Trenutna zaštita Ii=1500A Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 1
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 50A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 2
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 32A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 13
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 63A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 3
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 25A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 1
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 40A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 1
| Ukupno za isporuku i ugradnju na lokaciju | kom. | 1 |  | 0
GRO/Nova "B1"
4.2 | Isporuka 0,4kV rasklopnog bloka, tip PrismaSeT P, SCHNEIDER ELECTRIC, tipski testiran u skladu sa standardom IEC 61439-1 sledećih karakteristika:
- slobodostojeći, dozidni, sa punim vratima sa prednje strane u kablovskim i sabirničkim poljima i staklenim vratima na dovodnim i izvodnim poljima
- spoljni stepen zaštite min. IP43
- unutrašnji stepen zaštite min. IP20
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- prefabrikovani elementi: nosači sabirnica, sabirničke veze, montažne ploče za uređaje, vezni elementi sabirnica sa uređajima, kablovski priključci, prednji poklopci za uređaje i dr.
-Orman sadrzi QR kod kome se pristupa preko aplikacije Facility Expert. Kroz aplikaciju se moze videti kompletna dokumentacija, jednopolne seme, FAT izvestaj, kao i preventivni plan odrzavanja samog ormana kao i opreme koja je ugradjena u njega.
- sastavljen od ukupno 6 polja:
- ukupna dimenzija: širina 3700mm, visina 2100mm, dubina 600mm
u koji se ugrađuje sledeća oprema
| Tropolni niskonaponski rastavni prekidač 800A, 400V, 50Hz, sa mehanizmom za ručno upravljanje, tip INS800 "Schneider Electric" | kom. | 1
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 800A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NS800N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.0:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn, podešavanje u 9 koraka Opseg podešavanja kašnjenja prorade prekostrujne zaštite tr: 12.5…600 s at 1.5 x Ir 0.5…24 s at 6 x Ir 0.7…16.6 s at 7.2 x Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Opseg podešavanja kašnjenja prorade prekostrujne zaštite tsd: 0.1…0.4 s I²t=on 0…0.4 s I²t=off Trenutna zaštita, opsega podešavanja 2...15 x In
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 2
| Manuelni prekidač 1-0-2 SIRCOVER "SOCOMEC" 800 A, 400 V, 50 Hz, 3 P. | kom. | 1
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 400A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX400N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 400A, tip Micrologic 2.3:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=160...400A, fino podešavanje struje u 9 koraka Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Trenutna zaštita Ii=4800A Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 1
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 250A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 250A, tip Micrologic 2.2:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=100...250A, fino podešavanje struje u 9 koraka Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Trenutna zaštita Ii=3000A Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 2
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 160A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX160N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 160A, tip Micrologic 2.2:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=63...160A, fino podešavanje struje u 9 koraka Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Trenutna zaštita Ii=2400A Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 3
Tropolni zaštitni prekidač (3P), 690V, 50Hz, nazivne struje 100A, prekidne moći 50kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX100N "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
mikroprocesorska kontrolna jedinica, 100A, tip Micrologic 2.2:
Osnovna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=40...100A, fino podešavanje struje u 9 koraka Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...10xIr Trenutna zaštita Ii=1500A Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad (ready LED) žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
| bakarne šine za konekciju prekidača sa glavnim vertikalnim sabirnicama | kom. | 8
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 50A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 1
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 32A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 8
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 25A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 1
| Tropolni 3P ACTI 9 iC60N minijaturni prekidač,C , 400V, 50Hz, nominalne struje 40A, breaking capacity 10kA, "Schneider Electric" | kom. | 1
| Ukupno za isporuku i ugradnju na lokaciju | kom. | 1 |  | 0
| ukupno razvodni ormari: |  |  |  | 0
5 | DALJINSKI NADZOR DIZEL ELEKRTIČNIH AGREGATA
5.1 | Nabavka, ugradnja, ispitivanje i testiranje oprema za daljinski nadzor DEA. | kom. | 3 |  | 0
- PLC data logger, sa internom memorijom
- prikupljanje podataka sa DEA u realnom vremenu;
- alarmna stanja,
- daljinsko upravljanje DEA;
- WEB interface;
- mobilna aplikacija;
- istorija parametara;
- ispis izveštaja;
- komunikacija sa DEA: modbus RS485, RS232, CAN bus;
Modularnog tipa.
HM-GW (Helmsman Technology) ili sličan.
| ukupno daljinski nadzor dizel električnih agregata |  |  |  | 0
6 | POSEBNI TROŠAK INVESTITORA
6.1 | Zamjena sajle za mehaničku zaštitu između generatorskog prekidača i trafo prekidača u NN polju trafo br.2 | kom. | 1 |  | 0
6.2 | Ispitivanje i funkcionalna proba spojnog polja za vezu između trafo prekidača trafoa br.1 i br. 2 | kom. | 1 |  | 0
6.3 | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog 'provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta. | paušalno
6.4 | Izrada jednopolnih šema sa eventualnim izmjenama i postavljanje u postrojenje | kom. | 3 |  | 0
6.5 | Troškovi nadzora 5 % vrijednosti radova i opreme | kom. | 1
| ukupno posebni trošak investitora |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |  | 0
3 | NAPOJNI KABLOVI |  |  |  | 0
4 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
5 | DALJINSKI NADZOR DIZEL ELEKRTIČNIH AGREGATA |  |  |  | 0
5 | POSEBNI TROŠAK INVESTITORA |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV 21 % |  |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  |  |  | 0
Napomena: Investitor je izvršio nabavku novog dizel agregata i izvršio njegovo unošenje u prostor i odradio radove vezano za pozicioniranje, odvod dima i pripremu otvora za odvod toplog vazduha.