## GRONova1.A
TRAFO 1 -GRO/ Novi 1.A
|  | Tabelarni proračun i izbor trajno dopuštene struje i presjeka kabla | [15 empty] | POSTOJEĆE POZICIJE - OZNAKE
|  | prema JUS N.B2. 752 , sa provjerom zaštite od preopterećenja u skladu sa JUS N.B2. 743 | [15 empty] | Prekidač | Osigurač | Kleme
| Relacija | Instalisana | Faktor | Faktor |  |  |  | Tip i presjek | Tip | Trajno | Korekc. | faktor | Trajno | Više- | Usvojeni |  | Komentar:
|  | snaga | jednovre- | snage | Pvn | Un | Ib | kabla | razvoda | dopušt | grupe |  | podnosiva | kratnik | osigura~ |  | Kako je:
|  | P | menosti | cosφ | [5 empty] | struja | strujnih | temper | struja | nazivne |  | 1,45xIz/K | Ib=<In<=Iz i
| GRO/Nov 1.A | [7 empty] | prema | Id | krugova | okoline | Iz | struje | In |  | In<=1,45xIz/K
|  | ( W ) |  |  | ( W ) |  | (A ) | (mm2) |  | (A ) | K1 | K2 | (A ) | K | (A ) |  | to odabrani
[9 empty] | p r e m a J U S N. B2. 752 |  |  |  |  | N.E5.206 | N.E5.206 |  | presjek kabla
i osigurač
WM 1.1 | NN/Trafo 1 - GRO/Novi 1. A | 860935 | 0.53 | 0.98 | 474342.5 | 400 | 698.627 | 2x(P/F 3x1x240)+240 | F | 932 | 0.8 | 1.08 | 805.248 | 1.25 | 600 | 934.0877 | FALSE
WM 1 | GRO/Novi 1.A- RO aneks Suteren/M | 29080 | 0.4 | 0.98 | 11632 | 400 | 17.132 | PP 00 5x10 | E | 69 | 0.8 | 1.08 | 59.616 | 1.25 | 32 | 69.1546 | zadovoljava | 1QS7 | 1FU7 | 1XT25-28
WM 2 | GRO/Novi 1.A - RO pri/M | 29500 | 0.4 | 0.98 | 11800 | 401 | 17.3361 | NHXHX 5x25 | E | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 63 | 150.336 | zadovoljava | 1QS1 | 1FU1 | 1XT1-4
WM 3 | GRO/Novi 1.A/M- RO ANEX 2/M | 57375 | 0.7 | 0.98 | 40162.5 | 400 | 59.1526 | N2XH 5x16 | E | 115 | 0.8 | 1.08 | 99.36 | 1.25 | 63 | 115.2576 | zadovoljava
WM 4 | GRO/Novi 1.A - RO III-M ( Split 7kW *2 III sprat) | 60500 | 0.4 | 0.98 | 24200 | 400 | 35.6425 | NHXHX 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava | 1QS4 | 1FU4 | 1XT13-16
WM 5 | GRO/Novi 1.A/M - RO B Punjača | 138000 | 0.8 | 0.98 | 110400 | 401 | 162.6007 | N2XH 4x95 +50 | E | 335 | 0.8 | 1.08 | 289.44 | 1.25 | 250 | 335.7504 | zadovoljava
zadovoljava
WG 1 | GRO/Novi 1.A/M -ATS | 575560 | 0.6 | 0.98 | 287780 | 400 | 423.8517 | 2x(PP 00 3x1x240 )+240 | F | 932 | 0.8 | 1.08 | 805.248 | 1.25 | 720 | 934.0877 | zadovoljava
| ATS - Prekidač 1-0-2 | 575560 | 0.5 | 0.98 | 287780 | 400 | 423.8517 | 2x(PP 00 3x1x240)+240 | F | 932 | 0.8 | 1.08 | 805.248 | 1.25 | 800 | 934.0877 | zadovoljava |  | DEA FG WILSON
WG 2 | GRO/Novi 1.A -APC Symetra II row (I sprat) | 80000 | 0.8 | 0.98 | 64000 | 400 | 94.2613 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 335 | 1 | 1.08 | 361.8 | 1.25 | 160 | 419.688 | zadovoljava | Novi 2
WG 3 | GRO/Novi 1.A - Benning novi UPS (IV sprat) | 40000 | 0.18 | 0.98 | 7200 | 400 | 10.6044 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 335 | 0.8 | 1.08 | 289.44 | 1.25 | 160 | 335.7504 | zadovoljava | 6QS5 | KOMPACT
WG 4 | GRO/Novi 1.A- Stulz CSD 442/1(I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.98 | 13080 | 400 | 19.2646 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava | Novi 2
WG 5 | GRO/Novi 1.A - Stulz CSD 442/1(I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.98 | 13080 | 400 | 19.2646 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava | Novi 2
WG 6 | GRO/Novi 1.A - Stulz CSD 442/1(I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.98 | 13080 | 400 | 19.2646 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava | Novi 2
WG 7 | GRO/Novi 1.A - Stulz 171/A (1 i 4)+SUVT2 (IV sprat) | 15000 | 1 | 0.98 | 15000 | 400 | 22.0925 | PP 00 4 x 35 | F | 147 | 0.8 | 1.08 | 127.008 | 1.25 | 80 | 147.3293 | zadovoljava | 5QS9 | 5FU9 | 5XT33-36
WG 8 | GRO/Novi 1.A- RO LC1 (Split 7kW br.1 LC1 x2) | 3600 | 1 | 0.98 | 3600 | 400 | 5.3022 | NHXHX 4x35/25 | F | 184 | 0.8 | 1.08 | 158.976 | 1.25 | 60 | 184.4122 | zadovoljava | 5QS12 | 5FU12 | 5XT45-48
WG 9 | GRO/Novi 1.A -RT-TO/IV sprat -BZA 205 01 (V sprat)+ Guardian (IV sprat) + Emerson BZA 108 51 (IV sprat) + Split 7kW (V sprat) | 65800 | 0.22 | 0.98 | 14476 | 400 | 21.3207 | PP 00 4x35/25 | F | 147 | 0.8 | 1.08 | 127.008 | 1.25 | 80 | 147.3293 | zadovoljava |  | 6FU5 (6FU6) | 6XT17-20
WG 10 | GRO/Novi 1.A - Benning 48/45 HD (I sprat) | 27000 | 0.8 | 0.98 | 21600 | 400 | 31.8132 | PP 00 4 x 25/25 | F | 120 | 0.8 | 1.08 | 103.68 | 1.25 | 80 | 120.2688 | zadovoljava |  | Sistem 48/45
WG 11 | GRO/Novi 1.A -APC SUVT 2 (IV sprat) | 40000 | 0.18 | 0.98 | 7200 | 400 | 10.6044 | PP OO 4 X 25 | F | 120 | 0.8 | 1.08 | 103.68 | 1.25 | 60 | 120.2688 | zadovoljava | 6QS12 | 6FU12 | 6XT41-44
WG 12 | GRO/Novi 1.A - RO IV sprat/Ag | 35200 | 0.4 | 1 | 14080 | 401 | 20.3227 | NHXHX 4x35/25 | F | 184 | 0.8 | 1.08 | 158.976 | 1.25 | 80 | 184.4122 | zadovoljava | 5QS6 | 5FU6 | 5XT21-24
WG 13 | GRO/Novi 1.A - Ericsson BZA 205 01 (II sprat) + Emerson BZA 108 31 (III sprat) - sa RT međunarodna | 16000 | 0.42 | 0.98 | 6720 | 400 | 9.8974 | PP OO 4 X 25 | F | 120 | 0.8 | 1.08 | 103.68 | 1.25 | 80 | 120.2688 | zadovoljava | 6QS6 | 6FU6 | 6XT21-24
WG 14 | GRO/Novi 1.A- RO podrum1/Ag | 8500 | 0.6 | 0.98 | 5100 | 400 | 7.5114 | PP00 4x25 | F | 120 | 0.8 | 1.08 | 103.68 | 1.25 | 32 | 120.2688 | zadovoljava | 5QS1 | 5FU1 | 5XT1-4
WG 15 | GRO/Novi 1.A - RO podrum 2/Ag | 5500 | 0.6 | 0.98 | 3300 | 400 | 4.8603 | PP-Y 5x4 | F | 40 | 0.8 | 1.08 | 34.56 | 1.25 | 25 | 40.0896 | zadovoljava | 5QS1 | 5FU1 | 5XT1-4
WG 16 | GRO/Novi 1.A- RO Ventilatori podrum/Ag | 6000 | 1 | 0.98 | 6000 | 401 | 8.837 | PP OO 4 X16 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 25 | 92.2061 | zadovoljava | 6QS2 | 6FU2 | 6XT5-8
WG 17 | GRO/Novi 1.B - RO Podrum,optika, | 16500 | 0.4 | 1 | 6600 | 401 | 9.5263 | PP OO 4 X16 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 32 | 92.2061 | zadovoljava | 6QS2 | 6FU2 | 6XT5-8
WG 18 | GRO/Novi 1.A- RO aneks Suteren/Ag | 33300 | 0.5 | 0.98 | 16650 | 400 | 24.5227 | PP 00 5 x 16 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 50 | 92.2061 | zadovoljava | 6QS9 | 6FU9 | 6XT33-36
WG 19 | GRO/Novi 1.A- Lift | 10000 | 1 | 0.95 | 10000 | 400 | 15.1934 | PP 00 4 x 16 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 32 | 92.2061 | zadovoljava | 1QS6 | 1FU6 | 1XT21-24
WG 20 | GRO/Novi 1.A- RO Prizemlje/Ag | 16580 | 0.4 | 0.98 | 6632 | 401 | 9.7678 | NHXHX 5x10 | F | 87 | 0.8 | 1.08 | 75.168 | 1.25 | 32 | 87.1949 | zadovoljava | 5QS2 | 5FU2 | 5XT5-8
WG 21 | GRO/Novi 1.A/Ag- RT ANEX 2/Ag | 12600 | 0.7 | 0.98 | 8820 | 400 | 12.9904 | N2XH 5 x 6 | F | 64 | 0.8 | 1.08 | 55.296 | 1.25 | 32 | 64.1434 | zadovoljava
WG 22 | GRO/Novi 1.A - RT II/Ag -Split 7kW (II sprat) | 12000 | 1 | 0.98 | 12000 | 400 | 17.674 | PP 00 5 x 16 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 32 | 92.2061 | zadovoljava | 5QS4 | 5FU4 | 5XT13-16
WG 23 | GRO/Novi 1.B/Ag - RO III Ag (III sprat Split 7kW *3 ) | 35280 | 0.4 | 0.98 | 14112 | 400 | 20.7846 | NHXHX 5x16 | E | 115 | 0.8 | 1.08 | 99.36 | 1.25 | 50 | 115.2576 | zadovoljava | 5QS5 | 5FU5 | 5XT17-20
WG 24 | GRO/Novi 1.A - RO V sprat/Ag | 31300 | 0.4 | 1 | 12520 | 401 | 18.0711 | NHXHX 4x35/25 | F | 184 | 0.8 | 1.08 | 158.976 | 1.25 | 80 | 184.4122 | zadovoljava | 6QS3 | 6FU3 | 6XT9-12
Note on K12: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K13: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K14: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K15: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K17: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K19: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K20: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K21: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K22: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K26: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K27: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K28: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K29: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K30: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K31: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K32: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K33: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K34: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K35: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K36: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K37: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K38: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K40: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K41: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K42: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K43: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584

## GRONova1.B
TRAFO 1 -GRO/ Novi 1.B
|  | Tabelarni proračun i izbor trajno dopuštene struje i presjeka kabla | [15 empty] | POSTOJEĆE POZICIJE - OZNAKE
|  | prema JUS N.B2. 752 , sa provjerom zaštite od preopterećenja u skladu sa JUS N.B2. 743 | [15 empty] | Prekidač | Osigurač | Kleme
| Relacija | Instalisana | Faktor | Faktor |  |  |  | Tip i presjek | Tip | Trajno | Korekc. | faktor | Trajno | Više- | Usvojeni |  | Komentar:
|  | snaga | jednovre- | snage | Pvn | Un | Ib | kabla | razvoda | dopušt | grupe |  | podnosiva | kratnik | osigura~ |  | Kako je:
|  | P | menosti | cosφ | [5 empty] | struja | strujnih | temper | struja | nazivne |  | 1,45xIz/K | Ib=<In<=Iz i
| GRO/Novi 1.B | [7 empty] | prema | Id | krugova | okoline | Iz | struje | In |  | In<=1,45xIz/K
|  | ( W ) |  |  | ( W ) |  | (A ) | (mm2) |  | (A ) | K1 | K2 | (A ) | K | (A ) |  | to odabrani
Oznaka kabla | [8 empty] | p r e m a J U S N. B2. 752 |  |  |  |  | N.E5.206 | N.E5.206 |  | presjek kabla
i osigurač
WM 1.2 | NN/Trafo 1 - GRO/Novi 1. B/M | 708674 | 0.588 | 0.98 | 444606.2 | 400 | 654.8304 | ‚2x(P/F 3x1x240)+240 | F | 932 | 0.8 | 1.08 | 805.248 | 1.25 | 720 | 934.0877 | zadovoljava
WM 1 | GRO/Novi 1.B/M- RO ANEX 1/M | 29242 | 0.7 | 0.98 | 20469.4 | 400 | 30.148 | N2XH 5x10 | E | 87 | 0.8 | 1.08 | 75.168 | 1.25 | 40 | 87.1949 | zadovoljava | 1QS8 | 1FU8 | 1XT29-32
WM 2 | GRO/Novi 1.B/M - RO I sprat/M | 16150 | 0.4 | 0.98 | 6460 | 400 | 9.5145 | NHXH-Fe180 5x10mm | E | 87 | 0.8 | 1.08 | 75.168 | 1.25 | 32 | 87.1949 | zadovoljava | 1QS9 | 1FU9 | 1XT33-36
WM 3 | GRO/Novi 1.B/M- RO II sprat /M | 17150 | 0.4 | 0.98 | 6860 | 400 | 10.1036 | ATG 3x16 + ATG3x10/25 | E | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 40 | 92.2061 | zadovoljava | 1QS3 | 1FU3 | 1XT9-12
WM 4 | GRO/Novi 1.B/M - RO V sprat/M | 16312 | 0.4 | 0.98 | 6524.8 | 401 | 9.6099 | NHXHX 5x16 | E | 115 | 0.8 | 1.08 | 99.36 | 1.25 | 40 | 115.2576 | zadovoljava | 1QS5 | 1FU5 | 1XT17-20
| GRO/Novi 1.B/M - RO B Punjača | 132000 | 0.8 | 0.98 | 105600 | 401 | 155.5311 | N2XH 4x95 +50 | E | 335 | 0.8 | 1.08 | 289.44 | 1.25 | 250 | 335.7504 | zadovoljava
| GRO/Novi 1.B/M -ATS | 497820 | 0.6 | 0.98 | 298692 | 400 | 439.9232 | 2x(P/FT 3x1x240 )+240 | F | 932 | 0.8 | 1.08 | 805.248 | 1.25 | 640 | 934.0877 | zadovoljava | DE ELCOS
WG 1 | ATS-DEA | 497820 | 0.6 | 0.98 | 298692 | 400 | 439.9232 | 2x(P/FT 3x1x240 )+241 | F | 932 | 0.8 | 1.08 | 805.248 | 1.25 | 800 | 934.0877 | zadovoljava
WG 2 | GRO/Novi 1.B/Ag - GRO/B (DC prizemlje) | 256950 | 0.7 | 0.98 | 179865 | 400 | 264.911 | 4xNHXH-J FE180/E90 1x 185 | F | 469 | 0.8 | 1.08 | 405.216 | 1.25 | 320 | 470.0506 | zadovoljava
WG 3 | GRO/Novi 1.B/Ag-APC Symetra V row (I sprat) | 80000 | 0.8 | 0.98 | 64000 | 400 | 94.2613 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 411 | 0.8 | 1.08 | 355.104 | 1.25 | 160 | 411.9206 | zadovoljava
WG 4 | GRO/Novi 1.B/Ag- Stulz 171/A br. 3 (IV sprat) | 7500 | 1 | 0.98 | 7500 | 400 | 11.0462 | PP 00 4x25/16 | E | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 60 | 92.2061 | zadovoljava | 6QS10 | 6FU10 | 6XT37-40
WG 5 | GRO/Novi 1.B/Ag - Stulz CSD 442/1(I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.8 | 13080 | 400 | 23.5992 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | E | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava
WG 6 | GRO/Novi 1.B/Ag - Stulz CSD 442/1(I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.8 | 13080 | 400 | 23.5992 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | E | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava
WG 7 | GRO/Novi 1.B/Ag- Emerson 304 41 prizemlje) LC1 | 19000 | 0.1 | 0.98 | 1900 | 400 | 2.7984 | PP 00 4x35/25 | E | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 63 | 92.2061 | zadovoljava | 6QS4 | 6FU4 | 6XT13-16
WG 8 | GRO/Novi 1.B/Ag - PBC 6200 (V sprat) | 15000 | 0.5 | 0.98 | 7500 | 400 | 11.0462 | PP 00 5x16 | E | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 63 | 92.2061 | zadovoljava | 6QS2 | 6FU2 | 6XT5-8
WG 9 | GRO/Novi 1.B/Ag- Net Sure 2 (III sprat) | 21000 | 0.41 | 0.98 | 8610 | 400 | 12.6811 | PP 00 4 x 25 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 60 | 92.2061 | zadovoljava | 6QS7 | 6FU7 | 6XT25-28
WG 10 | GRO/Novi 1.B/Ag- RO Polcija podrum/Ag | 6500 | 0.7 | 0.98 | 4550 | 400 | 6.7014 | PP OO 5 x 10 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 25 | 92.2061 | zadovoljava | 5QS10 | 5FU10 | 5XT37-40
WG 11 | GRO/Novi 1.B/Ag- RT ANEX 1/Ag | 48270 | 0.7 | 0.98 | 33789 | 400 | 49.7655 | N2XH 5 x 16 | F | 115 | 0.8 | 1.08 | 99.36 | 1.25 | 50 | 115.2576 | zadovoljava | 6QS1 | 6FU1 | 6XT1-4
Note on K14: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K15: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K16: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K17: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K18: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K19: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K21: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K22: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K23: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K24: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on K25: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K28: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K29: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K30: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K31: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on K32: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584

## Trafo 2
[7 empty] | TRAFO 2 | [9 empty] | POSTOJEĆE POZICIJE - OZNAKE
| Tabelarni proračun i izbor trajno dopuštene struje i presjeka kabla | [15 empty] | Prekidač | Osigurač | Kleme
prema JUS N.B2. 752 , sa provjerom zaštite od preopterećenja u skladu sa JUS N.B2. 743
Relacija | Instalisana | Faktor | Faktor |  |  |  | Tip i presjek | Tip | Trajno | Korekc. | faktor | Trajno | Više- | Usvojeni |  | Komentar:
| snaga | jednovre- | snage | Pvn | Un | Ib | kabla | razvoda | dopušt | grupe |  | podnosiva | kratnik | osigura~ |  | Kako je:
| P | menosti | cosφ | [5 empty] | struja | strujnih | temper | struja | nazivne |  | 1,45xIz/K | Ib=<In<=Iz i
[8 empty] | prema | Id | krugova | okoline | Iz | struje | In |  | In<=1,45xIz/K
| ( W ) |  |  | ( W ) |  | (A ) | (mm2) |  | (A ) | K1 | K2 | (A ) | K | (A ) |  | to odabrani
[8 empty] | p r e m a J U S N. B2. 752 |  |  |  |  | N.E5.206 | N.E5.206 |  | presjek kabla |  | u NN tr.2
i osigurač
NN/TRAFO 2 | 826810 | 0.55 | 0.95 | 457419
NN/Trafo 2 - GRO A ( Dejta centar prizemlje) | 261590 | 0.7 | 0.95 | 183113 | 400 | 278.2114 | 4xNHXH-J FE180/E90 1x 185 | F | 500 | 0.8 | 1.08 | 432 | 1.25 | 400 | 501.12 | zadovoljava
NN/Trafo 2 -APC Symetra I row (I sprat) | 80000 | 0.36 | 0.99 | 28800 | 400 | 41.9891 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 335 | 1 | 1.08 | 361.8 | 1.25 | 160 | 419.688 | zadovoljava |  | Q1.1 | 250/160
NN/Trafo 2 -APC Symetra III row (I sprat) | 50000 | 0.35 | 0.99 | 17500 | 400 | 25.5142 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 335 | 0.8 | 1.08 | 289.44 | 1.25 | 160 | 335.7504 | zadovoljava |  | Q1.2 | 250/160
NN/Trafo 2 -APC Symetra IV row (I sprat) | 70000 | 0.4 | 0.99 | 28000 | 400 | 40.8227 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 335 | 0.8 | 1.08 | 289.44 | 1.25 | 160 | 335.7504 | zadovoljava |  | Q1.3 | 250/160
NN/Trafo 2 - Stulz CSD 442/1 (I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.99 | 13080 | 400 | 19.0701 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava |  | Q1.4 | 160/80
NN/Trafo 2 - Stulz CSD 442/1 (I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.99 | 13080 | 400 | 19.0701 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava |  | Q1.5 | 160/80
NN/Trafo 2 - Stulz CSD 442/1 (I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.99 | 13080 | 400 | 19.0701 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava |  | Q1.6 | 160/80
NN/Trafo 2 - Stulz CSD 442/1 (I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.99 | 13080 | 400 | 19.0701 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava |  | Q1.7 | 160/80
NN/Trafo 2 - Stulz CSD 442/1 (I sprat) | 21800 | 0.6 | 0.99 | 13080 | 400 | 19.0701 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava |  | Q2.4 | 160/80
NN/Trafo 2 - Stulz CSD 442/1 (I sprat) rezerva | 21800 | 0.6 | 0.99 | 13080 | 400 | 19.0701 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava
GRO/Novi - Stulz 171/A br. 2 (IV sprat) | 7500 | 1 | 0.98 | 7500 | 400 | 11.0462 | PP 00 5 x 16 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 60 | 92.2061 | zadovoljava | 1QS1 | 1FU1 | 1XT1-4
NN/Trafo 2 - Uniflair TDAV0611 (IV sprat) x2 | 12000 | 1 | 0.99 | 12000 | 400 | 17.4955 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava | TIP 2/desno | RT2
NN/Trafo 2 - BZA 108 51 Actura (I sprat) | 29000 | 0.53 | 0.98 | 15370 | 400 | 22.6374 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 335 | 0.8 | 1.08 | 289.44 | 1.25 | 160 | 335.7504 | zadovoljava |  | RT2
NN/Trafo 2 - RT Nova prenos (III sprat - BZA108 35(III sprat) + Net sure 1 (III sprat) | 34000 | 0.4 | 0.98 | 13600 | 400 | 20.0305 | PP 00 5 x 16 | F | 92 | 0.8 | 1.08 | 79.488 | 1.25 | 60 | 92.2061 | zadovoljava |  | desni orman iznad RO-UPS 4 | RT2
NN/Trafo 2 - Benning 48/45 HD (IV sprat) + Bening Stari UPS (IV sprat) sa RT-IV | 101000 | 0.32 | 0.98 | 32320 | 400 | 47.6019 | NHXCH- FE180/E90 4x95/50 | F | 335 | 0.8 | 1.08 | 289.44 | 1.25 | 250 | 335.7504 | zadovoljava | RT2 | RT2 Legrand
NN/Trafo 2 - RT-I sprat Ag | 8460 | 0.8 | 0.99 | 6768 | 400 | 9.8674 | NHXCH- FE180/E90 5x10 | F | 87 | 0.8 | 1.08 | 75.168 | 1.25 | 40 | 87.1949 | zadovoljava
NN/Trafo 2 - RT-II sprat Ag | 42460 | 0.8 | 0.99 | 33968 | 400 | 49.5238 | NHXCH- FE180/E90 4x25/16 | F | 150 | 0.8 | 1.08 | 129.6 | 1.25 | 80 | 150.336 | zadovoljava
Note on J14: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J15: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J16: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J17: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J18: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J19: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J20: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J21: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J22: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J23: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J24: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on J25: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J26: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J27: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 PVC za višezilne 1,5-22 2,5-28 4-40 6-51 10-69 16-92 25-120 35-147 50-182 70-223 95-267 120-308 150-352 185-399 240-466
Note on J28: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J29: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584
Note on J30: Mićun Nikitović strujna opteretljivost RAZVODA TIPA E Tabela 12 -temperatura 30 Polietilen za višezilne 1,5-28 2,5-38 4-50 6-64 10-87 16-115 25-150 35-184 50-228 70-279 95-335 120-385 150-441 185-500 240-584