## Sheet1
Predmjer i predračun materijala i radova
za objekat showroom-a Telekoma u Beranama
NAPOMENA: Svi vidljivi djelovi instalacija slabe struje koji se montiraju na plafonu moraju biti crne boje. Farbanje dijela instalacija je predviđeno predmjerom građevinskih radova. Montaža priključnica obavlja se istovremeno sa ugradnjom stolova, sistemskih zidova i ostalog namještaja.
1 | Demontaža instalacija slabe struje iz starog prostora
1 | Pripremno završni radovi | pausalno | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža postojeće instalacije-dijela telekomunikacionih priključnica koje se nalaze u stolovima, m wall-u, zidovima, uz zapisničku predaju Investitoru. | paušalno | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža opreme iz rack ormara sa transportom na novu lokaciju. Rack ormar demontirati i transportovati na traženu lokaciju ( Podgorica ). | paušalno | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža postojeće instalacije - postojeće opreme protivprovalnog sistema: plafonskog senzora za unutrašnju montažu (kom 1), protivprovalne sirene za unutrašnju montažu (kom 1), tastature - šifratora (kom 1), protivprovalne centrale iz postojećeg Rack ormara uz zapisničku predaju Investitoru. | komplet | 1 | 0 | 0
5 | Demontaža postojeće instalacije - postojeće opreme sistema people counter: GSM modul, IR kamera. | komplet | 1 | 0 | 0
6 | Demontaža postojeće instalacije - postojeće opreme sistema video nadzora: kamera (kom 1), switch . | komplet | 1 | 0 | 0
| Ukupno demontaža instalacija slabe struje : |  |  |  | 0
2 | Instalacije SKS sistema
NAPOMENA: za napajanje priključnica ostaviti rezervu kabla u dužini od 3m (iz poda i iza gipsanih zidova) zbog pomjeranja opreme
1 | Izrada šlica širine 100mm sa rezanjem pločica za potrebe polaganja kablova slabe struje. Obračun se vrši po dužnom metru reza. | m | 12 | 0 | 0
2 | Izrada šlica dimenzija 100x50mm u betonu za potrebe polaganja kablova slabe struje, komplet sa opravkom oštećenih površina i dovođenjem u prvobitno stanje. | m | 6 | 0 | 0
3 | Izrada šlica širine 50mm sa rezanjem pločica za potrebe polaganja kablova slabe struje. Obračun se vrši po dužnom metru reza. | m | 4 | 0 | 0
4 | Izrada šlica dimenzija 50x50mm u betonu za potrebe polaganja kablova slabe struje, komplet sa opravkom oštećenih površina i dovođenjem u prvobitno stanje. | m | 2 | 0 | 0
5 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje komunikacionog ormara. Ormar je 32U, 600x600x1600 proizvođača Hellrmann Tyton, Legrand, Krone ili slicno. Minimalna oprema koju ormar sadrži su: 2 ventilatora, termostat, uvodnici kablova, staklena vrata sa bravom, uzemljenje i oprema za uredno vođenje i ranžiranje kablova. | kom | 1 | 0 | 0
6 | Isporuka i ugradnja fiksne police za rack ormar, 1U 450mm dubine. | kom | 3 | 0 | 0
7 | Isporuka i ugradnja razvodnog panela 19'' 220V – 8 utičnih mjesta sa prekidačem. Dužina napojnog kabla 2 m, u crnoj boji. U kompletu sa šrafovima i maticama, za montažu u rek ormaru. | kom | 1 | 0 | 0
8 | Isporuka i ugradnja organajzera kablova, 1U . | kom | 3 | 0 | 0
9 | Isporuka, ugradnja, povezivanje i ispitivanje u rack ormaru panela 19", sa 50xRJ45 modula cat. 3, proizvođača Panduit, Legrand, Krone ili slično drugog proizvođača. | kom | 1 | 0 | 0
10 | Isporuka, ugradnja, povezivanje i ispitivanje u rack ormaru panela 19", sa 24xRJ45 FTP modula cat. 6, proizvođača Panduit, Legrand, Krone ili slično drugog proizvođača, za prihvat kablova horizontalne instalacije (SKS, video nadzor i centrale). | kom | 2 | 0 | 0
11 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje modularnog pribora 2M proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa Mosaic koji sadrži sledeće elemente:
| 2M ugradna kutija | kom | 1
| 2M nosač | kom | 1
| 2M ukrasna maska - bijela | kom | 1
| 1M priključnica RJ45 cat.6 | kom | 2
|  | komplet | 6 | 0 | 0
12 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje modularnog pribora 3M proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa Mosaic koji sadrži sledeće elemente:
| 3M ugradna kutija | kom | 1
| 3M nosač | kom | 1
| 3M ukrasna maska - bijela | kom | 1
| 1M priključnica RJ45 cat.6 | kom | 3
|  | komplet | 3 | 0 | 0
13 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje trostruke telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 za montažu u parapetnom kanalu proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa Mosaic koji sadrži sledeće elemente:
| 3M nosač+maska za parapetni kanal | kom | 1
| adapter za SFTP IBM modul | kom | 1
| 1M priključnica RJ45 cat.6 | kom | 3
|  | komplet | 1 | 0 | 0
14 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje dvostruke telekomunikacione utičnice RJ45 cat. 6 za montažu u parapetnom kanalu proizvodnje Legrand - Francuska iz proizvodnog programa Mosaic koji sadrži sledeće elemente:
| 2M nosač+maska za parapetni kanal | kom | 1
| adapter za SFTP IBM modul | kom | 1
| 1M priključnica RJ45 cat.6 | kom | 2
|  | komplet | 2 | 0 | 0
15 | Isporuka, montaža, povezivanje i testiranje modula RJ45 female cat. 6 proizvođača Schrack, Krone, tipa KM8-series, koja se ugrađuje na kablove po pozicijama datim u tehničkom opisu (kamere i centrale) . | kom | 9 | 0 | 0
16 | Izrada tel. priključka u poslovnom prostoru (od priključnice do patch panela u rek ormaru) halogen free kablom SFTP cat. 7 LS0H sa ranžiranjem kabla na obje strane na RJ45 modulima. Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16 iza zidova , dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, rebrasta cijev i rad). Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 26 m. | kom | 28 | 0 | 0
17 | Isporuka i montaža parapetnog kanala DLP 50x80mm, l=2m, sa poklopcem i krajnjim kapama, proizvodnje Legrand - Francuska, koji se montira u stolovima . | kom | 1 | 0 | 0
18 | Isporuka materijala i izrada kablovskih trasa PNK regalom tipa RKS 610 100x60, proizvođača Obo Betterman, komplet sa priborom za nastavljanje, račvanje i pričvršćivanje. Plafonski nosac planirati na svakih 1m, kao i konzolu. Sve komplet po m. | m | 27 | 0 | 0
19 | Isporuka i montaža instalacionih ravnih samogasivih cijevi Ø20 komplet sa nosačima, krivinama, spojnicam i ostalim neophodnim materijalom za montažu. Cijevi se polažu od PNK regala do mjesta priključenja elemenata sistema po plafonu. Obračun se vrši po dužnom metru. Komplet za materijal i rad: | m | 100 | 0 | 0
20 | Instalaciono potrošni materijal. | pauš. | 1 | 0 | 0
21 | Završno ispitivanje, elektična mjerenja na kablovima, izdavanje atesta i puštanje instalacije u rad. Ukupno za naplatu. | pauš. | 1 | 0 | 0
| Ukupno instalacija SKS sistema: |  |  |  | 0
3 | Instalacija protivprovalnog sistema
Protivprovalni sistem , zbog postojećeg sistema čiji se elementi prebacuju iz starog prostora, prema zahtjevu Investitora, mora biti proizvođača Paradox.
1 | Ugradnja i povezivanje alarmne centrale proizvođača Paradox EVO192. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
2 | Isporuka i ugradnja akumulatora 12V/7Ah u alarmnoj centrali. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 | 0 | 0
3 | Ugradnja i povezivanje modula telefonske dojave na novoj lokaciji. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
4 | Ugradnja i povezivanje LCD Šifratora proizvođača Paradox. Ukupno za materijal i rad: | kom. | 1 | 0 | 0
5 | Isporuka i ugradnja panik taster plastični sa memorijom i ključem za resetovanje, slican tipu IM-01. Ukupno za materijal i rad: | kom | 3 | 0 | 0
6 | Isporuka i ugradnja antivandal sirene za spoljašnju montažu , duplozaštićena sa lampom,125dB/1m, polikarbonsko spoljno kućište sa akumulatorom 12V/1.3Ah, tip IMAKE SOLO 1. Ukupno za materijal i rad | kom | 1 | 0 | 0
7 | Ugradnja i povezivanje sirene za unutrašnju montažu na novoj lokaciji. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
8 | Isporuka i ugradnja Infracrvenog detektora Cilindrično-sferna optika prečnika 1'' sa 3. generacijom 3D Lodif Fresnel segmentima(12x12m), ugao praćenja 90°, minimalna blizina detekcije 0.5m, neosjetljiv na životinje težine do 16 kilograma, 4 profila osetljivosti obrade signala “ Sa ogledalom za creep zonu štiti prostor ispod detektora bez mrtvog ugla “, tipu NV5, proizvođača Paradox. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 | 0 | 0
9 | Isporuka i ugradnja detektora loma stakla sa podnožjem, kompletna analiza zvučnog i ultrazvučnog spektra, domet 9m ili 4.5m sličan tipu DG 457, proizvođača Paradox ili drugog. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 | 0 | 0
10 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa JH(St)H 3x2x0.6mm . Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 220 | 0 | 0
11 | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 | 0 | 0
12 | Puštanje sistema u rad, obuka korisnika. | pauš. | 1 | 0 | 0
.
| Ukupno instalacija protivprovalnog sistema: |  |  |  | 0
4 | Instalacija sistema people counter
1 | Montaža i povezivanje prethodno demontiranih elemenata sistema GSM modula i IR kamere na novim pozicijama. | komplet | 1 | 0 | 0
2 | Isporuka i polaganje halogen free kabla tipa UTP cat 6 . Kabl se polaže u halogen free cijevi HFX16. Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču (komplet kabl, cijev i rad). | m | 20 | 0 | 0
3 | Programiranje GSM modula i IC kamere. | komplet | 1 | 0 | 0
4 | Izrada kalibracionog protokola. | komplet | 1 | 0 | 0
| Ukupno instalacija sistema people counter: |  |  |  | 0
5 | Instalacija sistema ozvučenja
1 | Isporuka i ugradnja CE-MP130P, Pojacalo sa FM prijemnikom i USB ulazom, 130W izlazne snage, 0,3KVA Dva ulaza za mikrofon, line-in ulaz, izlaz za druge ureðaje, nezavisna kontrola pojacanja za sve kanale, kontrola visokih tonova i basa, kontrola jacine izlaza preko LED diodica, zaštita od kratkog spoja na izlazu, alarmni izlaz, FM radio, SD kartica, USB disk. | kom | 1 | 0 | 0
2 | Isporuka i ugradnja zidnih zvučnika, Ceopa CE-105/4 Za unutrašnju montažu, 20W, u crnoj boji. | kom | 5 | 0 | 0
3 | Isporuka i ugradnja 5-stepenog transformatorskog atenuatora, tip Empertech VC-60W. Kontrolisana snaga 60W. 20Hz-20kHz. Mono. | kom | 2 | 0 | 0
4 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa LIHCH 2x1,5mm². Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 60 | 0 | 0
5 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa LIHCH 4x1,5mm². Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu, a dijelom u šlicu u podu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 60 | 0 | 0
6 | Sitni potrosni i nespecificirani materijal | pauš. | 1 | 0 | 0
7 | Programiranje i puštanje sistema u rad: | kom | 1 | 0 | 0
| Ukupno instalacija sistema ozvučenja: |  |  |  | 0
6 | Instalacija sistema automatske dojave pozara
1 | Isporuka i ugradnja centrale za dojavu požara tipa GFE ORION 2. Konvencionalna požarna centrala sa 2 zone U plastičnom kućištu sa signalizacionim LED diodama, tastaturom i napojnim modulom. 3 nivoa pristupa, 2 relejna izlaza za požar i grešku. Maksimalan broj detektora po zoni 32. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
2 | Isporuka i ugradnja Akumulator 12V 7Ah. Ukupno za materijal i rad: | kom | 2 | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka i ugradnja aparata za dojavu Fidra Pvox . Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
4 | Isporuka i ugradnja optičkog detektora tipa GFE ZEOS-C-S u podnožju GFE-ZEOS-DETECTOR-BASE. Ukupno za materijal i rad: | kom | 3 | 0 | 0
5 | Nabavka, isporuka i ugradnja ručnog javljača tipa GFE-MCPE-C. Ručni javljač požara za unutrašnju montažu, plastičan poklopac za aktivaciju, ključ za reset, EN54-12 standard . Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
6 | Isporuka i ugradnja unutrašnje konvencionalne požarne sirene tipa Valkyrie CS. Konvencionalna sirena za unutrašnju montažu. . Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
7 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm . Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 120 | 0 | 0
8 | Isporuka i polaganje instalacionog halogen free kabla tipa JH(St)H 2x2x0.8mm Fe180/E90 od centrale do GRO jake struje . Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu (komplet kabl, cijev i rad). | m | 20 | 0 | 0
9 | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 | 0 | 0
10 | Programiranje, puštanje sistema u rad, obuka korisnika. | pauš. | 1 | 0 | 0
| Ukupno instalacija sistema autmatske dojave pozara: |  |  |  | 0
7 | Instalacija sistema video nadzora
Sistem video nadzora, zbog postojećeg sistema i uklapanja u njega, prema zahtjevu Investitora, mora biti proizvođača Bosch.
1 | Ugradnja i povezivanje POE switch-a u rack ormaru. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
2 | Ugradnja i povezivanje postojećih kamera proizvođača Bosch. Ukupno za materijal i rad: | kom | 1 | 0 | 0
3 | Nabavka, isporuka i ugradnja razvodnih kutija za smeštanje kablova i napajanja za bullet kamere. Ukupno za materijal i rad: | kom | 3 | 0 | 0
4 | Isporuka, ugradnja i povezivanje kamera tipa Bosch Fixed micro dome 5MP HDR 120° IK08, IP fixed dome camera with tamper and motion detection; 5MP resolution; 120° lens; indoor; EVA; Lens type 2.3 mm fixed, F2.2, 2.8 mm fixed, F1.6; Audio input Built-in mic; Essential Video Analytics, Rule based alarms and tracking, Line crossing,Enter / leave field, Follow route, Loitering, Idle / removed object, People counting, Crowd density estimation, 3D tracking; 3-axis adjustment (pan/tilt/rotation); Dimensions (Ø x H) 110 x 66 mm; Power consumption PoE: 3.5 W / 10.5 W . Ukupno za materijal i rad: | kom. | 2 | 0 | 0
5 | Isporuka i polaganje halogen free kabla FTP cat. 6 LS0H. Kabl se polaže dijelom u halogen free cijevi HFX16, dijelom po PNK regalu, a dijelom u ravnoj cijevi Ø20 po plafonu. Cijevi se polažu dijelom po plafonu sa fiksiranjem perforiranom trakom za AB ploču, dijelom u šlicu u zidu. (komplet kabl, cijev i rad). | m | 210 | 0 | 0
6 | Sitan montažni i nespecificirani materijal. | pauš. | 1 | 0 | 0
7 | Programiranje i puštanje sistema u rad. Obračun po poziciji: | pauš. | 1 | 0 | 0
| Ukupno instalacija sistema video nadzora: |  |  |  | 0
8 | Projekat izvedenog objekta. | komplet | 1 | 0 | 0
9 | Nepredviđeni troškovi (5% investicionih troškova) | komplet | 1 | 0 | 0
REKAPITULACIJA
1 | Demontaža instalacija slabe struje |  |  |  | 0
2 | Instalacija SKS sistema |  |  |  | 0
3 | Instalacija protivprovalnog sistema |  |  |  | 0
4 | Instalacija sistema people counter |  |  |  | 0
5 | Instalacija sistema ozvucenja |  |  |  | 0
6 | Instalacija sistema automatske dojave pozara |  |  |  | 0
7 | Instalacija sistema video nadzora |  |  |  | 0
8 | Projekat izvedenog objekta. |  |  |  | 0
9 | Nepredviđeni troškovi |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  | 0
| PDV |  |  | 0
| UKUPNO SA PDV-om |  |  | 0