## Predracun slaba DC T-Com
Predmjer radova i materijala instalacija slabe struje
1 | Kablovski regali
1. | Isporuka i montaža cinkovanih perfoririranih nosača kablova u kompletu sa priborom za vješanje, skretanje i nastavljanje, ugradnja i postavljanje na zid/plafon, tip Triton ili ekvivalent. Ukupno za isporuku i ugradnju: | m | 60
NAPOMENA: Svi elementi i trase regala treba da budu usklađene sa elektroenergetskim instalacijama.
Ukupno kablovski regali:
2 | Serverski ormari sa opremom
1. | Samostojeći 19" rack ormar sa celicnim postoljem, visine 42U, dimenzija 800x2000x(1100-1200)mm (ŠxVxD), modularne izvedbe od čeličnog lima sa prednjim vratima s aluminijskom (neplastificiranom) osnovnom konstrukcijom. Unutar ormana treba da je izvršeno međusobno povezivanje svih metalnih delova radi izjednačenja potencijala u ormanu. Orman treba da bude propisno uzemljen na najbliži sabirnik za izjednačavanje potencijala. Ugrađena oprema treba da zadovolji ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 standard i Amendment 1 to ISO/IEC 11801, 2nd Ed. Ormar je sledećih karakteristika:
- | 1x prednja vrata perforirana, perforacija min70%, jednokrilna min120°
1x stražnja vrata perforirana, perforacija min70%, dvokrilna min120°
- | 1x krovna ploča modularna za uvod kabela i otvor za ugradnju ventilatorske ploče
- | Ormar bez bočnih stranica, ali sa montiranim bočnim razdjelnim panelom, pune površine bočne stranice, za razdjeljivanje opreme između dva spojena IT ormara
- | prednji i zadnji 19" nosači podesivi po dubini
- | Nosivost min1000 kg na 19" vertikalama
- | Boja RAL 7035 okvir ormara i paneli, RAL 9005 unutrašnja instalacija
- | U ormar se montira sledeća oprema:
- | unutrašnja pokrivna ploča za odvajanje hladne i tople zone unutar ormara, s mogućnošću montaže dodatne 1U opreme u vertikalni dio između 19" nosača i okvira ormara (min. 4 takve pozicije), dimenzije 800x2000, boja RAL 9005
- | Modularne podne ploče punom površinom poda ormara, sa prodorom za prolaz napojnih kablova zaštićenih spužvom ili četkicama
- | Podnožje visine 100mm, širine i dubine prilagođene serverskom ormaru, s punim stranicama podnožja sa sve četiri strane podnožja, RAL 9005
- | Vertikalna šina za uzemljenje IT opreme, montaža na zadnju stranu unutar ormara, s minimalno 20 elemenata za isjednačavanje potencijala
- | Kablovski prstenovi za slobodno postavljanje unutar ormara, metalni, minimalnih dimanzija 120x80 mm, pakovanje od 10 komada
- | 19" slijepi panel, RAL 9005, za popunjavanje minimalno 27U visine
- | Elementi za spajanje dva susjedna ormara
- | Krovni nosači kablovskih trasa
| Nabavka, isporuka, instalacija i postavljenje u funkciju | kmpl. | 26
2. | Bočna stranica za IT ormar, univerzalna lijeva ili desna, dimenzije 2000x1200 mm, metalna, boja RAL 7035, s uzemljenjem, s priborom za montažu, a u skladu sa realizacijom Data centra po fazama
| Nabavka, isporuka, instalacija i postavljenje u funkciju | kmpl. | 2
Ukupno serverski ormari sa opremom:
3 | Ostalo
| Modularne PDU jedinica za svaki rack ormar, po 2, u kombinaciji min 18 x C13 i 4 x C19 | kom | 52
| Ukljuciti u rack konfiguraciju i modul za kabal management | kom | 26
Ostalo: