## MAŠINSKE INSTALACIJE-HVAC
Red. Br. | OPIS POZICIJE | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena (€) | Ukupno (€)
A. | KLIMATIZACIJA PROSTORA
1 | Demontaža postojeće VRV unutrašnje zidne jedinice, proizvod Hitachi. Nakon demontaže blindirati bakarni cjevovod i puštiti sistem u rad. Procedura koju je potrebno obaviti da bi se ukinula jedinica.
Stopiranje rada VRV sistema Hitachi čije se spoljašnje jedinice nalaze u potkrovlju objekta.
Povlačenje freona R410 u kompresor spoljašnjih jedinica. U slučaju da sva količina ne može da stane, koristiti resiver boce i pretakač za freon.
Demontaža dvije unutrašnje zidne jedinice u poslovnom prostoru. Bindiranje cjevovoda, prespajanje međuveznog kabla kako bi sistem mogao normalno da nastavi sa radom.
Punjenje sistema pod pritisak azota u vrijednosti od 30 bar-i kako bi se ispitalo mjesto čepovanja cjevovoda.
| Nakon sviih poostupaka, vakumirati sistem, puštiti freon i startvovati sistem | kom. | 2 |  | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža spoljašnje jedince Multi sistema tip: MU5R30 U40 proizvod: LG ili ekvivalent
Kapacitet grijanja: 10,1 kW
Kapacitet hlađenja: 10,6 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije: 950 × 834 × 330 mm
Težina: 61 kg
Napajanje: 50Hz/220-240V/1Ph
Ulazna struja hlađenje:2,0 kW
Ulazna struja grijanje: 2,2 kW
| U kompletu sa nosačima za jedinicu | kom. | 1 |  | 0
3 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje zinde jedince tip: PC-09SQ NSJ, proizvod: LG ili ekvivalent
Kapacitet grijanja: 3,2 Kw
Kapacitet hlađenja: 2,5 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon 32
Dimenzije: Kućište 837 / 308 / 189( dužina / visina / širina )
Težina: 8,7 kg
Ulazna struja hlađenje: 20 W
| Ulazna struja grijanje: 20 W | kom. | 1 |  | 0
4 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje kasetne jedince tip: CT-24F NBO, proizvod: LG ili ekvivalent
Kapacitet grijanja: 7,5 Kw
Kapacitet hlađenja: 6,8 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije: Kućište 840 / 840 / 204( dužina / visina / širina )
Težina: Kućište 21kg, ploča 7 kg,
Ulazna struja hlađenje: 20 W
Ulazna struja grijanje: 20 W
| U kompletu sa panelom: PANEL PT-AAGW0 | kom. | 1 |  | 0
5 | Isporuka i montaža daljinskog bežičnog individualnog kontrolera, tip:PREMTB001 proizvod "LG" ili slično
| Upravljanje sa: On-of/ Mode/ Temperature/ Fan speed/ | kom. | 1 |  | 0
6 | Isporuka i montaza PVC 32 cijevnog razvoda za povezivanje kondenzata iz unutrašnjih jedinica. | m. | 15 |  | 0
7 | Isporuka i montaza ovjesnog materijala za PVC cijevni razvod za povezivanje toplotne pumpe sa unutrašnjim jedinicama. Ova cijena je 50% od predhodne stavke. U ovu stavku spadaju sifoni sa spojevima na izljevno mjesto, spojnicama, koljenima i pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. |  | 50% |  | 0
8 | Nabavka, isporuka i kabla PPY presjeka 5x1.5 mm2 namjenjenog za komunikaciju izmedju unutrašnjih jedinica i spoljašnjih. I komunikacija između centralnog kontrolera i spoljašnjih jedinica | m. | 25 |  | 0
9 | Nabavka materijala i izrada cjevovoda od bakarnih cijevi, za izradu cijevne instalacije za razvod freona za multi sistema, sledećih dimenzija:
| Cu Ø6,35 | m. | 13 |  | 0
| Cu Ø9,52 | m. | 23 |  | 0
| Cu Ø15,88 | m. | 10 |  | 0
10 | Za spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, acetilen, kiseonik i sličan materijal potreban za montažu uzima se 50% od vrijednosti cijevi. |  | 50% |  | 0
11 | Nabavka materijala i izrada izolacije cijevi, cijevnom izolacijom sa parnom branom, debljine 9 mm, proizvođača Armacell m, zajedno sa lijepkom za montažu i trakama za liepljenje spojeva. Protivpožarna klasa zapaljivosti B1. (DIN4102, JUS.U.J1.055). Plaća se po m izolacije.
| AC Ø6x9 | m. | 13 |  | 0
| AC Ø9x9 | m. | 23 |  | 0
| AC Ø15x9 | m. | 10 |  | 0
12 | Ispiranje instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 45 bar u trajanju od 24 časa) i isušivanje vakumiranjem | pauš. | 1 |  | 0
A. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | VENTILACIJA PROSTORA
1 | Nabavka, isporuka i montaža kanala za vazduh izrađenih od pocinkovanog lima debljine 0,6-1,2 mm, kompletno sa koljenima, prelaznim komadima, račvama i prirubnicama. Dionica: Radni prostor | kg. | 50 |  | 0
2 | Spojni, zaptivni i pomoćni materijal (MEC profili, materijal za dihtovanje kanala i dr.). Za vrednost ovog materijala uzima se 30% vrednosti ventilacionih kanala iz ovog predmera. |  | 30% |  | 0
3 | Isporuka i montaža dvoredne aluminijumske rešetke za ubacivanje svježeg vazduha u radni prostor, za ugradnju na kanal.
tip: T2P 300x100
| proizvod: Jakka ili ekvivalent | kom. | 1 |  | 0
4 | Isporuka i montaža protivkišne aluminijumske žaluzine za ubacivanje svježeg vazduha u radni prostor, u kompletu sa mrežicom za insekte.
tip: BN 200x200
| proizvod: Jakka ili ekvivalent | kom. | 1 |  | 0
5 | Isporuka i montaža prestrujne aluminijumske rešetke za montažu na vrata.
tip: EX 300x100
| proizvod: Jakka ili ekvivalent | kom. | 3 |  | 0
6 | Isporuka i montaža kanalskog ventilator super tihog tip: TD-350/125 SILENT, proizvod S&P ili ekvivalent.
| U kompletu sa potenciometrom za regulaciju broja obrtaja | kom. | 1 |  | 0
7 | Probijanje betonskog armiranog zida za prolaz kanala za ventilaciju dimenzije 200x200mm. Nakon probijanja čišćenje i odvoz šuta | kom. | 1 |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Pripremni radovi koji obuhvataju:
- upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom;
- izrada dinamičkih planova;
- otvaranje gradilišta;
| - vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Završni radovi koji obuhvataju:
-učestvovanje u svim aktivnostima zaključno do primopredaje objekta;
- izrada uputstava za rad i održavanje instalacije;
| - izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Transportni troškovi koji obuhvataju sve troškove na spoljnem i unutrašnjem transportu materijala i opreme. | pauš. | 1 |  | 0
C. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (21%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
ODGOVORNI PROJEKTANT:
___________________________ Miloš Dragaš dipl.ing.maš Licenca br. MP UP I 107/7- 622-1
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Miloš Dragaš dipl.ing.maš.
Licenca br. MP UP I 107/7- 622-1