## Radovici
Lokacija: Radovići, Opština Tivat
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Nabavka, transport, montaža i demontaža skele. Visina skele h=25.00m, površina 100m2.Obavezna primjena atestiranih skela i svih mjera zaštite na radu.
| Obračun po m2 montirane i demontirane skele. | m2 | 100 | x |  | = | 0
1.3 | Čišćenje kompletne konstrukcije stuba pjeskarenjem ili sačmarenjem.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 4925 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 576 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M24 za vezu I i II do IV i V segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M24 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 100 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih zavrtnjeva M22 za vezu V i VI segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M22 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 24 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 48 | x |  | = | 0
1.8 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.9 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.1 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 4925 | x |  | = | 0
1.11 | Nabavka i zaptivanje kontakata veznih ploča članaka, po cijelom obimu, sirovom gumom.
| Obračun po m'. | m' | 25 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Dragomir
Lokacija: Dragomir, Opština Herceg Novi
Antenski stub, H=30m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje mjesta na kojima se pojavila korozija, mehaničkim putem, odmašćivanje i nanošenje antikorozovne zaštite ( podloge i završne zaštite)za cinčane konstrukcije, sve prema upustvima proizvođača
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 900 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 450 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba i opreme novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 100 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 15 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Krivosije
Lokacija: Krivošije, Opština Kotor
Antenski stub, H=31.6m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje mjesta na kojima se pojavilo odbacivanje završne boje, mehaničkim putem, odmašćivanje i nanošenje antikorozovne zaštite za predhodno cinčane konstrukcije, sve prema upustvima proizvođača
| Obračun po % kg montiranog stuba | kg | 1400 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Mlin NK
Lokacija:Mlin Nikšić
Nosači antena
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Nosač br.1. Čišćenje i farbanje u dva osnovna i dva završna premaza spojnih sredstava držača antena.
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Nosač br.2. i Nosač br.3. Čišćenje-odmašćivanje kompletne konstrukcije,držača i spojnih sredstava, farbanje sa dva osnovna i dva završna premaza za površine zaštićene cinkom ( tipa cinkolit).
| Obračun po kg očišćene i ofarbane konstrukcije. | kg | 380 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Mrcevac
Lokacija: Mrčevac, Opština Pljevlja
Antenski stub, H=39+3m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Demontaža krovnog pokrivača na postojećem kontejneru za smještaj opreme.
Obračun po m2 demontiranog krovnog pokrivača za odvozom na deponiju određenu od strane Investitora.
| Obračun po m2 demontiranog i odvezenog krovnog pokrivača. | m2 | 7.5 | x |  | = | 0
1.2 | Nabavka materijala i montaža krovnog pokrivača na postojećem kontejneru za smještaj opreme. Krovni pokrivač je od plastificiranog, pocinčanog lima TR60,d=0.6mm.
| Obračun po m2 montiranog krovnog pokrivača. | m2 | 7.5 | x |  | = | 0
1.3 | Nabavka materijala i montaža krovnog opšava kalkanskih zidova, od plastificiranog pocinčanog lima d=0.6mm.r.š.40cm.
| Obračun po m' montiranog opšavnog lima. | m2 | 5 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Spanjola
Lokacija: Španjola, Opština Herceg Novi
Antenski stub, H=16m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje mijesta na kojima je oštećena antikorozivna zaštita. Čišćenje izvršiti mehaničkim putem u obliku pravilnih formi. Očišćena mjesta tretirati sredstvima za odmašćivanje. Nanošenje zaštitnih osnovnih i zaštitnih sredstava za pocinčane konstrukcije. Prilikom izvođenja radova primjenjivati upustva Proizvođača.
| Obračun kg očišćene i zaštićene konstrukcije ( 20% ukupne Kg stuba). | kg | 300 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Traste
Lokacija: Trašte, Opština Tivat
Antenski stub, H=36m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje mjesta na kojima se pojavila korozija, mehaničkim putem, odmašćivanje i nanošenje antikorozovne zaštite ( podloge i završne zaštite)za cinčane konstrukcije, sve prema upustvima proizvođača
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 1100 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 525 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba i opreme novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 120 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 20 | x |  | = | 0
1.6 | Nabavka materijala i podlivanje ankernih stopa na kontaktu sa temeljnom konstrukcijom, sredstvima koja obezbjeđuju visoke čvrstoće betona, Tipa Sika.
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA:
1 | Radovici | 0
2 | Dragomir | 0
3 | Krivosije | 0
4 | Mlin NK | 0
5 | Mrcevac | 0
6 | Spanjola | 0
7 | Traste | 0
8 | Vrtijeljka | 0
9 | Djurdjevica Tara | 0
10 | Vrace | 0
11 | Dobrakovo | 0
12 | Glavica | 0
13 | Olimpik | 0
14 | Jelenak | 0
15 | Lubnice | 0
16 | Mratinje | 0
17 | Novo Selo | 0
18 | Pecurice | 0
19 | Raskrsnica Berane | 0
20 | Ravno Sedlo | 0
21 | Stari Bar | 0
22 | Studeno | 0
23 | TKC Cetinje | 0
24 | Voli Bar | 0
25 | Zaostro | 0
| UKUPNO bez PDV-a | 0
| UKUPNO sa PDV-om | 0

## Voli Bar
Lokacija:Voli Bar
Nosači antena
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje i farbanje u dva osnovna i dva završna premaza, antikorozivne zaštite nosača antena.(kom2)
| Obračun po kg ugrađene konstrukcije | kg | 300 | x |  | = | 0
1.2 | Zamijena spojnih sredstava , kojima se ostavruje veza sa objektom, sistemom jedan po jedan, toplocinkovanim brezona M20x380.
| Obračun po kom. | kom | 16 | x |  | = | 0
1.3 | Zamijena spojnih sredstava , kojima se ostavruje veza sa montažnih nastavaka, topločinkovani M14, zavrtnjevi, k.s.10.9.Zamijena se vrši sistemom jedan po jedan
| Obračun po kom. | kom | 12 | x |  | = | 0
1.4 | Zamijena spojnih sredstava kojima je vezana oprema, toplocinkovani zavrtnjevi M8,k.s.5.6. Zamijena se vrši sistemom jedan po jedan..
| Obračun po kom | kom | 50 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## TKC Cetinje
Lokacija: TKC Cetinje, Opština Cetinje
Krovni antenski stub, H=10.65m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Uređenje REK sobe
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Nabavka, transport, montaža i demontaža skele. Visina skele h=12.00m, površina 40m2.Obavezna primjena atestiranih skela i svih mjera zaštite na radu.
| Obračun po m2 montirane i demontirane skele. | m2 | 40 | x |  | = | 0
1.3 | Čišćenje kompletne konstrukcije stuba pjeskarenjem ili sačmarenjem, sa upotrebom zaštitnih zavjesa i čišćenjem odpada.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 1700 | x |  | = | 0
1.4 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1700 | x |  | = | 0
1.5 | Nabavka i zaptivanje kontakata veznih ploča članaka, po cijelom obimu, sirovom gumom.
| Obračun po m'. | m' | 20 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Studeno
Lokacija: Studeno, Opština Danilovgrad
Antenski stub, H=20m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje mehaničkim putem mjesta na kojima je došlo do pojave korozije (30% od ukune kilaže stuba).
| Obračun po % kg montiranog stuba | kg | 540 | x |  | = | 0
1.2 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza Proizvođača Helios ( prema postojećem). Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po % kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 540 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Stari Bar
Lokacija: Stari Bar
Nosači antena
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Nosač br.1. i Nosač br.2. Čišćenje-odmašćivanje kompletne konstrukcije,držača i spojnih sredstava, farbanje sa dva osnovna i dva završna premaza antikorozivne zaštite.
| Obračun po kg očišćene i ofarbane konstrukcije. | kg | 358 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Ravno Sedlo
Lokacija: Ravno Sedlo, Opština Kolašin
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Nabavka, transport, montaža i demontaža skele. Visina skele h=25.00m, površina 100m2.Obavezna primjena atestiranih skela i svih mjera zaštite na radu.
| Obračun po m2 montirane i demontirane skele. | m2 | 100 | x |  | = | 0
1.3 | Čišćenje kompletne konstrukcije stuba pjeskarenjem ili sačmarenjem.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 2800 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 920 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu I i II i II i III segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 32 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih horizontalnih spregova, navojnim šipkama Rfi16 sa španerom, dužina 3.0m,2.5m,2.0m i 3x1.7m, mjere uklopiti na licu mjesta. Horizontalni spregovi se zamijenjuju sistemom jedan po jedan.
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 6 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu III i VI do Vii VII segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 64 | x |  | = | 0
1.8 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.9 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.1 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 2800 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Raskrsnica Berane
Lokacija: Raskrsnica Berane, Opština Berane
Antenski stub, H=36m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Zamjena korodiralih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 50 | x |  | = | 0
1.3 | Popravka vrata i brave na ormaru elektro instalacija.
| Obračun paušalno. | Paušal | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Pecurice
Lokacija: Pečurice, Opština Bar
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 920 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu I i II i II i III segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 32 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih horizontalnih spregova, navojnim šipkama Rfi16 sa španerom, dužina 3.0m,2.5m,2.0m i 3x1.7m, mjere uklopiti na licu mjesta. Horizontalni spregovi se zamijenjuju sistemom jedan po jedan.
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 6 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu III i VI do Vii VII segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 64 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.8 | Čišćenje korozije i završno farbanje kućišta ormara elektroinstalacija
| Obračun po kom očišćenog i ofarbanog ormara. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.9 | Mehaničko čišćenje korodiralih mjesta na konstrukciji, primjena sredstava za odmašćivanje. Nanošenje dva osnovna i dva završna premaza fabe, proizvođača Helios.Za premazna sredstva treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po% (50%)kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1400 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Novo Selo
Lokacija: Novo Selo, Opština Danilovgrad
Antenski stub, H=30m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje i uređivanje lokacije.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje mjesta na kojima se pojavila korozija, mehaničkim putem, odmašćivanje i nanošenje antikorozovne zaštite ( podloge i završne zaštite)za cinčane konstrukcije, sve prema upustvima proizvođača
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 900 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 450 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba i opreme novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 100 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 15 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Mratinje
Lokacija: Mratinje, Opština Plužine
Antenski stub, H=42m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje mehaničkim putem,dijelova stuba na kojima je oštećena antikorozivna cinčana zaštita. Primjena sredstava za odmašćivanje i nanošenje zaštite za cinčane konstrukcije (cinkolita), sve prema upustvima proizvođača.
| Obračun po % (30%)kg montiranog stuba | kg | 1920 | x |  | = | 0
1.2 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 854 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 56 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 16 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 43 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Vrace
Lokacija: Vrace, Opština Pljevlja
Antenski stub, H=42m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Nabavka, transport, montaža i demontaža skele. Visina skele h=42.00m, površina 170m2.Obavezna primjena atestiranih skela i svih mjera zaštite na radu.
| Obračun po m2 montirane i demontirane skele. | m2 | 100 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje kompletne konstrukcije stuba pjeskarenjem ili sačmarenjem.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 6400 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 854 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 56 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 16 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 43 | x |  | = | 0
1.7 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 6400 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Djurdjevica Tara
Lokacija: Đurđevića Tara, Opština Pljevlja
Antenski stub, H=20m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Nabavka, transport, montaža i demontaža skele. Visina skele h=20.00m, površina 80m2.Obavezna primjena atestiranih skela i svih mjera zaštite na radu.
| Obračun po m2 montirane i demontirane skele. | m2 | 80 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje kompletne konstrukcije stuba pjeskarenjem ili sačmarenjem.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 1600 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M8 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 232 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 96 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 10 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 20 | x |  | = | 0
1.5 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1600 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Zaostro
Lokacija: Zaostro, Opština Berane
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 288 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba i opreme novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 80 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M27 na vezi članaka, toplo cinkovanim zavrtnjevima M27,k.s.8.8 (komplet).Zamijenu vršiti sistemom ''jedan po jedan''.
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 9 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M24 na vezi članaka, toplo cinkovanim zavrtnjevima M24,k.s.8.8 (komplet).Zamijenu vršiti sistemom ''jedan po jedan''.
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 18 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Vrtijeljka
Lokacija: Vrtijeljka, Opština Cetinje
Antenski stub, H=20m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Ručni prenos materijala i opreme do lokacije.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje mehaničkim putem mjesta na kojima je došlo do pojave korozije (30% od ukune kilaže stuba).
| Obračun po % kg montiranog stuba | kg | 540 | x |  | = | 0
1.3 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza Proizvođača Helios ( prema postojećem). Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po % kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 540 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Dobrakovo
Lokacija: Dobrakovo, Opština Bijelo Polje
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Nabavka, transport, montaža i demontaža skele. Visina skele h=25.00m, površina 100m2.Obavezna primjena atestiranih skela i svih mjera zaštite na radu.
| Obračun po m2 montirane i demontirane skele. | m2 | 100 | x |  | = | 0
1.3 | Čišćenje kompletne konstrukcije stuba pjeskarenjem ili sačmarenjem.
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 2800 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 920 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu I i II i II i III segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 32 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu III i VI do Vii VII segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 64 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.8 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.9 | Nanošenje antikorozivnog zaštitnog premaza tip-a JOTAMASTIK 90, Proizvođača JOTUN. Osnovne premaze vršiti sredstvima grupe O-I, O-II ili O-V, dok za pokrivne premaze treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 2800 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Glavica
Lokacija: Glavica, Opština Danilovgrad
Antenski stub, H=42m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje i antikorozivna zaštita kapije i ograde, farbanjem u dva osnovna i dva završna premaza.
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Čišćenje mehaničkim putem,dijelova stuba na kojima je oštećena antikorozivna cinčana zaštita. Primjena sredstava za odmašćivanje i nanošenje zaštite za cinčane konstrukcije (cinkolita), sve prema upustvima proizvođača.
| Obračun po % (30%)kg montiranog stuba | kg | 1920 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 854 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 56 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 16 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 43 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Olimpik
Lokacija: Olimpik Ulcinj
Nosači antena
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje kompletne konstrukcije, odmašćivanje i nanošenje nove antikorozivne zaštite sa dva osnovna i dva završna premaza.
| Obračun po kg očišćene i ofarbane konstrukcije. | kg | 240 | x |  | = | 0
1.2 | Zamijena pocinčane trane za uzemljenje FeZn 4mm.
| Obračun po m' | m' | 10 | x |  | = | 0
1.3 | Zamijena ukrsnih komada trake za uzemljenje
| Obračun po kom | kom | 10 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Jelenak
Lokacija: Jelenak, Opština Danilovgrad
Antenski stub, H=30m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Čišćenje mjesta na kojima se pojavila korozija, mehaničkim putem, odmašćivanje i nanošenje antikorozovne zaštite ( podloge i završne zaštite)za cinčane konstrukcije, sve prema upustvima proizvođača
| Obračun po kg montiranog stuba | kg | 900 | x |  | = | 0
1.2 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 450 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 za vezu penjalica sa konstrukcijom stuba i opreme novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 100 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 15 | x |  | = | 0
1.5 | Čišćenje i završno farbanje u dva osnovna i dva završna premaza konstrukcije nadstrešnice.
| Obračun paušalno. | paušal | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0

## Lubnice
Lokacija: Lubnice, Opština Berane
Antenski stub, H=24m
Predmjer i predračun radova
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno € bez PDV-a
1.1 | Raščišćavanje lokacije
| Obračun paušalno | paušal | 1 | x |  | = | 0
1.2 | Zamjena svih zavrtnjeva M12 u vezi štapova ispune sa pojasnicima novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M12 k.č.8.8 (komplet). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 920 | x |  | = | 0
1.3 | Zamjena svih zavrtnjeva M20 za vezu I i II i II i III segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M20 k.č.10.9 (komplet, zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 32 | x |  | = | 0
1.4 | Zamjena svih horizontalnih spregova, navojnim šipkama Rfi16 sa španerom, dužina 3.0m,2.5m,2.0m i 3x1.7m, mjere uklopiti na licu mjesta. Horizontalni spregovi se zamijenjuju sistemom jedan po jedan.
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 6 | x |  | = | 0
1.5 | Zamjena svih zavrtnjeva M16 za vezu III i VI do Vii VII segmenta novim toplo cinkovanim zavrtnjevima M16 k.č.10.9 (komplet,zavrtnjevi,podloške,matice). Zamjenu vršiti sistemom "jedan po jedan"
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 64 | x |  | = | 0
1.6 | Zamjena svih ukrsnih komada trake za uzemljenje I pripadajućih zavrtnjeva (komplet).
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | kom. | 12 | x |  | = | 0
1.7 | Zamjena trake za uzemljenje FeZn 4.
| Obračun po m', cijena obuhvata nabavku, transport materijala i ugradnju. | m' | 25 | x |  | = | 0
1.8 | Čišćenje korozije i završno farbanje stepenica kontejnera.
| Obračun po kom očišćenog i ofarbanog ormara. | kom. | 1 | x |  | = | 0
1.9 | Mehaničko čišćenje korodiralih mjesta na konstrukciji, primjena sredstava za odmašćivanje. Nanošenje dva osnovna i dva završna premaza fabe, proizvođača Helios.Za premazna sredstva treba koristiti sredstva iz grupe P-I ili P-II. Minimalna debljina sva četiri sloja treba da iznosi 200 µm. Drugi zaštitni premaz izvršiti u tonu bijelo-crveno u debljini 40µm. Prilikom nanošenja antikorozivnih premaza, primjenjivati upustva Proizvođača, posebno po pitanju vlažnosti.
| Obračun po% (30%)kg zaštićene konstrukcije. | kg. | 1200 | x |  | = | 0
| Ukupno radovi na čeličnom stubu: | [5 empty] | 0