## UPS 1 faza
Predmjer i predračun UPS- ova za fazu I
1. | Nabavka, montaža i puštanje u rad modularnog UPS uređaja tipa SY32K160H Schneider Electric-a ili ekvivaletan, snage 32 kW/32 kVA, proširiv do 160kVA/160 kW, 400 V, 50 Hz, sledećih karakteristika: - Topologija - Double Conversion Online - Moduli snage SYPM10K16H - 16 kW/16kVA, 230V, 400V, 3PH, 50Hz; Efikasnost 95% - Mehanički - servisni bypass SYMBP160H - Ulazni napon 400Vac 3+N u granicama 340 – 477 V; 50Hz +/-20% - Ulazni THD ≤5% pri punom opterećenju. - Izlazna snaga 32kVA/32kW, prođiriv do 160kVA/kW - Izlazni faktor snage 0.99 pri ful opterećenju - Izlazni napon 400Vac 3+N, 50Hz +/-0.01% - Tolerancija na izlaznom naponu +/-1% statički i +/-5% pri 100 % opterećenju. - Izlazni THD ≤ 2% pri linearnom 100 % opterećenju i ≤ 5% pri nelinearnom ful opterećenju - Preopterećenje 115% trajno, 125% do 10min., 150% do 1min., 168% do 5s
- Vrijeme punjenja baterija do 3,5h - Tip baterija VRLA - Obezbijeđena je autonomija od minimum 76.4 minuta pri opteredenju od 15 kW (50 % u normalnom radu) dodavanjem baterija SYBT9-B4 6.kom - Aku baterije smještene u kabinetu sa mogućnošću dodavanja redova i kabineta za krajnji kapacitet. - Interfejs port DB-9 / RS232 / Smart Slot - Eksterna SNMP kartica za udaljenu komunikaciju preko mreže - Radna temperatura 0°C - 40°C - Relativna vlažnost do 90% bez kondenzacije - Buka manja od 63 bB na 1m - Efikasnost pri punom opterećenju 95% - Zaštita IP20 - Dimenzije SY32K160H-PD HxWxD (mm) 1991 x 1070 x 1200; - Dimenzije SYMBP160H (mehanički bypass) HxWxD (mm) 2004 x 1070 x 300 - Ukupna masa 1698.10 kg +169 kg - Zadovoljeni standardi: CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
konfiguracija UPS-a APC by Schneider Electric: - UPS SY32K160H - 1.kom. - baterijski paketi SYBT9-B4 - 6.kom. - Mehanički - servisni bypass SYMBP160H
| Ukupno za nabavku i rad računato po ugrađenom UPS uređaju: | kom/pcs | 2 |  | 0
PDV
|  |  |  | UKUPNO | 0

## UPS total
8. | UPS UREĐAJ
8.1 | Nabavka, montaža i puštanje u rad modularnog UPS uređaja tipa SY160K160H APC by Schneider Electric-a snage 160 kW/ 160 kVA, 400 V, 50 Hz, sa statičkim i mehaničkim bypassom ili ekvivalentan, sledećih karakteristika: - Topologija - Double Conversion Online - Moduli snage SYPM10K16H - 16 kW/16kVA, 230V, 400V, 3PH, 50Hz; Efikasnost 95% - Mehanički - servisni bypass SYMBP160H sa NSX zaštitnim prekidačima - Ulazni napon 400Vac 3+N u granicama 340 – 477 V; 50Hz +/-20% - Ulazni THD ≤5% pri punom opterećenju. - Izlazna snaga 160kVA/160kW, proširiv do 160kVA/160kW - Izlazni faktor snage 0.99 pri ful opterećenju - Izlazni napon 400Vac 3+N, 50Hz +/-0.01% - Tolerancija na izlaznom naponu +/-1% statički i +/-5% pri 100 % opterećenju. - Izlazni THD ≤ 2% pri linearnom 100 % opterećenju i ≤ 5% pri nelinearnom ful opterećenju - Preopterećenje 115% trajno, 125% do 10min., 150% do 1min., 168% do 5s
- Vrijeme punjenja baterija do 3,5h - Tip baterija VRLA - Obezbijeđena je autonomija od minimum 63 minuta pri opteredenju od 75 kW dodavanjem; - Baterija SYBT9 - B4 - 3.kom. - Baterijskog ormara SYCFXR9-9 - 2.kom. - Aku baterije smještene u posebnom kabinetu - Komunikacija preko 3 interfejsa / RS232 / USB - Eksterna SNMP kartica za udaljenu komunikaciju preko mreže - Radna temperatura 0°C - 40°C - Relativna vlažnost do 90% bez kondenzacije - Buka manja od 63 bB na 1m - Efikasnost pri punom opterećenju 95% - Zaštita IP20 - Dimenzije SY160K160H HxWxD (mm) 1991 x 1070 x 1800; - Dimenzije SYCFXR9-9 HxWxD (mm) 1991 x 1070 x 1200; - Dimenzije SYMBP160H (mehanički bypass) HxWxD (mm) 2004 x 1070 x 300 - Ukupna masa 2812 kg + 2 x 1209 kg + 169 kg. - Zadovoljeni standardi: CE, EN 50091-1, EN/IEC 62040-1-1, EN/IEC 62040-3, Eurobat General Purpose, FCC Part 15 Class A, ISO 14001, ISO 9001, VFI-SS-111
| Ukupno za nabavku i rad računato po ugrađenom UPS uređaju: | kom. | 2 | 0
| ukupno UPS uređaj |  |  | 0