## Predmjer i predračun
Redni broj | Opis opreme, materijala i radova | Jed. mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A.2. | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnjih rashladnih ormara opremljena vodenim izmjenjivačem, kompresorom isparivačem za direktnu ekspanziju, ventilatorskom sekcijom, filetrom, kadicom za sakupljanje kondenzata i crijevom za povezivanje sa cjevovodom, spoljnim vazduhom hlađenim kondenzatorom, integrisanom svom potrebnom automatikom za bezbjedan i pouzdan rad, sledećih karakteristika:
Unutarnja rashladna jedinica LCP Inline DX/FC 35 kW Dual Fluid ili slicno, za hlađenje IT opreme unutar DC sobe
| LCP inline DX/FC 35kW Dual-Fluid - izvedba s dva neovisna rashladna kruga: freonski DX (R410a) i vodeni CW (mješavina voda/glikol) - Dizajn uređaja optimiziran je za upotrebu u podatkovnim centrima - Prilagođen radu s dolaznom temp rashladne vode 15°C (režim 15/20) - Postavlja se između serverskih ormara, s uvlačenjem toplog zraka sa stražnje strane punom visinom ormara, te ispuhuje ohlađeni zrak na prednjoj strani punom visinom ormara - EC ventilatorski moduli izmjenjivi u radu - Ventilatorski moduli postavljeni na prednjoj strani uređaja - Spoj na cjevovode na stražnjoj strani uređaja - Prolaz cijevi spoja prema cjevovodu kroz dno ili krov uređaja - Daljinski nadzor i upravljanje putem web sučelja i SNMP protokola, dojava putem SMTP protokola - Precizno podešavanje snage hlađenja putem kombinacije protoka rashladnog medija i brzine rada ventilatora - Po tri senzora temp za prednju (hladnu) i stražnju (toplu) stranu uređaja - Ekran na prednjoj strani uređaja za prikaz i upravljanje parametrima Tehničke karakteristike: - Snaga hlađenja = 35 kW - ulazna temperatura vode twu = 15°C - izlazan temperatura vode twi = 20°C - Protok zraka: max. 9.900 m³/h - Medij primarnog rashladnog kruga: mješavina voda/glikol - Medij sekundarnog rashladnog kruga: R410a - Maksimalna priključna snaga: 14 kW (u radu sa sekundardnim DX rashladnim krugom) - Napajanje: 400V/50Hz/3ph - Dimenzije uređaja (š×v×d): 600×2000×1200 mm - Težina: 398 kg, Boja: RAL 7035, Tip: 3311469 ili ekvivalentni | kom | 1
| LCP vanjska kondenzatorska jedinica za freonski DX (R410a) rashladni krug - Protok zraka: 15.000 m³/h - Broj ventilatora: 3 - Medij rashladnog kruga: R410a - Maksimalna priključna snaga: 0,69 kW (u radu sa sekundardnim DX rashladnim krugom) - Napajanje: 230V/50Hz/1ph - Radni raspon ambijentalne temperature: od -20°C do +50°C - Dimenzije uređaja (š×v×d): 1100×850×3220 mm - Težina: 146 kg, tip: 3232999 ili ekvivalentni | kom | 1
| VX podnožje prednje-stražnje, 600mm širine i 100mm visine, RAL9005, pak=2, tip 8620002 ili ekvivalentni | kom | 1
| VX bočne stranice podnožja, duljina 1200mm i visina 100mm, RAL9005, pak=2, tip 8620036 ili ekvivalentni | kom | 1
| TS spojnik vanjski TS/TS, pak=6, tip 8800490 ili ekvivalentni | kom | 1
|  | komplet | 6 |  | 0
A.3. | Isporuka i montaža tvrdih bakarnih cijevi, za izradu cijevnog razvoda freona, kao veza između spoljnih kondenzatora i unutrašnjih klima ormara. Svi nakarni cjevovodi moraju biti izrađeni od specijalne bakarne cijevi, koja je iznutra odmašćena, očišćena i zatvorena sa obije strane. Materijal cjvovoda mora odgovarati zahtjevima EN 12735-1 ili EN 12735-2 i DIN 8964-3
| - ф 16x1 | m. | 85 |  | 0
A.4. | Za spojni, zaptivni materijal, vešaljke, cijevne obujmice, konzole, držače i sav ostali materijal potreban za montažu cijevi uzima se 50% od vrednosti prethodne pozicije ovog dijela predračuna. | kompl. | 0.5 |  | 0
A.5. | Isporuka i montaža izolacije za freonsku cijevnu mrežu od termoizolacionog materijala izrađenog u vidu elastomjerne pjene, otporne na UV zrake , saglasno DIN 4140 (zasnovane na sintetičkoj gumi sa visokim stepenom fleksibilnosti i unutrašnjom strukturom zatvorenih ćelija, što stvara veliku otpornost na difuziju vodene pare (efekat parne brane), tip Armaflex HT ili slicno, debljine 9 mm, sledećih dimenzija:
U cijenu je uključena i samolepljiva traka za spajanje izolacije, u koturima po 50m
| - ф 16x9 | m. | 85 |  | 0
A.6. | Zaštita izolacije spoljnih freonskih vodova oplatom od Al-lima, debljine 0,5mm, otpornom na na UV zračenje i mehanička dejstva. | kompl. | 1 |  | 0
A.7. | Isporuka i montaža kondenzne mreže od PPR cijevi Ø32 komplet sa elementima za pričvršćivanje. Kondenzna mreža se vodi u duplom podu, prema grafičkoj dokumentaciji.
| - ф 32x1,5 mm | m. | 20 |  | 0
A.8. | Za spojni, zaptivni materijal, vešaljke, cijevne obujmice, konzole, držače i sav ostali materijal potreban za montažu cijevi uzima se 50% od vrednosti prethodne pozicije ovog dijela predračuna.
|  | kompl. | 0.5 |  | 0
A.9. | Izrada cjevovoda od crnih čeličnih bešavnih cijevi u svemu prema DIN 2448 i DIN 2440, za unutrašnju cijevnu mrežu od rashaldnog agregata do unutršnjih jedinica, sledećih dimenzija:
a) | DN100 (Ø 114,3 x 3,6) L=30 m | kg. | 295 |  | 0
b) | DN80 (Ø 88,9 x 3,2) L=10 m | kg. | 68 |  | 0
c) | DN65 (Ø 76,1 x 2,9) L=24 m | kg. | 126 |  | 0
d) | DN 50 (Ø 60,3 x 2,9) L=30 m | kg. | 123 |  | 0
A.10. | Pomoćni materijal potreban za montažu cijevne mreže od crnih cijevi: spojni i zaptivni materijal, hamburški lukovi, klingerit, dvodjelne cijevne obujmice, vješaljke za cevi, disugas, oksigen, čaure za cijevi, kudelje, žice za varenje i ostali materijal i sav ostali materijal potreban za montažu cijevne instalacije (plaća se 50% od prethodne pozicija A.9) |  | 0.5 |  | 0
A.11. | Čišćenje od rđe i miniziranje sa dva premaza svih cijevi i elemenata za nošenje cjevovoda i opreme.
| obračun po m2 | m2 | 25 |  | 0
A.12. | Bojenje cijevi i odzračnih posuda lak bojom otpornoj na radnoj temperaturi
| obračun po m2 | m2 | 25 |  | 0
A.13. | Isporuka i montaža izolacije za cijevnu mrežu od termoizolacionog materijala izrađenog u vidu elastomjerne pjene, otporne na UV zrake , saglasno DIN 4140 (zasnovane na sintetičkoj gumi sa visokim stepenom fleksibilnosti i unutrašnjom strukturom zatvorenih ćelija, što stvara veliku otpornost na difuziju vodene pare (efekat parne brane), tip Armaflex ACE Plus ili slicno, debljine 13 mm, sledećih dimenzija:
U cijenu je uključena i samolepljiva traka za spajanje izolacije, u koturima po 50m
a) | 13x114 | m. | 30 |  | 0
b) | 13x089 | m. | 10 |  | 0
c) | 13x076 | m. | 24 |  | 0
d) | 13x060 | m. | 30 |  | 0
A.14. | Izolacija spoljašnje cijevne mreže, mineralnom vunom debljine 20mm i oblaganje Al limom debljine 0.5 mm.
| obračun po m2 | m2 | 10 |  | 0
A.9. | Isporuka i montaža kablova za povezivanje spoljašnjih i unutrašnjih jedinica, kao i međuveze unutrašnjih jedinica, kablovi su sledećih tipova i količina:
| LIY-CY 5x1,25 mm2 | m. | 90 |  | 0
A.15. | Nabavka, izrada, montaža i antikoroziona zaštita
čelične konstrukcije za bakarni cjevovod od
HOP □ profila 160x160x5mm
HOP □ profila 100x100x 4mm
HOP □ profila 60x60x3mm
svemu prema projektnoj dokumentaciji.
Konstrukcija je u zavarenoj izvedbi iz pojedinih
montažnih komada pogodnih za transport i montažu.
U cijenu radioničke konstrukcije po kg uračunata je
i izrada radioničke dokumentacije (radionički crtež),
projekti montaže, tehnologija zavarivanja, sve
kontrole i drugi troškovi pripreme i primopredaje
konstrukcije. Kod izrade konstrukcije vršiti
kontrolu materijala, zavarenih spojeva i zavarivača,
sve kontrole dokumentovati atestima koji su sastavni
dio dokumentacije prilikom primopredaje konstrukcije.
Ateste pribavlja izvođač o svome trošku.
U toku izrade konstrukcije nadzorni organ Investitora
kontroliše da li se sve kontrole izvode blagovremeno.
Po završenoj montaži izvrši će se komisijski
prijem konstrukcije, kontrola varova, spojeva,
podužnih i poprečnih osovina i visinskih kota.
Obračun izvedenih radova vrši se po projektovanim
ili mjerenim težinama u zavisnosti od ugovora.
Za sve nosive djelove predviđa se čelik Č 0361.
Izrada i tolerancija mjera, kao i zaštita protiv
korozije vrši se u svemu prema važećim pravilnicima.
Cijena treba da sadrži i angažovanje opreme za vertikalni transport djelova konstrukcije (auto dizalica i montažna skela) na visini 5 m.
| Obračun po kg konstrukcije. | kg. | 450 |  | 0
| UKUPNO A: KLIMA ORMARI ZA DATA CENTAR |  |  |  | 0
B. | OPREMA ZA HLAĐENJE UPS PROSTORIJA
B.1. | Isporuka montaža split sistema velike snage za hlađenje UPS prostoija. Klima uređaj split izvedbe, koji se sastoji od spoljašnje i unutrašnje jedinice, sa ugrađenim inverterom upravljanim kompresorom, vazduhom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu i kontrolu, sljedećih tehničkih karakteristika:
Unutrašnja jedinica tip: FAQ100A
- kapacitet hlađenja: Qhl = 9,50 kW
- kapacitet grijanja: Qgr = 10,80 kW
- stepen energetske efikasnosti: EER = 3,01
COP = 3,41
- hlađenje: Tv = 35 °C, Tp = 26 °C
- grijanje: Tv = 7 °C, Tp = 20 °C
- protok vazduha: 26/23/19 m3/min
- područje hlađenja: -15 °C do +46 °C
- područje grijanja: -15 °C do +15,5 °C
- nivo zvučnog pritiska: 49/45/41 dB(A)
- dimenzije: Š × V × D ( mm ): 1200 × 340 × 240
- masa: 17 kg
- maksimalna dozvoljena dužina cijevnog razvoda: 50 m
- maksimalna dozvoljena visinska razlika vanjske i unutrašnje jedinice: 30 m
- priključak R410A - tekuća faza: 9,52 mm
- priključak R410A - gasovita faza:15,92 mm
Spoljašnja jedinica tip: RZASG100-MY1
- napajanje - hlađenje: 3,16 kW / 3f- 380-415 V - 50 Hz
- napajanje - grijanje: 3,17 kW / 3f- 380-415 V - 50 Hz
- dimenzije: Š × V × D ( mm ): 940 × 990 × 320
- masa: 76 kg
- nivo zvučnog pritiska: 53/- dB(A)
- protok vazduha: 93 m3/min
- preporučeni osigurači: 20A
| - Proizvod: "DAIKIN" SkyAir serija ili slicno | kompl. | 4 |  | 0
B.2 | Adapter za priključenje na unutrašnju jedinicu
Tip: KRP4A51/52/53
Adapter for Timer Clock/ Remote Controller
Omugućava:
On/Off podešavanja
Prebacivanja između trenutnog i normalnog kontakta
Automatski restart nakon nestanka struje
| Prijavu greške u radu sistema | kom. | 4 |  | 0
B.3 | Uređaj za tehnološko upravljanje hlađenjem dva uređaja
uz obezbjeđenje rotacije u radu, odnosno obezbjeđuje
da je jedan uređaj u radu a drugi u rezervi.
Tip: SRK 2.1.
obezbjeđuje ravnomjernu eksploataciju resursa radnog i rezervnog uređaja
-uključuje u rad rezervni uređaj ukoliko je radni u alarmu
-omogućava automatski restart uređaja ukoliko dođe do estanka napajanja
-uključuje u rad oba uređaja ukoliko temperatura u prostoriji pređe zadatu
-isključuje neovlašćeno (slučajno) uključenje ili promjenu temperature
-omogućava indikaciju rada/alarma uređaja
| -posjeduje kontakt za udaljenu indikaciju alarma (beznaponski NO kontakt) | kom. | 2 |  | 0
B.4. | Nabavka materijala i izrada cjevovoda od bakarnih cijevi, za izradu cijevne instalacije za razvod freona za Multi Split sistema, sledećih dimenzija:
a) | Cu Ø9,5x1 | m. | 50 |  | 0
b) | Cu Ø15,9x1 | m. | 50 |  | 0
B.5. | Isporuka i montaža izolacije za freonsku cijevnu mrežu od termoizolacionog materijala izrađenog u vidu elastomjerne pjene, otporne na UV zrake , saglasno DIN 4140 (zasnovane na sintetičkoj gumi sa visokim stepenom fleksibilnosti i unutrašnjom strukturom zatvorenih ćelija, što stvara veliku otpornost na difuziju vodene pare (efekat parne brane), tip Armaflex HT, debljine 9 mm, sledećih dimenzija:
a) | U cijenu je uključena i samolepljiva traka za spajanje izolacije, u koturima po 10 m | m. | 10 |  | 0
b) | HT 09x9 | m. | 50 |  | 0
c) | HT 012x9 | m. | 50 |  | 0
B.6. | Isporuka i montaža kondenzne mreže od PPR cijevi Ø32 komplet sa elementima za pričvršćivanje. Kondenzna mreža se vodi u duplom podu, prema grafičkoj dokumentaciji.
| - ф 32x1,5 mm | m. | 20 |  | 0
B.7. | Za spojni, zaptivni materijal, vešaljke, cijevne obujmice, konzole, držače i sav ostali materijal potreban za montažu cijevi uzima se 50% od vrednosti prethodne pozicije ovog dijela predračuna.
|  | kompl. | 0.5 |  | 0
B.8. | Nabavka isporuka i montaža hvatača nečistoće sa prirubnicama, u kompletu sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom
Proizvođač: FAF
Tip: 2500
a) | DN100 | kom. | 1 |  | 0
B.9. | Nabavka isporuka i montaža leptir ventila sa prirubnicama, u kompletu sa kontraprirubnicama, spojnim i zaptivnim materijalom
Proizvođač: FAF
Tip: 3500
a) | DN100 | kom. | 3 |  | 0
B.10. | Nabavka isporuka i montaža slavine za punjenje i pražnjenje sistema sa zaštitnom kapom
Proizvođač: Tieme
Tip: 2990
| DN15 | kom. | 1 |  | 0
B.11. | Nabavka isporuka i montaža kuglaste slavine sa ručkom.
a) | DN 50 | kom. | 12 |  | 0
B.12. | Nabavka isporuka i montaža regulacionog ventila sa kosim vretenom, za regulaciju protoka i balansiranje cijevne mreže
a) | DN 40 | kom. | 6 |  | 0
B.13. | Nabavka, isporuka i montaža PP-L kabla presjeka 2x1.5 mm2 za povezivanje zidnog žičanog kontrolera sa unutrašnjim klima jedinicama i spoljašnje jedinice sa unutrašnjim. Kabal se montira u zaštitonom fleksibilnom crijevu.
|  | m. | 5 |  | 0
| UKUPNO B: OPREMA ZA HLAĐENJE UPS PROSTORIJA |  |  |  | 0
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
C.1. | Sav unutrašnji transport alata i potrošnog materijala, mjernih i regulacionih instrumenata, transport opreme do gradilišta i uskladištenje iste, izrada skela, uvođenje monterskih grupa u posao, obilježavanje instalacije, prikupljanje preostalog materijala i raščišćavanje gradilišta. |  | paušal
C.2. | Prikupljanje preostalog materijala i raščišćavanje gradilišta. |  | paušal
C.3. | Izrada principijelnih šema i uputstava za rad i održavanje instalacije. |  | paušal
| UKUPNO D: PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | #REF! |  |  |  | 0
B. | OPREMA ZA HLAĐENJE UPS PROSTORIJA |  |  |  | 0
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (21%) |  |  |  | 0
| SVE UKUPNO |  |  |  | 0
ODGOVORNI PROJEKTANT
Vladimir Stijović, dipl.inž.maš.

## Sheet1
Nabavka i postavljanje duplog, elektroprovodnog, modularnog
(60x60 cm) komercijalnog poda tipa kao UNIFLAIR Schneider
electric sa potkonstrukcijom. Čista visina poda je do 60 cm.
Pozicija podrazumjeva čišćenje podloge i obezbeđivanje čvrstog
Nabavka i postavljanje duplog, elektroprovodnog, modularnog
(60x60 cm) komercijalnog poda tipa kao UNIFLAIR Schneider
electric sa potkonstrukcijom. Čista visina poda je do 60 cm.
Pozicija podrazumjeva čišćenje podloge i obezbeđivanje čvrstog
oslonca za stope DMP-a. Izrada izvođačkih detalja je obaveza
Izvođača radova. Način i obrada po uputstvu proizvođača.
Tehnička specifikacija duplog poda za prostorije sa
elektronskom opremom.
Opšte karakteristike:
-Nosivost poda: kontiunalno raspoređeno opterećenje - 18 kN/m²
klasa 1/A. Ukupna visina poda (ploča + podkonstrukcija): 600 mm.
-Vertikalna elektrootpornost u granicama od 5xexp5 do 10exp 8 OHM.
Konfiguracija podstrukture: Podesive čelične nožice, međusobno
povezane stringerima (traverzama) koje se na krajevima
učvršćuju za nožice zavrtnjem.

## Pricelist2005 (hidden)
PRICE LIST2005
Spoljne jedinice VRV II - HEAT PUMP
RXYQ5M | 8451
RXYQ8M | 11259
RXYQ10M | 12317
RXYQ12M | 14782
RXYQ14M | 17245
RXYQ16M | 19760
RXYQ18M | 23576
RXYQ20M | 24634
RXYQ22M | 27099
RXYQ24M | 29562
RXYQ26M | 32077
RXYQ28M | 34542
RXYQ30M | 37005
RXYQ32M | 39520
RXYQ34M | 41879
RXYQ36M | 44394
RXYQ38M | 46589
RXYQ40M | 49322
RXYQ42M | 51837
RXYQ44M | 54302
RXYQ46M | 56765
RXYQ48M | 59280
Parapetne unutrašnje jedinice
FXLQ20M | 1692
FXLQ25M | 1746
FXLQ32M | 1800
FXLQ40M | 1851
FXLQ50M | 1961
FXLQ63M | 2080
Zidne unutrašnje jedinice
FXAQ20M | 1258
FXAQ25M | 1287
FXAQ32M | 1309
FXAQ40M | 1349
FXAQ50M | 1406
FXAQ63M | 1441
Kasetne unutrašnje jedinice
FXZQ20M | 2024
FXZQ25M | 2049
FXZQ32M | 2155
FXZQ40M | 2358
FXZQ50M | 2395
Kasetne unutrašnje jedinice
FXFQ20M | 2028
FXFQ25M | 2083
FXFQ32M | 2187
FXFQ40M | 2358
FXFQ50M | 2462
FXFQ63M | 2533
FXFQ80M | 3086
FXFQ100M | 3215
FXFQ125M | 3352
Tanke kanalske unutrašnje jedinice
FXDQ20M | 1233
FXDQ25M | 1309
FXDQ32M | 1390
FXDQ40M | 1476
FXDQ50M | 1567
FXDQ63M | 1664
Podplafonske unutrašnje jedinice
FXHQ32M | 1963
FXHQ63M | 2141
FXHQ100M | 2466
Racve za cijevnu instalaciju
KHRQ22M20T7 | 113
KHRQ22M29T7 | 152
KHRQ22M64T7 | 183
KHRQ22M75T7 | 225
BYFQ60BW1 | 0
BHFQ22M909 | 131
BHFQ22M1359 | 271
KHRQ22M29H7 | 213
Kontrolne stanice
BRC1D527 | 119
Cool/Heat selktor
KRC 19-26 A | 64
Sakrij PRICE LIST
Note on A90: vladimirs: RENFNET HEADERS VRV II HEAT PUMP