## ponuda
poz | opis | jed. mere | kol. | jedinična cena (eur) | ukupna cena (eur)
1 | Centrala protivpožarna, kolektivna, za kontrolu automatskog gašenja, prednji upravljački terminal centralnog uređaja na srpskom jeziku, 1 sektor gašenja, 3 detekcione zone, ulaz za priključenje elemenata za kontrolu pritiska, ulaz za priključenje elemenata za indikaciju protoka fluida, ulaz za priključenje ručnog aktiviranja gašenja, blokade gašenja i zadrške gašenja, izlaz za aktivaciju zvučne i svetlosne signalizacije u fazi br. 1 i fazi br. 2, jedan programabilni kontrolisani izlaz za priključenje elektromagnetnog ventila ili pirotehničko aktuatora, relejni izlaz za stanje alarma i greške, LCD za indikaciju stanja sistema, mogućnost smeštanja baterija 12V/7Ah, sertifikat o usaglašenosti sa EN54:2, EN54:4, EN54:13 i EN-12094-1 normativom, potvrda o usaglašenosti sa EMC i LVD direktivom, Advanced EXGO EX-3001 ili sl. koja se moze integrisati sa postojecom NOTIFIER centralom. Nabavka, transport, isporuka i montaža. | kom | 3 |  | 0
2 | Relejni modul sa 8 izlaza tip C, namenjen za instalaciju u centralnom uređaju za upravljanje automatskim gašenjem požara, Advanced EXGO EXP-008 ili sl. | kom | 3 |  | 0
3 | Akumulatorska baterija 12V/12Ah, AKU12V12AH ili sl. | kom | 6 |  | 0
4 | Detektor požara, konvencionalni, optički, mogućnost zaključavanja, detonator u podnožju radi sprečavanja neautorizovanog skidanja elemenata sistema, prikazivanje statusa elementa posredstvom LED, isprava o usaglašenosti sa standardom EN 54-7, Argus S1000 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža. | kom | 36 |  | 0
5 | Podnožje za konvencionalni detektor požara iz Aurora serije, Argus UBR100 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža. | kom | 36 |  | 0
6 | Nazidna kutija za montažu podnožja za detektor požara, Argus CA200 ili sl. | kom | 36 |  | 0
7 | Paralelni indikator prorade detektora, konvencionalni, Argus FI100 ili sl. | kom | 26 |  | 0
8 | Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, za unutrašnju montažu, sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN54:11, SYCALL R6847L-B ili sl | kom | 3 |  | 0
9 | Ručni javljač požara, konvencionalni, plavi, za unutrašnju montažu, sertifikat o usaglašenosti sa standardom EN54:11, SYCALL R6847L-Y ili sl | kom | 3 |  | 0
10 | Sirena, konvencionalna, crvena, dva komandna signala, 32 tona, IP65, mogućnost unutrašnje i spuljanje montaže, 106dB/1m, napajanje 9-60V, potrošnja struje od 4-41mA, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-3, Klaxon Sonos PSS-0020 ili sl. | kom | 6 |  | 0
11 | Blicer, konvencionalni, crveni, IP65, mogućnost unutrašnje i spošaljnje ugradnje, napajanje 17-60V, potrošnja struje 5mA, Klaxon Sonos PSB-0017 ili sl. | kom | 6 |  | 0
12 | Niskoprofilni svetleći panel, strob lampe, napajanje 24V DC, SYNAPS LF24W ili sl. | kom | 3 |  | 0
13 | Modul napajanja sa punjačem za baterije 24V, 3A, smeštaj baterija kapaciteta 18Ah, isprava o usaglašenostisa normativom EN54-4, ADVANCED MXP-550/D ili sl. | kom | 1 |  | 0
14 | Akumulatorska baterija 12V/12Ah, AKU12V12AH ili sl. | kom | 2 |  | 0
15 | Aspiracioni detektor dima, 4 usisne cevi prečnika Ø25mm, 1 laserski detektor dima, maksimalna dužina cevovoda 200m, isprava o usaglašenosti sa normativom EN54-20, Xtralis VLP-400 ili sl. | kom | 1 |  | 0
16 | Materijal za izradu aspirtacionog cevovoda prečnika 25mm | m | 60 |  | 0
17 | Modul ulazni sa 10 nadziranih ulaza. Isprave o usaglašenosti sa normativima N54-17, N54-18, NOTIFIER M720 ili sl. | kom | 6 |  | 0
18 | Kabl JH(St)H 1x2x0.8mm ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža. | m | 710 |  | 0
19 | Kabl JE-H(St)H 1x2x0.8mm FE180/E30 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža. | m | 200 |  | 0
20 | Kabl NHXHX 2x1.5mm² FE180 E30 ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža. | m | 60 |  | 0
21 | Kabl N2XH 3x1.5mm² ili sl. Nabavka, transport, isporuka i montaža. | m | 60 |  | 0
22 | Instalaciona kruta cev bez halogenih elemenata prečnika Ø16mm u kompletu sa obujmicama za zidnu i plafonsku montažu Ø16mm u kompletu sa obujmicama za zidnu i plafonsku montažu | m | 650 |  | 0
23 | Instalaciono gibljivo rebrasto crevo bez halogenih elemenata Ø16/11 | m | 150 |  | 0
24 | Instalaciona obujmica sa funkcijom u požaru prečnika Ø12mm u kompletu sa ankerom | kom | 780 |  | 0
25 | Sitan instalacioni materijal | pauš | 1 |  | 0
26 | Zaptivanje prodora kablova kroz požarne sektore atestiranom vatrootpornom masom | pauš | 1 |  | 0
27 | Reprogramiranje postojećeg adresabilnog sistema dojave požara | pauš | 1 |  | 0
28 | Provera instalacije, programiranje, funkcionalno ispitivanje, izrada pratece dokumentacije, uputstva za rad, knjige događaja, obuka korisnika, puštanje sistema u rad i prvo kontrolisanje | kpl | 1 |  | 0
29 | Nadzor nad izvođenjem radova | kpl | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0