## Sheet1
SPECIFIKACIJA MAŠINSKE OPREME
1 | Oprema za gašenje
poz | opis | mera | kol | j.cena | ukupno
1 | Čelična boca od 51l, sa ventilom od 6/4", ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i treba da poseduje TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=324mm, H=813mm. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
2 | Čelična boca od 243l, sa ventilom od 3", ventilom sigurnosti, manometrom, sigurnosnim diskom i zaštitnom kapom. Boca je napunjena pod pritiskom azota na 25bar. Boca je čelična i treba da poseduje TPED sertifikat. Dimenzije boce su: d=559mm, H=1283mm. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 2 |  | 0
3 | Adapter od 1.5", sa NPT navojem za konekciju boce sa cevovodom. Adapter je mesingani sa unutrasnjim navojem. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
4 | Adapter od 3", sa NPT navojem za konekciju boce sa cevovodom. Adapter je mesingani sa unutrasnjim navojem. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 2 |  | 0
5 | Nosač za vezivanje boce 51l za zid. Sastoji se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
6 | Nosač za vezivanje boce 243l za zid. Sastoji se od čelične šine i šelne koja se postavlja oko boce. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 2 |  | 0
7 | Električni aktuator za aktiviranje boce koji se montira na sam ventil na boci. Karakteristike aktuatora su: 24V, 0.2A, u Ex izvedbi. Aktuator ima mogucnost resetovanja nakon aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
8 | Ručni aktuator za ručno aktiviranje sistema montiran na sam ventil na boci. Aktuator je osiguran osiguračem i ima mogucnost resetovanja nakon aktiviranja, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
9 | Pneumatski aktuator za pneumatsko aktiviranje boce, sa vezom za pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo od 5/16", isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-4. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 2 |  | 0
10 | Master cylinder adaptor kit za spajanje boca u bateriju. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
11 | T račva 1/8" NPT x 5/16" za spajanje pneumatskih fleksibilnih aktivacionih creva. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 2 |  | 0
12 | Pneumatsko fleksibilno aktivaciono crevo za pneumatsko aktiviranje baterije boca duzine 762mm i precnika 1/4", isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-8. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 7 |  | 0
13 | Adapter za spajanje aktivacionih creva. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 2 |  | 0
14 | Presostat za nadziranje pritiska u boci. Pri padu pritiska ispod 21bar, presostat treba da signalizira PP centrali, isprava o usaglašenonosti u skladu sa standardom SRPS EN 12094-10. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 5 |  | 0
15 | Pritisni kontakt za potvrdu aktiviranja za montažu na cevovod ili sabirnik uključujući i priključak od 1/2" za vezu. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
16 | Adapter za povezivanje potvrde ispucavanja preko creva 1/2" NPT x 5/16" Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
17 | Sredstvo za gašenje požara Novec 1230 je čisto sredstvo za gašenje, koje se koristi u koncentracijama shodno standardu 15004-2. Gas je smešten u boci pod pritiskom od 25bar. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kg | 391 |  | 0
18 | Mlaznice DN10 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 4 |  | 0
19 | Mlaznice DN20 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 3 |  | 0
20 | Mlaznice DN25 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 6 |  | 0
21 | Mlaznice DN32 360º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 360º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 1 |  | 0
22 | Mlaznice DN10 180º, sa otvorima prema hidrauličkom proračunu,Kidde Fire Protection. Mlaznice su elementi sistema za gašenje požara preko kojih se sredstvo za gašenje požara ubacuje u štićeni prostor. Mlaznice se prave od mesinga na osnovu hidrauličkog proračuna i izbacuju gas 180º oko ose mlaznice. Proizvođač: Kidde UK ili sl. | kom. | 2 |  | 0
23 | Cevni razvod
Čelične bešavne cevi prema API5l GradB ASTM106
| DN50 | m | 36 |  | 0
| DN32 | m | 18 |  | 0
| DN25 | m | 69 |  | 0
| DN20 | m | 18 |  | 0
| DN10 | m | 12 |  | 0
24 | Čelični fitinzi |  |  |  | 0
| NP25, DN10-DN50 | kompl. | 1 |  | 0
25 | Osnovna i završna boja | kg. | 10 |  | 0
26 | Montaža opreme | pauš. | 1 |  | 0
27 | Oslonci | pauš. | 1 |  | 0
28 | Ostali sitan materijal | pauš. | 1 |  | 0
29 | Pripremno završni radovi | pauš. | 1 |  | 0
31 | Puštanje u rad sistema za gašenje požara, izrada prateće dokumentacije, obuka korisnika | pauš. | 1 |  | 0
32 | Izrada PIO stabilnog sistema za gašenje požara gasom Novec 1230 | pauš. | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
Odgovorni projektant
Napomena: Cene su date bez PDV-a |  |  |  | Đorđe Virijević