## Nasl.
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
INVESTITOR:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D
81000 Podgorica, Moskovska 29 www.telekom.me
PROJEKTANT:
BusinessART D.O.O.
Bulevar Džordža Vašingtona 102 81000 Podgorica, Crna Gora
Podgorica, novembar 2019. godine

## pripremni radovi
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
PRIPREMNI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina | Cijena |  | Ukupno €
Napomena: Glavni izvodjac radova treba predvidjeti da prije pocetka rusenja i demontaze u prostoriji gdje je planirana sanacija postojeceg zida, potrebno je privremeno pregraditi istu zidom od gips kartonskih ploca na metalnoj podkonstrukciji da bi se zastitila postojeca oprema. Planirati ugradnju jednokrilnih vrata - mogu se iskoristiti postojeca, nakon toga potrebno je izvrsiti probijanje pregradnog zida izmedju prostorija razdjelnika i lokalne centrale-tacka 1.4. ovog predmjera. Demontaza fasadnih otvora data je u bravarskim radovima.
I | PPRIPREMNI RADOVI
Opšti uslovi
Pozicije radova označene sa Rušenje podrazumevaju izvođenje radova (rušenje ili razbijanje), vertikalni i horizontalni ručni transport, utovar šuta u kamion, odvoz na deponiju koju odredi investitor, istovar, slaganje ili grubo planiranje šuta na deponiji, što sve ulazi u jediničnu cijenu rušenja.
Pozicije radova označenim sa Demontaža podrazumevaju izvođenje radova, vertikalni i horizontalni ručni transport demontiranih elemenata na mesto koje odredi investitor u okviru gradilišnog magacina i slaganje demontiranih elemenata.
U cijenu izvođenja pozicije uračunati sav rad, korišćenje pomoćnih skela, alata i mehanizacije.
Utovar u kamion određenih demontiranih elemenata koje odredi Investitor, odvoz i istovar na mesto koje odredi Investitor.
1.1 | Raščišćavanje prostora od opreme i materijala i prenos na deponiju u okviru objekta koji odredi investitor. Radove izvoditi u svemu prema pravilima struke.
| Obračun po m2 . | m2 | 160 |  | = | 0
1.2 | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine d=12cm sa pripadajućim serklažima, nadvratnicima, malterom i završnom oblogom.
U cijenu je uračunato i siječenje armature.
Sve transportovati i odlagati na deponiju koju investitor odredi.
| Obračun po m2 komplet izvedene poz. | m2 | 109.9 |  | = | 0
(17.6+12+1.8)*3.5
1.3 | Rušenje pregradnih zidova od opeke debljine d=25cm sa pripadajućim serklažima, nadvratnicima, malterom i završnom oblogom.
U cijenu je uračunato i siječenje armature.
Sve transportovati i odlagati na deponiju koju investitor odredi.
| Obračun po m2 komplet izvedene poz. | m2 | 49 |  | = | 0
(10+4)*3.5
1.4 | Probijanje pregradnog zida od opeke d=25cm za izradu otvora vrata. Pažljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa. Izvršiti podupiranje otvora nakon probijanja.
Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju investitor odredi. U cenu ulazi i podupiranje.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 2.3 |  | = | 0
1.5 | Skidanje podne obloge do postojece betonske ploče (zavrsne obrade-parket, etison...).
Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju investitor odredi.
| Obračun po m2 podne povrsine. | m2 | 116 |  | = | 0
1.6 | Demontaza postojećih spuštenih plafona sa unutrašnjim izolacionim slojevima.
Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju investitor odredi.
| Obračun po m2 podne povrsine. | m2 | 116 |  | = | 0
1.7 | Pažljiva demontaža vrata zajedno sa štokom. Demontirana vrata sklopiti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor.
Napomena: postojeca vrata za ulazak u razdelnik - po mogucnosti ista ostaviti I montirati na privremeni zid oznake G0.
| Obračun po komadu vrata. | kom | 11 |  | = | 0
1.8 | Delimično obijanje maltera sa unutrašnjih zidova na mjestima gdje je podklobučen. Nadzorni organ odrediće površine sa kojih se obija malter. Obiti malter i klamfama očistiti spojnice do dubine 2 cm. Površine opeka očistiti čeličnim četkama i oprati zidove vodom. Šut prikupiti, izneti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju deponiju koju odredi investitor.
| Obračun paušalno | pausal |  |  | =
1.9 | Pažljiva demontaža elektro instalacija. Radove mora da obavi stručno lice. Preduzeti sve sigurnosne mere. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju.
| Obračun paušalno | pausal |  |  | =
1.10 | Pažljiva demontaža nepotrebnih instalacija vodovoda i kanalizacije. Radove mora da obavi stručno lice. Preduzeti sve sigurnosne mere. Demontirani materijal predati investitoru ili odvesti na deponiju.
| Obračun paušalno | pausal |  |  | =
1.11 | Probijanje pregradnog zida od opeke d=7cm za izradu otvora vrata u dijelu mokrog cvora - potrebno odobrenje Invedtitora-nije predvidjeno projektnim zadatkom. Pažljivo rušiti delove zida, da se ne rastrese zidna masa.
Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na deponiju koju investitor odredi. U cenu ulazi i podupiranje.
| Obračun po m2 zida. | m2 | 1.7 |  | = | 0
1.12 | Nabavka montaznog celicnog stepenika za ulaz izmedju prostorija razdjelnika i lokalne centrale . Masivna konstrukcija od čeličnih krutih cijevi koje se ne deformiraju, s okvirom zakovicama pričvršćena rešetka, neklizajuća - vruće pocinkovana. Stepenik prema DIN 50976.
| Obračun paušalno |  |  |  | = | 0
1.13 | Fino čišćenje prostorija od svog otpadnog materijala i stvaranje uslova za normalno izvođenje novih pozicija.
| Obračunm2 | 116 |  |  | = | 0
| PPRIPREMNI RADOVI |  |  |  |  | 0

## II-zidarski
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
ZIDARSKI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno €
II | ZIDARSKI RADOVI
2.1 | Zidanje pregradnih zidova giter blokovima u produžnom malteru razmere 1:2:6. Debljina zidova d=20 cm sa istovremenom izradom horizontalnih armirano betonskih serklaža. Beton MB 20, dimenzija serklaža 20/25 cm, armatura ± 2 ø 8 mm, uzengije ø 6/25. Blokovi moraju da imaju sledeće karakteristike: minimalnu otpornost na pritisak 12N/mm2, malter je tipa IIA, gustina bloka je približno ka za cigle sa otvorima, 06-1.4kg/dm3. Vezu sa betonskim konstruktivnim elementima izvesti nerđajućim anker-sponama.
Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m2 sa ankerima, izradom armirano betonskih serklaža, armaturom i oplatom.
| Oznaka na crtezu Z1 | m2 | 20.7 | x |  | = | 0
5.75*3.6
2.2 | Malterisanje produžnim malterom u dva sloja. Malter se nanosi na pokvašene zidove u debljini do d=2 cm. Prvi sloj, grunt, raditi produžnim malterom 1:2:6. Drugi sloj spraviti u razmeri 1:3:9. Perdašiti uz kvašenje i glačanje. Pre svakog sloja malterisanja zidove isprskati cementnim mlekom. Protivpozarnost obradjenog zida REI90
Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m2
| Oznaka na crtezu Z1 | m2 | 41.4 | x |  | = | 0
5.75*3.6*2
2.3 | Izrada samonivelirajuceg sloja 1-3cm-autolivelante. Napomena: u slucaju vecih ostecenja na povrsini ploce prilikom demontaze postojece zavrsne obloge potrebno uraditi na tim pozicijama samonivelirajući sloj.
Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m2
|  | m2 | 50 | x |  | = | 0
predvidjena kolicina
2.4 | Izrada cementne košuljice sa ravnajucim slojem razmere 1:3 debljine d=min 80mm-. Cementna košuljica se izvodi sa dodatkom specijalnih vlakana izrađenih na bazi polipropilena, a u svemu prema preporuci proizvođača. Izvođenje vršiti mašinskim putem sa potpunim izravnjavanjem sloja. Dilatacione spojnice se postavljaju na polja max 25 m2, sa dužinom strane max 5 m1. Širina spojnice 1 cm ispunjena trajno elastičnom zaptivkom.
Cijena obuhvata sav rad i materijal, prema uputstvima proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m2
| PK1 | m2 | 17.4 | x |  | = | 0
predvidjena kolicina
| Ukupno zidarski radovi: | [5 empty] | 0

## III-gips-plafon
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
GIPSKARTONSKI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena | Ukupno €
III | GIPS KARTONSKI RADOVI I SPUŠTENI PLAFONI
Opste: Izvodjac gips kartonskih radova potrebno je da spojnice budu bandažirane, površina pripremljena za podlogu i bojenje bez gletovanja.
PROTIVPOŽARNI PREGRADNI ZID KNAUF W112 EI90
3.1 | Pregradni zid sa jednostrukom metalnom potkonstrukcijom od čeličnih pocinkovanih Knauf CW (MEST EN 14195) i UW (MEST EN 14195) profila 50 mm. Zid je nenosiv. Visina zida max. 4,00 m (osni razmak CW profila 62,50 cm). Ukupna debljina zida 100 mm, obostrano dvostruko obložen protivpožarnim Knauf pločama (MEST EN 520 - DF) debljine 12,5 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Otpornost na požar: EI 90. Ispuna spojeva: Uniflott sa upotrebom bandaž trake. Zvučna zaštita Rw 56 dB, Izolacioni sloj debljine 50 mm (staklena vuna Knauf Insulation DECIBEL) Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila nanijeti Trenwandkit - zaptivni kit. Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za podlogu i bojenje. Napomena: konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkom listu W11.me Pregradni zidovi / aktuelno izdanje.
Obračun po m2 gotovog zida, a cijena obuhvata sav rad i materijal.
Oznaka na crtezu G1
|  | m2 | 110 | x |  | 0
ZIDNE OBLOGE
3.2 | Nabavka materijala i ugradnja zidne obloge sa KLIZNIM PANELIMA tipa KNAUF s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih CD i UD profila. CD profil pričvršćen na svakih 1,5 visine akustičnim držačem za stub. Dvoslojna obloga od PP gipskartonskih ploča debljine d=12,50 mm. Ukupna debljina obloge ca.60mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Izolacioni sloj debljine 50mm (prema EN 13612, uzdužan otpor strujanja vazduha prema EN 29053; r ≥ 5kPa • s/m2, razred građevinskog materijala min. B2, npr. staklena vuna TI 140 Decibel) U obloge predvidjeti klizne panele na pozicijama prozora, sve otvore i ojačanja za ugradnju svih potrebnih elemenata prema zahtjevu projekta instalacija (svetiljke, rešetke i slično). Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za podlogu i bojenje. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti - zaptivni kit.
Oznaka na crtezu O1
Obračun po m2 gotovog zida, a cijena obuhvata sav rad i materijal.
|  | m2 | 52 | x |  | 0
3.3 | Nabavka materijala i ugradnja zidne obloge tipa KNAUF s čeličnom potkonstrukcijom od pocinkovanih CD i UD profila. CD profil pričvršćen na svakih 1,5 visine akustičnim držačem za stub. Dvoslojna obloga od PP gipskartonskih ploča debljine d=12,50 mm. Ukupna debljina obloge ca.60mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Izolacioni sloj debljine 50mm (prema EN 13612, uzdužan otpor strujanja vazduha prema EN 29053; r ≥ 5kPa • s/m2, razred građevinskog materijala min. B2, npr. staklena vuna TI 140 Decibel) U obloge predvidjeti sve otvore i ojačanja za ugradnju svih potrebnih elemenata prema zahtjevu projekta instalacija (svetiljke, rešetke i slično). Sve spojnice su bandažirane, površina pripremljena za podlogu i bojenje. Napomena: Zbog sprečavanja prenosa zvuka ispod obodnih CW i UW profila naneti - zaptivni kit.
Oznaka na crtezu O2
Obračun po m2 gotovog zida, a cijena obuhvata sav rad i materijal.
|  | m2 | 110.2 | x |  | 0
PROTIVPOŽARNI SPUŠTENI PLAFON KNAUF D112 EI 90
3.4 | Nabavka, transport i izrada protivpožarnog spuštenog plafona EI 90 sa donje strane. Obješena obloga plafona sa horizontalnim neprekinutim podgledom, sa prekrivenom potkonstrukcijom od pocinkovanih Knauf čeličnih profila (CD 60x27x0,6) kao montažni i noseći profili, ovješani Knauf Nonius visilicama za a.b. konstrukciju (vješanje Nonius visilica čeličnim sidrenim ekserom za a.b. tavanicu). Obloga od dva sloja Knauf masivnih/protivpožarnih (tip DF) ploča d=2x20 mm. Obrada spojeva GK ploča u kvalitetu Q2. Ispuna spojeva: Uniflott sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana. Napomena: konstrukcija, montaža, obrada spojeva ploča - u svemu prema tehničkoj dokumentaciji Knauf D11.me Visina spuštanja do 50 cm
Napomena: Izvođač spuštenog plafona proseca otvore za ugradnju rasvete, ventilacionih rešetki i ostalih elemenata koji se ugrađuju u spušteni plafon, a prema dispoziciji datoj u projektu.
Potrebno predvidjeti i ugradnju revizionih okna , ako projek
Obračun po m2 gotovog plafona a cijena obuhvata sav rad i materijal.
| 111+3 | m2 | 111 | x |  | 0
3.5 | Nabavka materijala i izrada sistemskog elementa revizionog otvora sa PP gipsanom ispunom dim 40x40cm.
Obračun po kom a cijena obuhvata sav rad i materijal.
|  | kom | 10 | x |  | 0
| Ukupno gips kartonski radovi i spušteni plafoni: |  |  |  |  | 0

## IV-Podopolagacki
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
PODOPOLAGACKI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno €
IV | PODOPOLAGAČKI RADOVI
4.1 | Isporuka i ugradnja elektro-provodnog duplog poda Schneider Electric,ukupne visine 400mm, koji se sastoji od: Ploče od presovane iverice tip 40NAV, dimenzija 600x600x40mm, gustine 650 kg/m3, sa donje strane aluminijumska obloga debljine 0.05 mm; bočne strane obložene crnom samo-gasećom ABS trakom debljine 0.45 mm; gornja (gazeća) površina je anti-statik i elektro-provodan vinil,tip Univinyl 210 sive boje debljine 2mm. Podstruktura duplog poda se sastoji od čeličnih galvaniziranih negorivih nožica nominalne visine 380mm (sa podešavanjem -50/+50 mm), tip Uni8 Evolution 91MQEDP 380 (koja uključuje i zaptivač na vrhu nožice i zavrtnje); i poprečnih traverzi tip Uni8 Evolution 91NRU8Q Heavy P, koja uključuje i podužnu zaptivku na gornjoj površini i zavrtnje. Nosivost duplog poda: 18 kN/m², klasa 1 (prema EN 12825) Reakcija na požar: klasa Bfl-s1 (prema EN 13501-1) Otpornost na požar u minutima (REI): 30 minuta (prema EN 13501-2) Elektro-otpornost: < 10exp9 Oma (prema EN 1081) Zvučna izolacija - vertikalni prolaz udarne buke: 23dB (prema EN ISO 140-8)
Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
| Obračun po m2 gotove obloge. | m2 | 95 | x |  | = | 0
4.2 | Isporuka i ugradnja elektro-provodnog duplog poda Schneider Electric,ukupne visine 220mm, koji se sastoji od: Ploče od presovane iverice tip 40NAV, dimenzija 600x600x40mm, gustine 650 kg/m3, sa donje strane aluminijumska obloga debljine 0.05 mm; bočne strane obložene crnom samo-gasećom ABS trakom debljine 0.45 mm; gornja (gazeća) površina je anti-statik i elektro-provodan vinil,tip Univinyl 210 sive boje debljine 2mm. Podstruktura duplog poda se sastoji od čeličnih galvaniziranih negorivih nožica nominalne visine 380mm (sa podešavanjem -50/+50 mm), tip Uni8 Evolution 91MQEDP 380 (koja uključuje i zaptivač na vrhu nožice i zavrtnje); i poprečnih traverzi tip Uni8 Evolution 91NRU8Q Heavy P, koja uključuje i podužnu zaptivku na gornjoj površini i zavrtnje. Nosivost duplog poda: 18 kN/m², klasa 1 (prema EN 12825) Reakcija na požar: klasa Bfl-s1 (prema EN 13501-1) Otpornost na požar u minutima (REI): 30 minuta (prema EN 13501-2) Elektro-otpornost: < 10exp9 Oma (prema EN 1081) Zvučna izolacija - vertikalni prolaz udarne buke: 23dB (prema EN ISO 140-8)
Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
| Obračun po m2 gotove obloge. | m2 | 2 | x |  | = | 0
4.3 | Isporuka i ugradnja Schneider Electric zidne PVC lajsne na spoju duplog poda i zida, crne ili sive boje (po izboru), visine 70mm; tip 95KABA100.
Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
| Obračun po m' sokle. | m' | 53.5 | x |  | = | 0
50+3.5
4.4 | Isporuka i ugradnja raster poda je 60x60 cm, usvojeni su profili HOP 70X70X4 mm, spajanje se vrši zavarivanjem po obimu spoja stubića i horizontalnih profila.
Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
| Ukupna količina čelika | kg | 530 | x |  | = | 0
MK1'
4.5 | Isporuka i ugradnja elektro-provodnog duplog poda Schneider Electric,ukupne visine 400mm, koji se sastoji od: Ploče od presovane iverice tip 40NAV, dimenzija 600x600x40mm, gustine 650 kg/m3, sa donje strane aluminijumska obloga debljine 0.05 mm; bočne strane obložene crnom samo-gasećom ABS trakom debljine 0.45 mm; gornja (gazeća) površina je anti-statik i elektro-provodan vinil,tip Univinyl 210 sive boje debljine 2mm.
Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal.
| Obračun po m2 gotove obloge. | m2 | 13.5 | x |  | = | 0
| Ukupno podopolagački radovi: | [5 empty] | 0

## V-moleraj
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno €
V | MOLERSKO FARBARSKI RADOVI
Opšti opis
Izvođač je dužan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koji će biti korišćeni pri izvođenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlašćene ustanove za datu vrstu radova. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana početka izvođenja radova.
Molersko farbarski radovi moraju biti izvedeni stručno i kvalitetno sa materijalima koji u svemu odgovaraju tehničkim propisima, normativima i standardima. Gotovi fabrički proizvedeni materijali moraju se upotrijebiti u svemu prema uputstvu proizvođača. Obojene površine moraju biti čiste, bez tragova četki i valjka. Boja i ton moraju biti ujednačenog intenziteta, bez mrlja. Boja mora da pokrije podlogu u potpunosti, svi završeci obojenih površina moraju biti ravni i pravilni, kao i sastavi sa vratima, prozorima i sl. Izvođač je dužan da prije početka radova dobro očisti podlogu od mehaničkih nečistoća, prašine i masnoće. Izvođač je dužan da podnese ton kartu za odgovarajuće materijale. Izvođač je dužan da uradi probne uzorke veličine 1m2 za svaku vrstu bojenja i može da pristupi finalnom bojenju tek po dobijanju saglasnosti nadzornog organa. Za vrijeme izvođenja radova izvođač ne smije da nepažnjom svojih radnika uprlja već izvedene pozicije drugih izvođača. Obračun izvedenih radova izvršiće se po m2 obojene površine.
5.1 | Nabavka materijala za gletovanje zidova od giter blokova u potrebnom broju slojeva. Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal kao i upotrebu skele.
| Obračun po m2. | m2 | 41.4 | x |  | = | 0
5.2 | Nabavka materijala i bojenje unutrašnjih zidova, prethodno pripremljenih -dvije ruke prajmera i dvije ruke zavrsne boje. Cijena obuhvata sav rad i materijal kao i upotrebu skele. Ton po izboru projektanta. Boja I prajmer iz programa Tikkurila ili sl.
| Obračun po m2. | m2 | 487 | x |  | = | 0
6.4 | Nabavka materijala za bojenje površina plafona od gips kartona -dvije ruke prajmera i dvije ruke završne boje. Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača. Cijena obuhvata sav rad i materijal, uključujući i prajmer, koji se neće posebno obračunavati kao i upotrebu skele. Boja I prajmer iz programa Tikkurila ili sl.
| Obračun po m2. | m2 | 111 | x |  | = | 0
| Ukupno molersko farbarski radovi: | [5 empty] | 0

## VI-bravarski
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
BRAVARSKI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno €
VI | BRAVARSKI RADOVI
6.1 | Demontaza postojece fasadne bravarije.
| Obračun po komadu. | kom | 10 | x |  | = | 0
6.2 | Nabavka i ugradnja fasadne bravarije od Al. plastificiranih profila sa termičkim prekidom, zastakljena termopan duplim nisko emisionim staklom 4+15+4.Cetiri postojeca prozora na suprotnim stranama Front end Data Centra treba zatvorena u fiksnim PP gips kartonskim panelima radi smjestaja ventilatora, a ispred ostalih prozora predvidjena je montaza PP gips kartonskih kliznih panela. Ova stavka obuhvata i nabavku zastitnih resetkina prozorima na prostoriji Front end Data Centra.
Oznaka u projektu 01 i 02 u krugu
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju sa okovom. Mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 14 | x |  | = | 0
| Ukupno bravarski radovi: | [5 empty] | 0

## VII-stolarski
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
STOLARSKI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno €
VII | STOLARSKI RADOVI - UNUTRASNJA VRATA
7.1 | Izrada, transport i ugradnja unutrašnjih jednokrilnih vrata izrađena od aluminijumskih profila. Ram vrata i krila su izrađena od aluminijumskih profila u boji RAL po izboru projektanta. Ispuna je od sendvič panela obostrano obložen AL limom u boji RAL po izboru projektanta. Vrata su snabdjevena odgovarajućim okovom i cilindrom i bravom po izboru projektanta. Obračun po komadu sa finalnom obradom. Mjere uzeti na licu mjesta.
zidarski otvor 100x225cm
Oznaka u projektu a u elipsi
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju. Mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 3 | x |  | = | 0
PROTIVPOZARNA VRATA
7.2 | Izrada, transport i ugradnja protivpožarnih vrata sa atestom otporna na požar od 90 min. REI 90 - dovratnik je od čeličnih profila kalibriranog na hladno sa izolacionim dihtunzima za zadržavanje dima na vruće i hladno - struktura vratnih krila od čeličnih limova kalibriranih na hladno sa ispunom od izolacionog materijala i dihtunzima za zadržavanje dima na vruće i hladno - automatika za zatvaranje krila vrata - brava sa cilindrom, kuglom sa spoljašnje i kvakom sa unutrašnje strane - vrata su sa magnetnim kontaktom i elektromagnetnim prihvatnikom(kontrola pristupa) - padajući protivdimni prag - boja i dizajn po izboru arhitekte
zidarski otvor90x225cm
Oznaka u projektu 2 - dupli kvaadrat
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju. Mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 1 | x |  | = | 0
7.3 | Izrada, transport i ugradnja protivpožarnih dvokrilnih vrata sa atestom otporna na požar od 90 min. REI 90 - dovratnik je od čeličnih profila kalibriranog na hladno sa izolacionim dihtunzima za zadržavanje dima na vruće i hladno - struktura vratnih krila od čeličnih limova kalibriranih na hladno sa ispunom od izolacionog materijala i dihtunzima za zadržavanje dima na vruće i hladno - automatika za zatvaranje krila vrata - brava sa cilindrom - kvaka sa spoljašnje i unutrašnje strane - padajući protivdimni prag - boja i dizajn po izboru arhitekte
zidarski otvor135x225cm
Oznaka u projektu 1- dupli kvaadrat
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju. Mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 1 | x |  | = | 0
7.4 | Izrada, transport i ugradnja protivpožarnih vrata sa atestom otporna na požar od 90 min. REI 90 - dovratnik je od čeličnih profila kalibriranog na hladno sa izolacionim dihtunzima za zadržavanje dima na vruće i hladno - struktura vratnih krila od čeličnih limova kalibriranih na hladno sa ispunom od izolacionog materijala i dihtunzima za zadržavanje dima na vruće i hladno - automatika za zatvaranje krila vrata - brava sa cilindrom, kuglom sa spoljašnje i kvakom sa unutrašnje strane - vrata su sa magnetnim kontaktom i elektromagnetnim prihvatnikom(kontrola pristupa) - padajući protivdimni prag - boja i dizajn po izboru arhitekte
zidarski otvor100x225cm
Oznaka u projektu 3- dupli kvaadrat
| Obračun po komadu, a cijena obuhvata sve iz opisa: nabavku materijala, izradu, transport i ugradnju. Mjere uzeti na licu mjesta. | kom | 1 | x |  | = | 0
| Ukupno stolarski radovi: | [5 empty] | 0

## VIII-keramicarski
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
KERAMICARSKI RADOVI
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno €
VIII | KERAMIČARSKI RADOVI
Opšti opis
Izvođač je dužan da prije početka radova dostavi naručiocu ateste za sve materijale koji će biti korišćeni pri izvođenju radova. Atesti moraju biti izdati od ovlašćene ustanove za datu vrstu radova. Atesti ne smiju biti stariji od godinu dana od dana izdavanja atesta do dana početka izvođenja radova. Ovi opšti uslovi se odnose na oblaganje zidova i podova svim vrstama keramičkih pločica u unutrašnjosti objekta i izvan njega. Keramičarski radovi moraju biti izvedeni kvalitetno, sa odgovarajućom kvalifikovanom radnom snagom a u skladu sa važećim standardima i tehničkim propisima za izvođenje ove vrste radova.
Sav materijal koji se ugrađuje mora biti nov-neupotrebljivan. Vezivni materijal-cementni malter i lijepak moraju po kvalitetu da odgovaraju propisima i standardima i da posjeduju ateste. Vezivni materijal se nanosi u debljini predviđenoj normativom ili prospektom deklarisanoj tako da obezbjeđuje potpuno i trajno prijanjanje keramike za podlogu i ne smije promijeniti niti oštetiti podlogu. Voda mora biti čista. Lijepak za lijepljenje keramičkih pločica mora biti deklarisan za određenu vrstu radova i atestiran u određenoj ustanovi. Za određene širine spojnica između keramičkih pločica upotrijebiti PVC krstiće koji se prije fugovanja moraju obavezno izvaditi.
Prije početka radova obezbijediti da podloga bude pripremljena za prihvatanje vezivnog sredstva i obloge od keramičkih pločica.
Obračun se vrši po m2 za izvedene površine poda odnosno po m' za sokle. Takođe obrada i ukrajanje pločica oko prodora ili otvora u zidovima ili podovima se ne obračunava posebno,već ulaze u jediničnu cijenu oblaganja zidova ili podova. Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav rad, spoljašnji i unutrašnji transport, isporuka potrebnog vezivnog, ugradbenog i pomoćnog materijala, davanje uzoraka i pribavljanje atesta, popravke podloge, potrebna skela, alati, zaštita izvedenih radova od oštećenja do predaje naručiocu, čišćenje i sve ostale zakonske dažbine.
8.1 | nabavka i ugradnja keramike na podu ulaznog hola. Keramičke pločice lijepiti direktno preko postojece podloge od keramike, neklizajućim ljepilom klase C2TES1 prema EN 12004. Ljepilo otporno na temperaturu -30 do +90 C. Fuge 3 mm izvesti brzovezujućom, brzosušećom, vodoodbojnom masom za fugovanje poboljšanom polimerima sa BioBlock® i DropEffect® tehnologijom, klasa CG2 prema EN 13888, dimenzija i boji po izboru projektanta.
Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Cijena obuhvata sav rad i materijal, zajedno sa ljepilom.
| Obračun se vrši po m2 za izvedene površine poda. | m2 | 30.5 | x |  | = | 0
8.1 | Nabavka i ugradnja zidne cokle.
Radove izvoditi u svemu prema uputstvima proizvođača i tehničkim uslovima za ovu vrstu radova. Cijena obuhvata sav rad i materijal, zajedno sa ljepilom.
| Obračun se vrši po m' za izvedene pozicije. | m' | 33 | x |  | = | 0
| Ukupno keramičarski radovi: | [5 empty] | 0

## IX-razno
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
RAZNO
INVESTITOR: |  |  | PROJEKTANT:
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  |  | BusinessART D.O.O.
r.b. | Opis pozicije | j.m. | Količina |  | Cijena |  | Ukupno €
IX | RAZNO
9.1 | Rusenje gipskartonskog pregradnog zida. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na koju investitor odredi.
|  | m2 | 45.6 | x |  | = | 0
9.2 | Nabavka I ugradnja celicnog stepenika za ulaz u prostor za smjestaj UPS -Grana "A"
|  | kom | 150 | x |  | = | 0
9.2 | "Završno čišćenje kompletnog objekta za predaju objekta investitoru. Obračun po m2 osnove objekta."
|  | m2 | 2 | x |  | = | 0
| Ukupno: | [5 empty] | 0
REKAPITULACIJA FRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ZA PRVU FAZU
I. | Pripremni i demontažni radovi | [5 empty] | #REF!
II. | Zemljani radovi | [5 empty] | 0
III. | Betonski i AB radovi | [5 empty] | #REF!
IV. | Armirački radovi | [5 empty] | #REF!
V. | Zidarski radovi | [5 empty] | #REF!
VI. | Izolaterski radovi | [5 empty] | #REF!
VII. | Ravni krovovi | [5 empty] | #REF!
VIII. | Limarski radovi | [5 empty] | #REF!
IX. | Stolarski radovi | [5 empty] | #REF!
X. | Bravarski radovi | [5 empty] | #REF!
XI. | Keramičarski radovi | [5 empty] | #REF!
XII. | Podopolagački radovi | [5 empty] | #REF!
XIII. | Gips karton radovi i spušteni plafoni | [5 empty] | #REF!
XIV. | Molersko farbarski radovi | [5 empty] | #REF!
XV. | Fasaderski radovi | [5 empty] | #REF!
XVI. | Sanitarije | [5 empty] | 0
XVII. | Razni radovi | [5 empty] | #REF!
| Ukupno radovi na adaptaciji - prva faza | [5 empty] | #REF!

## rekapit
PREDMJER I PREDRAČUN GRAĐEVINSKO-ZANATSKIH RADOVA UZ GLAVNI PROJEKAT DATA CENTAR
INVESTITOR: |  | PROJEKTANT:
BusinessART D.O.O.
CRNOGORSKI TELEKOM A.D |  | Bulevar Džordža Vašingtona 102 81000 Podgorica, Crna Gora
REKAPITULACIJA FRAĐEVINSKO ZANATSKIH RADOVA ZA PRVU FAZU
I | Pripremni radovi |  | 0
II | Zidarski radovi |  | 0
III | Gipskartonski radovi |  | 0
IV | Podopolagacki radovi |  | 0
V | Molersko-farbarski radovi |  | 0
VI | Bravarski radovi |  | 0
VII | Stolarski radovi |  | 0
VIII | Keramicarski radovi |  | 0
IX | Razno |  | 0
| Ukupno radovi bez PDV-a |  | 0