## Jaka struja
Red.br. | OPIS POZICIJE | jed. mjere | kol. | jed. cijena | Ukupna Cijena €
Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na matrijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedena, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.
1 | DEMONTAŽNI RADOVI
1.1 | Demontaža napojnih kablova za napajanje postojeće RT- Priz/1 sa isključenjem u RT-priz. Kablovi su polženi u PNK regakima od RT-Priz. Do RT.Priz/1. Po demontaži kablove predati Investitoru. Obračun po m' demontiranog kabla.
| - Kbal PP 00 5 x 10 mm² | m' | 23 |  | 0
| - Kbal PP 00 5 x 6 mm² | m' | 23 |  | 0
1.2 | Demontaža postojeće razvodne table RT - Priz/1 koja se satoji od dva polja: mreža i agregat. Po demontaži RT predati Investitoru. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
1.3 | Demontaža modularnog instalacionog pribora (priključnica i prekidača). Obračun po komadu. | kom. | 83 |  | 0
1.4 | Demontaža ugradnih/nadgradnih kvadratnih fluoroscentnih svetiljki 4 x 18 W. Po demontaži svetiljke predati Investitoru. Obračun po komadu. | kom. | 17 |  | 0
| ukupno demontaćni radovi |  |  |  | 0
2 | NAPOJNI KABLOVI
Isporuka i ugradnja glavnih napojnih vodova za napajanje: glavnih razvodni ormana, razvodnih ormana, UPS uređaja, čilera i klima ormara. Obračun po dužnom m ugrađenog kabla. Kablovi se polažu djelimično po postojećoj vertikali po regalima u duplom podu. Prije nabavke izvršiti provjeru trase i dužine kablova. Komplet isporuka sa postavljanjem, povezivanjem i ispitivanjem kablova tipa:
2.1 | PP/F 1 x 185 mm² za povezivanje novih zaštitnih prekidača (NSX) i agregatskih sabirnica. U cijenu uzeti u obzir da će se rad odvijati noću i da će biti potrebno isključenje komplet NN postrojenja. U cijenu uračunati i odgovarajuće kablovske stopice "na gnječenje". Obračun po m' položenog kabla. | m' | 36 |  | 0
2.2 | NHXH FE180/E90 1x185 mm² za napajnje GRO/A i GRO/B. Kabal se polaže od novih zaštitnih prekidača u NN polju TS po postojećoj vertikali do izlaska na nivo prizemllja a potom u novim nosačima kablova u duplom podu do GRO. Obračun po m' položenog kabla. Prije nabavke kabla provjeriti trasu kabla i dužinu. | m' | 150 |  | 0
2.3 | NHXH FE180/E90 1x95 mm² za zaštitu GRO. Kabal se polaže od novog zaštitnog prekidača u NN polju TS po postojećoj vertikali do izlaska na nivo prizemllja a potom u novim nosačima kablova u duplom podu do GRO. Obračun po m' položenog kabla. Prije nabavke kabla provjeriti trasu kabla i dužinu. | m' | 38 |  | 0
2.4 | NHXH FE180/E90 1x120 mm² za napajanje UPS uređaja i ROB. Kabal se polaže od GRO-ova (A i B) do UPS-ova "A" i "B" i obrnuto i od GRO(A i B) do ROB (Ai B) po nosačima kablova u duplom podu i u spuštenom plafonu. Za ulazak i izlazak iz UPS-a ostaviti rezervu kabla cca. 150 cm. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 480 |  | 0
2.5 | NHXH FE180/E90 1x70 mm² za zaštitu UPS uređaja. Kabal se polaže od GRO do UPS-ova "A" i "B" po nosačima kablova u duplom podu ili spuštenom plafonu. Za ulazak i izlazak iz UPS-a ostaviti rezervu kabla cca. 150 cm. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 120 |  | 0
2.6 | NHXH 4x70 mm² za napajanje RO - klima uređaja i Čilera. Kabal se polaže od GRO/a do RO - klima i od GRO/B do čilera po nosačima kablova u duplom podu ili spuštrnom plafonu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 46 |  | 0
2.7 | N2XH-J 1x35 mm² za zaštitu RO-klime i čilera. Kabal se polaže od GRO "A" i GRO "B" do RO-klime i čilera po nosačima kablova u duplom podu ili spuštrnom plafonu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 46 |  | 0
2.8 | NHXH FE180/E90 5x6 mm² za napajanje RO- O.P. (opšte potrošnje). Kabal se polaže od GRO/A do RO-O.P. po regalima u duplom podu ili u spuštenom plafonu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 17 |  | 0
2.9 | NHXH FE180/E90 5x2,5 mm² za napajanje RO - havarijske ventilacije. Kabal se polaže od RO-O.P. do RO - H.V. po nosačima kablova u duplom podu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 6 |  | 0
2.10 | NHXH FE180/E90 4x1,5 mm² za napajanje ventilatora havarijske ventilacije. Kabal se polaže od RO - H.V. Do ventilatora po nosačima kablova u duplom podu i ispod gipsa u zidu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 50 |  | 0
2.11 | NHXH FE180/E90 7x1,5 mm² za napajanje PP klapni havarijske ventilacije. Kabal se polaže od RO - H.V. do PP klapni po nosačima kablova u duplom podu i ispod gipsa u zidu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 50 |  | 0
2.12 | N2XH-J 1x70 mm² za povezivanje sabirnica za izjednačenje potencijala (ŠIP 1 i ŠIP 2) sa GRO (A i B). Kabal se polaže od GRO do sabirnica za izjednačenje potencijala - ŠIP 1 i ŠIP 2. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 30 |  | 0
2.13 | N2XH-J 1x16 mm² za povezivanje:rekova, instalacija za automatsko gašenje požara sa sabirnicama za izjednačenje potencijala (ŠIP 1 i ŠIP 2). Kabal se polaže od sabirnica za izjednačenje potencijala - ŠIP 1 i ŠIP 2 do rekov a i cijevi za automatsko gašenje požara. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 300 |  | 0
2.14 | N2XH-J 1 x 6 mm² za povezivanje konstrukcije duplog poda, regala u podu i drugih metalnih konstrukcija. Kabal se polaže od sabirnica za izjednačenje potencijala - ŠIP 1 i ŠIP 2 do djelova koje je potrebno uzemljiti. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 130 |  | 0
2.15 | N2XH-J 5x6 mm² za napajanje klima ormara (UIJ1-UIJ6). Kabal se polaže od RO - klima do unutrašnjih jedinica klima ormara po regalima u duplom podu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 80 |  | 0
2.16 | N2XH-J 3x2,5 mm² za napajanje spoljnih ventilatora klima ormara (SKJ1 -SKJ6). Kabal se polaže od RO - klima do ventilatora po regalima u duplom podu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 120 |  | 0
2.17 | N2XH-J 5x2,5 mm² za napajanje split sistema za hlađenje UPS uređaja. Kabal se polaže od GRO - A i B do spoljašnjih po nosačima kablova u duplom podu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 20 |  | 0
2.18. | N2XH-J 3x6 mm² za napajanje rek ormara. Kabal se polaže od RO/UPS -"A", "B" do rekova po nosačima kablova u duplom podu. Obračun po m' položenog kabla. | m' | 750 |  | 0
| ukupno napojni kablovi |  |  |  | 0
3 | NOSAČI KABLOVA - PVC CIJEVI
3.1 | Isporuka mrežastih nosača kablova, sa Magic spojnicom i potrebnim krivinama, račvama i montažnim materijalom, 55 x 400 x3000 mm, napravljeni od pocinkovanog lima slični tipu GRM 55 400F,proizvodjača OBO Bettermann. Obračun po m' položenog nosača kablova. | m' | 6 |  | 0
3.2 | Isporuka mrežastih nosača kablova, sa Magic spojnicom i potrebnim krivinama, račvama i montažnim materijalom, 55 x 200 x3000 mm, napravljeni od pocinkovanog lima slični tipu GRM 55 200F,proizvodjača OBO Bettermann. Obračun po m' položenog nosača kablova. | m' | 45 |  | 0
3.3 | Pribor za polaganje vatrootpornih kablova (kablovski regali, kablovske krivine i račve i kablovske obujmice)
regali tipa:
| - RKSM 620 OBO Bettermann | m. | 15 |  | 0
| - RKSM 630 OBO Bettermann | m. | 9 |  | 0
3.4 | Plastičn rebrasta halogen free cijev Ø 16 mm, za polaganje kablova po izlasku iz regala ispod gipsa i u podu. | m | 200 |  | 0
3.5 | Plastičn rebrasta halogen free cijev Ø 32 mm, za polaganje kablova po izlasku iz regala ispod gipsa i u podu. | m | 150 |  | 0
3.6 | Gibljive “SAPA” cevi za vođenje kabla od izlaska iz objekta do ulaska u potrošač - potrebnog prečnika
| Savitljiva metalna cev za mehaničku zaštitu kablova pri uvodu u potrošačv Ø 19 mm.: | m. | 25 |  | 0
| ukupno nosači kablova- PVC cijevi |  |  |  | 0
4 | RAZVODNI ORMANI
4.1 | Nabavka i ugradnja u NN polju TS 10/0,4 kV tropolnog zaštitnog prekidača, 690V, 50Hz, nazivne struje 630A, prekidne moći 36kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX630F "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti:
bazni uredaj - prekidač
strujni senzori 3 x 630A
mikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.3A:
Selektivna zaštita Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xIn Signalizacija ispada / alarmnih vrednosti zaštite Prikaz mernih veličina na displeju: struje Prikaz hronoloških mernih i alarmnih veličina na displeju Indikacija LED diodama: zelena- ispravan rad žuta - predalarm preopterećenja (>90%Ir) crvena - alarm preopterećenja (>105%Ir) Utičnica za test uređaj
pomocni kontakati prekidača OF i SDE
prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 630A
prefabrikovana pokrovna maska za prekidač od 630A
bakarne šine za konekciju prekidača sa vertikalnim sabirnicama
| U cijenu uračunati ugradnju u noćnim satima sa najmanjim telekomunikacionim saobračajem i isključenje TS 10/0,4 2 x 1000 kVA. Obračun po komadu. | kom. | 2 |  | 0
Isporučiti i na označenim mjestima ugraditi distributivne, TIPSKI TESTIRANE, prefabrikovane razvodne ormare u saglasnosti sa standardom IEC 60439-1 izrađene od dva puta dekapiranog lima, ofarbanim RAL9001 bojom. Unutra ormara se ugrađuje elektro oprema prema rasporedu u jednopolnoj šemi. Vrata su predviđena sa prefabrikovanom bravom i odgovarajućim ključem. U ormar ugraditi bakarne sabirnice i distributivne elemente mehanički učvršćene saglasno dinamičkim naprezanjima. Ožičenje opreme u ormanu izvesti pomoću bakarnih P provodnika a sve fleksibilne veze finožičanim provodnicima. Ormar opremiti jednopolnom šemom koja se postavlja unutrašnje strane ormara. Ovom pozicijom predviđa se potpuno ugrađivanje opreme, potreban vezni i ostali sitan materijal. Kablove uvesti u ormane preko odgovarajućih uvodnica sa gornje i donje strane, prema grafičkoj dokumentaciji. Prije izrade ormara provjeriti da nije došlo do izmjena u karakteristikama potrošača koji se napajaju sa table pa, ako je potrebno, izvršiti potrebna usaglašavanja u dogovoru sa nadzornim organom.
4.2 | Isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormara na nivo "0" GR0 - A tipski testirane, tipa PRISMA PLUS G ''Schneider Electric'' ili sl. sledećih karakteristika:
- za distribuciju el. Energije do 630 A
- samostojeći sa vratima sa prednje strane;
- orjetacione dimenzije: širine 595 mm, dubine 250 mm sa vratima i visine do 630 mm + kablovsko polje širine 305 mm:
- spoljni stepen zaštite min. IP30 sa vratima
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- uvod kablova odozgo i odozdo
Ormar uraditi u svemu usaglašeni su sa standardom IEC 60439-1. U ormar ugraditi sledeću opemu:
Agregatsko polje
| - rastavljač snage1-0 In= 630A, 3P, tip INS630 ''Schneider Electric'' ili sl. | kom. | 1
| -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A/280 A, prekidne moći 25kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX400F "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač; strujni senzori 3 x 400A; Selektivna zaštita: Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir. Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s. Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xInmikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.2A:pomocni kontakati prekidača OF i SDE; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 400A | kom. | 1
| -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A/200 A, prekidne moći 25kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250B "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač; strujni senzori 3 x 250A; Selektivna zaštita: Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir. Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s. Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xInmikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.2A:pomocni kontakati prekidača OF i SDE; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A | kom. | 1
| - automatski prekidač C60H-C/32A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 3
| - automatski prekidač C60H-C/16A, 3p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 2
| - automatski prekidač C60H-C/16A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 4
| - automatski prekidač C60H-C/10A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 1
| - automatski prekidač C60H-C/6A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 2
| odvodnik prenapona 3-polni + NPE tipa V20-C 3+NPE, najviša vrijednost trajnog napona 280 V, OBO BETERMAN | kom. | 1
UPS polje:
| -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A/250 A, prekidne moći 25kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250B "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač; strujni senzori 3 x 250A; Selektivna zaštita: Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir. Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s. Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xInmikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.2A:pomocni kontakati prekidača OF i SDE; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A | kom. | 1
| Ukupno za GRO | kompl | 1 |  | 0
4.3 | Isporuka i ugradnja glavnog razvodnog ormara na nivo "-1" GR0 - B tipski testirane, tipa PRISMA PLUS G ''Schneider Electric'' ili sl. sledećih karakteristika:
- za distribuciju el. Energije do 630 A
- samostojeći sa vratima sa prednje strane;
- orjetacione dimenzije: širine 595 mm, dubine 250 mm sa vratima i visine do 630 mm + kablovsko polje širine 305 mm:
- spoljni stepen zaštite min. IP30 sa vratima
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- uvod kablova odozgo i odozdo
Ormar uraditi u svemu usaglašeni su sa standardom IEC 60439-1. U ormar ugraditi sledeću opemu:
Agregatsko polje
| - rastavljač snage1-0 In= 630A, 3P, tip INS630 ''Schneider Electric'' ili sl. | kom. | 1
| -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 400A/280 A, prekidne moći 25kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX400F "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač; strujni senzori 3 x 400A; Selektivna zaštita: Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir. Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s. Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xInmikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.2A:pomocni kontakati prekidača OF i SDE; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 400A | kom. | 1
| -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A/200 A, prekidne moći 25kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250B "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač; strujni senzori 3 x 250A; Selektivna zaštita: Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir. Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s. Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xInmikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.2A:pomocni kontakati prekidača OF i SDE; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A | kom. | 1
| - automatski prekidač C60H-C/16A, 3p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 2
| - automatski prekidač C60H-C/16A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 4
| - automatski prekidač C60H-C/10A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 1
| - automatski prekidač C60H-C/6A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 2
| odvodnik prenapona 3-polni + NPE tipa V20-C 3+NPE, najviša vrijednost trajnog napona 280 V, OBO BETERMAN | kom. | 1
UPS polje:
| -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A/250 A, prekidne moći 25kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250B "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač; strujni senzori 3 x 250A; Selektivna zaštita: Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir. Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s. Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xInmikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.2A:pomocni kontakati prekidača OF i SDE; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A | kom. | 1
| Ukupno za GRO | kompl | 1 |  | 0
4.3 | Isporuka i ugradnja zidnog razvodnog ormara klime RO-klime (RO-kli.) tipski testirane, tipa PRISMA PLUS G ''Schneider Electric'' ili sl. sledećih karakteristika:
- za distribuciju el. Energije do 630 A
- ugradne sa vratima sa prednje strane;
- orjetacione dimenzije: širine 595 mm, dubine 205 mm sa vratima i visine do 330 mm sa 6 redova:
- spoljni stepen zaštite min. IP30 sa vratima
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- uvod kablova odozgo i odozdo
Ormar uraditi u svemu usaglašeni su sa standardom IEC 60439-1. U ormar ugraditi sledeću opemu:
| -Tropolni zaštitni prekidač, 690V, 50Hz, nazivne struje 250A/200 A, prekidne moći 25kA, Ics=100%Icu, tip COMPACT NSX250B "Schneider Electric" ili sličan, sastavljen od sledećih komponenti: bazni uredaj - prekidač; strujni senzori 3 x 250A; Ugrađen "MX" naponski okidač. Selektivna zaštita: Prekostrujna zaštita, opsega podešavanja struje Ir=0,4...1xIn , fino podešavanje struje u koracima od 1A do maksimalne podešene struje Ir. Kratkospojna zaštita, opsega podešavanja struje Isd=1,5...12xIr i vremena 0...0,4s. Trenutna zaštita Ii=1.5...12xIn u koracima od 0,5xInmikroprocesorska kontrolna jedinica tip Micrologic 5.2A:pomocni kontakati prekidača OF i SDE; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A; prefabrikovana montažna ploča za prekidač od 250A | kom. | 1
| - automatski prekidač C60H-C/32A, 3p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 6
| - automatski prekidač C60H-C/16A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 6
|  | koplet | 1 |  | 0
4.4 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara neprekidnog napajanja RO-UPS-a "A" i "B" (ROB- A i ROB-B) tipski testirane, tipa PRISMA PLUS G ''Schneider Electric'' ili sl. sledećih karakteristika:
- za distribuciju el. Energije do 630 A
- ugradne sa vratima sa prednje strane;
- orjetacione dimenzije: širine 595 mm, dubine 250 mm sa vratima i visine do 330 mm:
- spoljni stepen zaštite min. IP30 sa vratima
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- uvod kablova odozgo i odozdo
Ormar uraditi u svemu usaglašeni su sa standardom IEC 60439-1. U ormar ugraditi sledeću opemu:
| - rastavljač snage1-0 In= 320A, 3P, tip INS320 ''Schneider Electric'' ili sl. | kom. | 1
| - automatski prekidač C60H-B/32A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 36
|  | koplet | 2 |  | 0
4.5 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara opšte potrošnje RO-O.P. tipski testirane, tipa PRISMA PLUS P ''Schneider Electric'' ili sl. sledećih karakteristika:
- za distribuciju el. Energije do 125 A
- ugradne sa vratima sa prednje strane;
- orjetacione dimenzije: širine 555 mm, dubine 186 mm sa vratima i visine do 630 mm sa 3 reda:
- spoljni stepen zaštite min. IP30 sa vratima
- pristup opremi sa prednje strane
- pristup kablovima sa prednje strane
- uvod kablova odozgo i odozdo
Ormar uraditi u svemu usaglašeni su sa standardom IEC 60439-1. U ormar ugraditi sledeću opemu:
| - rastavljač snage1-0 In= 32A, 3P, tip INS32 ''Schneider Electric'' ili sl. | kom. | 1
| - automatski prekidač C60H-C/16A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 8
| - automatski prekidač C60H-C/10A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 5
| - automatski prekidač C60H-C/6A, 1p, 10kA; ''Schneider Electric'' | kom. | 2
|  | koplet | 1 |  | 0
4.6 | Isporuka i ugradnja razvodnog ormara havarijske ventilacija RO-H.V. sledećih karakteristika:
| Kučište stojećeg ormana u zaštiti IP54, prefabrikovano, plastificirano, dim. 600(v)×400(s)×200(d)mm, Schneider Electric NSY, ili slično | kom. | 1
| Grebenasti prekidač 3p, 0-1, 25A Schneider Electric VBF, ili slično | kom. | 1
| Autom. osigurač, 1p, 4A, C, 10kA, Schneider Electric, ili slično | kom. | 1
| Izborna preklopka 1-0, tropolna, 16A, Schneider Electric Harmony ili slično - montaža na vrata ormana | kom. | 1
| Motorni zaštitni prekidač sa fiksnom kratkospojnom (13Ith) i podesivom prekostrujnom zaštitom 0,4-0,63A, Schneider Electric GV2, ili slično | kom. | 2
| Blok pomoćnih kontakata 1n/o+1n/c za montažu na bok motornog zaštitnog prekidača, Schneider Electric GVA, ili slično | kom. | 2
| Adapter za direktnu montažu na šinski razvod motornog zaštitnog prekidača i kontaktora, 32A, sa 2 montažne DIN sine, Woehner | kom. | 2
| Kontaktor 3p, 9A (AC3), za komandni napon 230V, 50Hz, sa 3n/o pomoćna kontakta, Schneider Electric LC1K ili sličan | kom. | 2
| Minijaturno rele, sa 4 preklopna kontakta za komandni napon 230VAC, Schneider Electric RXM, ili slično | kom. | 5
| Podnožje minijaturnog relea sa 4 preklopna kontakta, Schneider Electric RXZE, ili slično | kom. | 5
| Vremensko rele, sa 2 preklopna kontakta za komandni napon 230VAC, Schneider Electric RE7, ili slično | kom. | 1
| Signalna sijalica zelene boje, sa LED diodom za napon 230V, 50Hz, Schneider Electric XB7 ili slična, montaža na vrata ormana | kom. | 4
| Signalna sijalica crvene boje, sa LED diodom za napon 230V, 50Hz, Schneider Electric XB7 ili slična, montaža na vrata ormana | kom. | 4
| Montažni materijal i pribor (priključne kleme sa oznakama klema i klem lajsni, međupločicama, krajnjim pločicama, žica za šemiranje sa označenim svim krajevima, hilzne, perforirane kanalice, kablovske uvodnice odgovarajuceg prečnika u skladu sa kabl listom, DIN šine za montažu električnih elemenata, bakarne šine sa izolacionim nosačima i odgovarajućim priključnim elementima za kablove, oznake za sve elemente prema šemama, gravirane samolepive PVC natpisne pločice itd.) | kompl. | 1 |  | 0
| ukupno razvodni ormari: |  |  |  | 0
5 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE
5.1 | Isporuka materijala i izvođenje monofaznih priključnih mjesta provodnikom tipa N2XH-J 3x2,5mm2 položenim po prethodno montiranim nosacima kablova, a dijelom u rebrastim crijevima Φ 16 mm . Ukupno za materijal i rad: | m' | 145 |  | 0
| ukupno električna instalacija opšte potrošnje: |  |  |  | 0
6 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA
6.1 | Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvjetljenja kablovima tipa N2XH-J, bez postavljanja svjetiljki, a prema planu instalacija i jednopolnim šemama razvodnih ormara. Kablovi se polažu uglavnom kroz rebraste halogene PVC cijevi Φ16 mm fiksiranjem u prostoru iznad spuštenog plafona ili ispod gipsa. Generalno, instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu i važećim preporukama u predmetnoj oblasti. Komplet za materijal i rad računato po m' kabla tipa:
| N2XH-J 3x1,5 mm2 | m' | 300 |  | 0
| ukupno električna instalacija osvjetljenja |  |  |  | 0
7 | INSTALACIONA OPREMA
Napomena: Specificirani instalacioni modularni pribor je predviđen za instalacije jake i slabe struje. Oprema je specificirana za proizvode proizvođača Legrand - program Mozaik Pri realizaciji može se usvojiti i drugi program npr. Gewiss, Ave, Vimar, Bticino ili sličan u saglasnosti sa zahtjevima projektanta enterijera i nadzornog organa i Investitora.
7.1 | Isporuka i montaža dvomodularnog instalacionog pribora za montažu jednomodularnih prekidačka. Pribor se montira u gipsu prema planu u prilogu na visini označenoj na planu instalacija. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizantalno postavljene i na istoj definisanoj koti. Pribor se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
| · ugradna PVC kutija, | kom. | 2 |  | 0
| · nosač mehanizma, | kom. | 2 |  | 0
| · dekorativni okvir, | kom. | 2 |  | 0
7.2 | Isporuka i montaža dvomodularnog instalacionog pribora za montažu priključnica i dva jednomodularna (obični, naizmjenična, unakrsna ili taster) prekidačka. Pribor se montira u gipsu ili zidu, a prema planu u prilogu na visini označenoj na planu instalacija. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizantalno postavljene i na istoj definisanoj koti. Pribor se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
| · ugradna PVC | kom. | 6 |  | 0
| · nosač mehanizma, | kom. | 6 |  | 0
| · dekorativni okvir, | kom. | 6 |  | 0
7.3 | Isporuka i montaža tromodularnog instalacionog pribora za montažu priključnica i prekidača. Pribor se montira u gipsu i na stolovima prema planu u prilogu na visini označenoj na planu instalacija. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizantalno postavljene i na istoj definisanoj koti. Pribor se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
| · ugradna PVC kutija | kom. | 1 |  | 0
| · nosač mehanizma | kom. | 1 |  | 0
| · dekorativni okvir | kom. | 1 |  | 0
7.4 | Isporuka i montaža četvoromodularnog instalacionog pribora za montažu priključnica i prekidača. Pribor se montira u gipsu i na stolovima prema planu u prilogu na visini označenoj na planu instalacija. Posebno se naglašava da sve kutije moraju biti horizantalno postavljene i na istoj definisanoj koti. Pribor se sastoji od sledećih tipskih elemenata:
| · ugradna PVC kutija, kat.br. 800 52 | kom. | 8 |  | 0
| · nosač mehanizma, kat.br. 802 52 | kom. | 8 |  | 0
| · dekorativni okvir, kat.br. 788 14 | kom. | 8 |  | 0
7.5 | Isporuka i montaža dvomodularnih priključnica 2P+E 16A, 250V. Priključnice su proizvodnje Legrand, kataloški broj 6828 74 (bijela), a montiraju se u postavljenom dvomodularnom, četvoromodularnom i osmomodularnom instalacionom priboru, planu instalacije za napajanje sa mreže. Priključnice sadrže pomoćne nosače. Komplet za materijal i rad. | kom. | 20 |  | 0
7.6 | Isporuka i montaža prekidača 250V. Prekidači su proizvodnje Legrand, a montiraju se u postavljenom instalacionom priboru , prema planu instalacije. Komplet za materijal i rad:
| Dvopolni prekidač 20A/250 V. 1 modul | kom. | 8 |  | 0
| Dvopolni prekidač 20A/250 V sa indikacijom 1 modul | kom. | 1 |  | 0
7.7 | Isporuka i montaža tropolne nadgradne PK industrijske priključnice 32A,250 V u zaštiti IP 44 za montažu monofaznih priključnica jake struje. Pribor se montira u duplom podu rek prostorije prema planu u prilogu. Priključnica je tipska: | kom. | 72 |  | 0
| Ukupno instalaciona oprema |  |  |  | 0
9. | RASVJETA
9.1 | Nabavka i ugradnja ugradnih svetiljki izvora svjetlosti LED 38 W, 4000 lm; 107,8 lm/W, temperatura boje 4000 K led dimenzija 597 x 597 mm x 9 mm, tip BETA OFFICE LED4000-840 HF Q597. U cijenu uračunati i nabavku i ugradnju kompleta sa svim potrebnim Materijalima. Oznake u crtežima S1. | kom. | 28 |  | 0
9.2 | Nabavka, isporuka I ugradnja nadgradne anti-panik svjetiljke sa piktogramom, izvora svjetlosti LED, autonomije 1h , u kompletu sa oznakama za smjer evakuacije, sa NiCd baterijom. Ukupno za materijal i rad: | kom. | 10 |  | 0
| ukupno rasvjeta |  |  |  | 0
9 | RAZNA ISPITIVANJA I IZDAVANJA ATESTA
9.1 | Ispitivanje neprekidnosti zaštitnog provodnika i glavnog dodatnog 'provodnika za izjednačenje potencijala sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje otpornosti izolacije električne instalacije sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem.
Ispitivanje zaštite električnim odvajanjem strujnih kola sa izdavanjem atesta.
Ispitivanje funkcionalnosti instalacija sa izdava-njem atesta.
| Pregled i ispitivanje el. instalacija sa izdavanjem atesta | paušalno
| ukupno razna ispitivanja i atesti |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
1 | DEMONTAŽNI RADOVI |  |  |  | 0
2 | NAPOJNI KABLOVI |  |  |  | 0
3 | NOSAČI KABLOVA - REGALI |  |  |  | 0
4 | RAZVODNI ORMARI |  |  |  | 0
5 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OPŠTE POTROŠNJE |  |  |  | 0
6 | ELEKTRIČNA INSTALACIJA OSVJETLJENJA |  |  |  | 0
7 | INSTALACIONA OPREMA |  |  |  | 0
9 | RASVJETA |  |  |  | 0
10 | RAZNA ISPITIVANJA I ATESTI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0