## MAŠINSKE INSTALACIJE-HVAC
Red. Br. | OPIS POZICIJE | Jed. Mjere | Količina | Jed.cijena (€) | Ukupno (€)
A. | KLIMATIZACIJA PROSTORA
1 | Nabavka, isporuka i montaža spoljašnje jedince Split sistema tip: MU-5R30 U42 proizvod: LG ili ekvivalent
Kapacitet grijanja: 12,1 Kw
Kapacitet hlađenja: 10,6 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije: 950x834x330 mm
Težina: 61 kg
Napajanje: 50Hz/220-240V/1Ph
Ulazna struja hlađenje: 2.0 kW
Ulazna struja grijanje: 2.2 kW
U cijenu je uračunata isporuka metalnog nosača za spoljašmnju jedinicu.
| Napomena: u cijenu nije uključena isporuka napojnog kabla. | kom. | 1 |  | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje kasetne jedince u kompletu sa panelom tip: CL-12F, proizvod: LG ili ekvivalent
Kapacitet grijanja: 5,0 Kw
Kapacitet hlađenja: 4,5 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije: Kućište 570x570x214mm
Dimenzije: panel 620x620x34mm
Težina: Kućište 16kg
Ulazna struja hlađenje: 24 W
Ulazna struja grijanje: 24 W
| Napomena: Panel se nakon montaže farba u boju plafona. | kom. | 2 |  | 0
3 | Isporuka i montaža daljinskog bežičnog individualnog kontrolera, tip:PREMTB001 proizvod "LG" ili slično
| Upravljanje sa: On-of/ Mode/ Temperature/ Fan speed/ | kom. | 2 |  | 0
4 | Nabavka, isporuka i montaža unutrašnje zidne jedince tip: PC-09SK NSJ, proizvod: LG ili ekvivalent
Kapacitet grijanja: 4,1 Kw
Kapacitet hlađenja: 3,7 kW
Energetska klasa: A++
Radni fluid: Freon R32
Dimenzije: 308x837x189mm
Težina: 8.7kg
Ulazna struja hlađenje: 30 W
| Ulazna struja grijanje: 30 W | kom. | 1 |  | 0
5 | Isporuka i montaza PVC 32 cijevnog razvoda za povezivanje kondenzata iz unutrašnjih jedinica. | m. | 20 |  | 0
6 | Isporuka i montaza ovjesnog materijala za PVC cijevni razvod za povezivanje toplotne pumpe sa unutrašnjim jedinicama. Ova cijena je 50% od predhodne stavke. U ovu stavku spadaju sifoni sa spojevima na izljevno mjesto, spojnicama, koljenima i pripadajućim potrebnim ovjesnim materijalom. |  | 50% |  | 0
7 | Nabavka, isporuka i kabla PPY presjeka 5x1.5 mm2 namjenjenog za komunikaciju izmedju unutrašnjih jedinica i spoljašnjih. | m. | 55 |  | 0
8 | Nabavka, isporuka i kabla PPL presjeka 3x0.75 mm2 namjenjenog za komunikaciju izmedju unutrašnjih jedinica i zidnog kontrolera | m. | 20 |  | 0
9 | Nabavka materijala i izrada cjevovoda od bakarnih cijevi, za izradu cijevne instalacije za razvod freona za multi sistema, sledećih dimenzija:
| Cu Ø6,35 | m. | 55 |  | 0
| Cu Ø9,52 | m. | 55 |  | 0
10 | Za spojni i zaptivni materijal, koljena, konzole, držače, cijevne obujmice, vješalice za cijevi, metalne rozetne, zidne čaure, acetilen, kiseonik i sličan materijal potreban za montažu uzima se 50% od vrijednosti cijevi. |  | 50% |  | 0
11 | Nabavka materijala i izrada izolacije cijevi, cijevnom izolacijom sa parnom branom, debljine 9 mm, proizvođača Armacell m, zajedno sa lijepkom za montažu i trakama za liepljenje spojeva. Protivpožarna klasa zapaljivosti B1. (DIN4102, JUS.U.J1.055). Plaća se po m izolacije.
| AC Ø6x9 | m. | 55 |  | 0
| AC Ø9x9 | m. | 55 |  | 0
12 | Ispiranje instalacije azotom, ispitivanje na propustljivost (pritisak azota 45 bar u trajanju od 24 časa) i isušivanje vakumiranjem | pauš. | 1 |  | 0
13 | Dopuna freona R32 | kg. | 1 |  | 0
A. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | VENTILACIJA PROSTORA
1 | Isporuka i montaža kupatilskog ventilator super tihog tip: SILENT-100 CZ, proizvod S&P ili ekvivalent. | kom. | 1 |  | 0
2 | Nabavka, isporuka i montaža PVC 110 cijevi za ventilaciju wc-a i upajanje u postojeću vertikalu. Postojeću vertikalu prilagoditi cjevovodu i zaštiti je od ukišnjavanja. U cijenu je uračunat fiting i potrebni ovjesni pribor. | m. | 5 |  | 0
3 | Nabavka, isporuka i montaža kanalsko okruglog aksijalnog ventilator, tip: TD-500/120 SILENT, proizvod: S&P ili ekvivalent. Protok vazduha (m3/h): 500 Pad pritiska: 700Pa
Napajanje: 220V
Snaga: 59W
| Upravljanje preko zidnog prekidača obuhvaćenog projetkom jake struje. | 2 | kom |  | 0
4 | Nabavka, isporuka i montaža spiro kanala za ventilaciju prostor
Pocinkovani kanali su izrađeni od visokokvalitetnog hladnovaljanog čeličnog pocinkovanog lima DX51D za hladno oblikovanje.
U skladu sa standardima MEST EN 1506 i MEST EN 12237
a. | Ø125 SPIRO KANAL | 9 | m |  | 0
b. | Ø150 SPIRO KANAL | 12 | m |  | 0
5 | Nabavka, isporuka i montaža potrebnog fitinga za
izsvođenje sistema ventilacije kao što su: koljena,
spojnice, t komadi, redukcije i blinde na
spiro kanalima.
U cijenu je uračunat materijal za vješanje spiro
kanala, kao što su: tiple, brezoni, šelne sa gumom
i ostali potrošni sitni materijal, uzima se
| 50 % od prethodne stavke. | 0.5 | paušal. |  | 0
6 | Nabavka, isporuka i montaža aluminijumskejednoredne rešetke za ubacivanje i izvlačenje vazduha iz prostora. Rešetka se montira na kanal
proizvod: Lindab ili ekvivalent
| tip: AD 400x100 | 4 | kom |  | 0
7 | Nabavka, isporuka i montaža aluminijumske protivkišne žaluzine za ubacivanje i izvlačenje vazduha iz prostora. Rešetka se montira na panel
proizvod: Lindab ili ekvivalent
tip: JZR-6 300x300
| Napomena: u cijenu nije uračunata prepravka stakla I dodavanje panela | 2 | kom |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
C. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI
1 | Pripremni radovi koji obuhvataju:
- upoznavanje sa objektom i tehničkom dokumentacijom;
- izrada dinamičkih planova;
- otvaranje gradilišta;
| - vođenje dnevnika radova, inspekcijskih knjiga, listova izvedenih radova (građevinske knjige) i druge neophodne dokumentacije. | pauš. | 1 |  | 0
2 | Završni radovi koji obuhvataju:
-učestvovanje u svim aktivnostima zaključno do primopredaje objekta;
- izrada uputstava za rad i održavanje instalacije;
| - izrada elaborata sa atestnom dokumentacijom. | pauš. | 1 |  | 0
3 | Transportni troškovi koji obuhvataju sve troškove na spoljnem i unutrašnjem transportu materijala i opreme. | pauš. | 1 |  | 0
C. | UKUPNO PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
A. | KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | UKUPNO KLIMATIZACIJA PROSTORA |  |  |  | 0
B. | PRIPREMNO ZAVRŠNI RADOVI |  |  |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
| PDV (21%) |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0
ODGOVORNI PROJEKTANT:
___________________________ Dejan Abazović dipl.ing.maš
ODGOVORNI PROJEKTANT:
Miloš Dragaš dipl.ing.maš.
Licenca br. MP UP I 107/7- 622-1